
《宁夏晶科灵武一期50MWp光伏电站项目环境影响报告表》

（报批稿）修订索引

根据《宁夏晶科灵武一期50MWp光伏电站项目环境影响报告表》技术评估会专家意见的有关内容，我院对该报告进行了修改完善，具体完善内容见下表。

环境影响评价报告书修订表

	序号
	修改内容
	修改内容的位置

	1
	核实用、排水情况及生活污水水质，并提出可行的生活污水处理方案；
	具体修改详见Ｐ8、Ｐ10、Ｐ27、Ｐ30

	2
	核实项目组成及环保投资；
	具体修改详见Ｐ4表3、Ｐ11表6

	3
	补充事故油池、事故油井的设置情况及升压站平面布置图。
	具体修改详见ＰＰ8及升压站平面布置图6

	4
	按照相关规范补充完善项目选址合理性分析
	具体修改详见Ｐ12、Ｐ45

	5
	补充噪声预测内容；
	具体修改详见Ｐ33－Ｐ34

	6
	采用最新类比资料说明电磁环境影响；
	具体修改详见Ｐ34-Ｐ37

	7
	简要分析事故油的环境风险；
	具体修改详见Ｐ57

	8
	专家提出的其他意见。
	具体详见报告表内容


建设项目环境影响报告表

（试   行）

项目名称：                宁夏晶科灵武一期50MWp光伏电站项目       
建设单位（盖章）：        宁夏晶科光伏发电有限公司        
编制日期： 2014年12月  

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况

	项目名称
	宁夏晶科灵武一期50MWp光伏电站项目

	建设单位
	宁夏晶科光伏发电有限公司

	法人代表
	李仙德
	联系人
	邓建文

	通讯地址
	宁夏灵武市经济技术合作局二楼

	联系电话
	13629510484
	传真
	
	邮政编码
	751400

	建设地点
	宁夏灵武市马家滩镇境内

	立项审
批部门
	宁夏回族自治区发展和改革委员会
	批准文号
	宁发改备案

[2014]57号

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	D44 电力、热力生产和供应业

	占地面积

（平方米）
	1155300
	绿化面积

（平方米）
	254800

	总投资

（万元）
	50076.53
	其中：环保投资（万元）
	498.37
	环保投资占总投资比例(%)
	0.99

	评价经费

（万元）
	
	预期投产
日期
	2015年5月

	工程内容及规模：

1、项目概况

能源是人类赖以生存的物质基础，是国民经济的基本依靠。我国是一个能源消费大国，我区能源供应主要依靠煤炭，而煤炭资源的有限性及其开发利用过程对环境造成的巨大压力，严重制约着经济社会的可持续发展。随着我区工业化、现代化和对能源需求的长期持续增长，能源供需矛盾会更加突出，保障能源供给是一项长期而艰巨的任务。因此大力开发利用新能源，是保障能源安全、优化能源结构、保护生态环境、减少温室气体排放的重要措施，是我国、我区实现可持续发展的必由之路。

宁夏灵武市太阳辐射量较丰富、日照时数长、光照充足，太阳能资源丰富，多年来的太阳辐射量、日照时数基本呈现较好的一致性，为光伏电站的建设提供了很好的太阳能资源条件。为此，宁夏晶科光伏发电有限公司（以下简称“建设单位”）拟在灵武市马家滩镇投资建设宁夏晶科灵武一期50MWp光伏电站项目（以下简称“本项目”），宁夏回族自治区发展和改革委员会以宁发改备案[2014]57号文对本项目进行备案。项目建设规模为50MWp，建成后年平均上网电量7340.3万kW·h，年等效利用小时数为1411.6h。
光伏电站的建设相对于燃煤电厂来说，将极大的减少对环境的污染，并起到了利用清洁可再生资源、节约不可再生能源、减少环境污染及保护生态环境的作用，具有明显的社会效益和环境效益。建设单位于2014年11月委托宁夏石油化工环境科学研究院（有限公司）承担本项目的环境影响评价工作，我院在详细了解项目建设情况、收集有关资料的基础上，完成了《宁夏晶科灵武一期50MWp光伏电站项目环境影响报告表》。

2、建设地点

本项目场址位于灵武市马家滩镇马家滩村，距灵武市区直线距离约45km，电站北侧为石马公路，东侧为拟建宁夏晶科灵武二期50MWp光伏电站项目，西侧和南侧为未利用地。地理坐标为：东经106°43′22.20″-106°44′24.28″，北纬37°46′13.05″-37°46′21.23″。项目地理位置详见图1至图2，项目与周边关系详见图3。

[image: image3][image: image4.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

Li

A

L

1

1

.

0

10

lg

10

[image: image1.jpg]



图3     项目与周围关系示意图
3、项目所在地光能资源分析
宁夏太阳辐射量年均在4947MJ/m2-6100MJ/m2之间，全区平均5781MJ/（m2·a）。太阳辐射分布年际变化较稳定，因地域不同具有一定的差异，其特点是北部多于南部，灵武、同心地区最大，可达6100MJ/（m2·a），固原地区较少，在4947～5641MJ/（m2·a）之间。
本项目位于宁夏灵武市以东偏南约45km处，根据NASA数据，该地区年均太阳辐射量约6027MJ/（m2·a）左右。参考2007年9月14日气象行业标准审查会审查通过的《太阳能资料评估方法》，对本项目所在地太阳能资源进行评估（具体的太阳能资源丰富程度等级见表1），以太阳总辐射的年总量为指标，进行太阳能资源丰富程度评估可知，该区域属于太阳能资源较丰富区，太阳能具有很好的开发优势。
表1                 太阳能资源丰富程度等级
标准1
标准2
资源丰富程度
≥1740KWh/m2/a
≥6700MJ/m2/a
资源丰富
1400～1740KWh/m2/a
5400～6700MJ/m2/a
资源较丰富
1160～1400KWh/m2/a
4200～5400MJ/m2/a
资源较贫乏
＜1160KWh/m2/a
＜4200KWh/m2/a
资源贫乏
4、项目装机方案
本工程规划装机容量50MWp，实际总装机容量为52MWp。共安装50个约1MW（1040kWp）光伏发电单元，均为固定式安装方式，倾角为36°，共安装多晶硅光伏组件208000个。

表2                本项目多晶硅组件组合形式
阵列形式
组件形式

每个单元容量（kWp）
总容量（MWp）
组件功率（Wp）
数量
（块）
逆变器功率（kW）
逆变器数量（个）
固定式
多晶硅
1040
52
250
208000
500

100
5、设备选型
⑴电池组件选型

综合太阳能电池组件的使用数量、组件峰值功率(Wp)、最佳工作电流、最佳工作电压等因素分析，并结合建设单位推荐，本项目选用250Wp多晶硅太阳电池组件，型号为YL250P-29b。
⑵逆变器选型

根据可研单位对逆变器产品的比选，本项目选用容量为500kW的逆变器，型号为SG500KTL，共安装逆变器100台。
⑶主变压器选型

本项目拟建设2台主变压器，采用三相双绕组，总容量为100MVA（每台50MVA），型号为SZ10-50000/110。

6、项目组成
本项目由光伏电站区、管理区及升压站、进场道路、施工生产生活区组成。具体内容如下：

⑴光伏电站区
主要包括：太阳能电池组件、太阳能电池板支墩、配电室、检修道路、35kV集电线路等。

①光伏电站区阵列设计
本项目50MWp光伏发电系统由50个约1MWp光伏发电单元组成，共安装250Wp多晶硅光伏板组件208000个，均为固定安装方式。
每个光伏发电单元主要由1个1MWp光伏电池方阵、2台500kW逆变器和1台箱式升压变压器组成；项目共由50个1MWp光伏发电单元组成，共安装500kW逆变器100台。
②太阳电池组件的串、并联设计

本项目每个1MW光伏发电单元由104个光伏板支架组成，每个支架安装40个250Wp太阳能光伏组件，容量为1040kWp。

各单元每20件光伏板组件串联为一个支路，各支路平均分配接入14个PVC-16直流汇线箱，1至7号直流汇线箱接入1面直流防雷配电柜，8至14号直流汇线箱接入1面直流防雷配电柜，共2面直流柜；每面直流防雷配电柜出线接入另1面500kW逆变器柜，共2面逆变器柜。逆变器输出270V三相交流电，通过交流电缆分别连接到1000kVA箱变内各自的低压侧断路器，箱变低压侧采用双分裂绕组接线形式，光伏组件发出的600V直流电在分站房中经逆变器逆变为交流电后就地升压至35kV，场内共10回35kV集电线路并联后接入综合楼内配电室，之后以一回出线接入本项目110kV升压站。本项目太阳电池阵列南北间距离D为7.9m。

③太阳能电池板支架
本项目固定式支架结构形式为纵向檩条、横向钢架，钢架由前后立柱及顶部斜梁等构成，支架最低端距地0.50m，最高端距地2.20m；支架基础采用钢筋混凝土独立基础，基础埋深0.8m，底部为100mm混凝土垫层。
④逆变器室
每1MWp电池阵列为1个发电单元，1MWp方阵中间布置1座逆变器室，每个逆变器室内布置2台500kW逆变器，共装设100台500kWp逆变器。

⑤箱式升压变压器
本电站共50个约1MWp发电单元，每个配电室旁边设置1台1000kVA、35kV箱式升压变压器，共50台箱式升压变压器，型号为三相自冷双绕组有载调压变压器；光伏电站共10回35kV集电线汇流后接入110kV升压站内35kV配电室。
⑥35kV电缆

35kV集电线路为直埋电缆。光伏电站共10回35kV集电线路，并联后接入110kV升压站内35kV综合配电室的35kV母线，每回35kV集电线路串联5台箱式升压变压器。

场内集电线路及箱变接入110kV升压站内35kV综合配电室的集电线路均为直埋电缆沟，沿场内道路敷设，共计16km，开挖宽度为0.8m，开挖深度为1.2m。

⑦检修道路及施工便道
场内主道路为项目检修道路，穿插于太阳能电池板方阵之间布设，共计11.93km，为4m宽的砂石道路；施工期作为施工便道，待施工结束后作为项目检修道路。

⑵升压站
位于光伏发电区东侧，呈矩形布置，主要建设1座二层综合楼（由主控制室、继电保护室、办公室、资料室、值班室、宿舍等组成），1座1层35kV综合配电室、联合库房、水泵房等组成。
⑶进场道路
本项目进场道路由场区北侧石马公路引接至站内，需新修道路长500m。

⑷施工生产生活区

本项目施工生产生活区位于拟建110kＶ升压站东侧，施工生产生活区内设置混凝土搅拌区、设备堆放区、材料加工区和施工生活区。
⑸电网接入系统

本项目输电线路通过10回35kV集电线路并联后接入110kV升压站内综合楼内配电室，经升压站主变器升至110kV后再经1回110kV出线就近接入银马110kV变电站，最终接入系统方案以接入系统审查意见为准，不在本次评价范围内。项目组成详见表3。
表3                   项目组成一览表

项目名称
建设规模
主体工程
光伏
电站区
光伏阵列：由50个约1MWp光伏发电单元组成，共安装250Wp光伏板组件208000个，均为固定安装方式，采用多晶硅组件。
逆变器室：每1MWp电池阵列为一个发电单元，1MWp方阵中间布置1座逆变器室，每个逆变器室内布置2台500kW逆变器，共装设100台500kWp逆变器。
箱式升压变压器：每个配电室旁边设置1台1000kVA、35kV箱式升压变压器，共50台箱式升压变压器，型号为三相自冷双绕组有载调压变压器；光伏电站共10回35kV集电线汇流后接入110kV升压站内35kV配电室。
检修道路及施工便道：场内主道路为检修道路，穿插于太阳能电池板方阵之间布设，共11.93km，为4m宽的砂石道路；施工期作为施工便道，待施工结束后作为项目检修道路。
35kV电缆：35kV集电线路为直埋电缆。光伏电站共10回35kV集电线路，并联后接入110kV升压站内35kV配电室母线。共计16km。
升压站
升压站：建设1座110kV升压站，位于光伏发电区东侧，呈矩形布置，主要建设1座二层综合楼（由主控制室、继电保护室、办公室、资料室、值班室、宿舍等组成），2台50MVA主变压器、1座1层35kV综合配电室、联合库房、水泵房等组成。
辅助工程
进场道路
由光伏电站北侧石马公路引接至站内，需新修道路长500m。
施工生产生活区
拟建110kV升压站东侧，施工生产生活区内设置混凝土搅拌区、设备堆放区、材料加工区和施工生活区。
辅助工程
电网接入系统
本项目输电线路通过10回35kV集电线路并联后接入110kV升压站内综合楼内配电室，经升压站主变器升至110kV后再经1回110kV出线就近接入110kV变电站，最终接入系统方案以接入系统审查意见为准，不在本次评价范围内。
公用工程
供水
本项目用水总量为2306m3/a，由拉水车从马家滩村拉至升压站内。综合楼生活用水采用变频恒压供水方式，在站内设水泵房1座，水泵房内设一套变频恒太供水设备、生活用水消毒装置及4m3生活水箱。生活热水采用热水器提供。光伏电池板清洗用水由站内水泵房贮水罐提供。
排水
本项目排水系统采用雨污分流，雨水和污水单独排放。建筑物屋面雨水采用外排水，室外雨水由地面找坡，自流排出电站场地；污水采用重力排水系统，经管道收集生活污水，排入双翁漏斗式厕所处理。
供电
升压站内设两台自用变压器为全站提供自用电源，一台由站内35kV母线供电，另一台由站外引接10kV电源。正常时全站电源由10kV外接电源提供，事故或停运时，由35kV母线提供电源。
供暖
冬季供暖由电暖器提供。
续表3

项目名称
建设规模
环保工程
污水处理设施
站内生活污水由双翁漏斗式厕所（共2套，由蹲便器和2个地埋翁式化粪池组成）处理，对该处理设施定期进行清掏。
施工生产生活区设临时沉淀池处理施工废水。
固废收集
生活垃圾经管理区内设置的3个垃圾箱集中收集后定期清运，由指定环卫部门统一处置；2台主变压器底部各设置1座15m3敞开式事故集油池，在变压器区旁设1座20m3密闭式集油井，用于收集变压器重大事故产生的变压器油；升压站内联合库房设1间专用库房用于收集废旧电池板后厂家回收，1座危废暂存间用于危险废物暂存后送有资质单位处置。
7、项目占地情况

本工程用地115.53hm2，其中：永久占地为114.73hm2、临时占地为0.80hm2，具体情况详见表4。
表4                   工程占地统计表                单位：hm2
序号
项目
永久占地
临时占地
小计
占地类型
1

光伏板区
光伏阵列
108.37
0
108.37
其它

草地
逆变器室及箱变
0.31
0
0.31
检修道路
4.77
0
4.77
2

进场道路

0.50
0
0.50
3

升压站
0.78
0
0.78
4

施工生产生活区

0

0.80
0.80

合计
114.73
0.80
115.53
－
注：占地类型的分类按照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007）执行：043其它草地。
8、工程土石方量

本项目总挖方7.56万m3，填方7.56万m3，土石方平衡。
表5                本项目土石方平衡表            单位：万m3
工程项目

挖方

填方

调入

调出

数量

来源

数量

去向

光伏

板区

光伏板基础

3.12

3.12

逆变器室及箱变

0.55

0.24

0.31
检修道路

集电线路

1.54

1.54

检修道路

0.53

0.84

0.31

逆变器室及箱变

升压

站区

场地平整

1.08

1.11

0.03

建构筑物基础

建构筑物基础

0.16
0.13

0.03
场地平整

进场道路区

0.18

0.18

施工营地区
0.40

0.40

合计

7.56
7.56

0.34

0.34

注：以上土石方均为自然方。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4           土石方流向示意图      单位：万m3
9、投资规模及环保投资

本项目总投资50076.53万元，其中环保投资498.37万元，占总投资的0.99%。具体环保投资分项详见表6。
表6                    环保投资分项表

名称
治理措施
投资估算（万元）
比例（%）
施工期扬尘防治措施
施工期降尘洒水
10

2.02 
运输车辆篷布覆盖
15

3.03 
水土保持措施
水土流失防治、植物措施、临时措施等
420.92

85.14 
污水处理设施
双翁漏斗式厕所（2套）
4
0.20 
施工生产生活区设临时旱厕和临时沉淀池
2

0.40 
垃圾收集
设置垃圾箱（3个）
0.45
0.09 
专用库房（固废专用库房1座、危废暂存间1座）
15

3.03 
环境监理、监测费用
20

4.05

变压器事故集油池（2座15m3）、事故集油井（1座20m3）

10

2.02

总计
498.37
100.00
注：表中水土保持措施费引用本项目水土保持方案，主要包括水土保持设施投资、监理监测费及水土保持设施补偿费；绿化投资水土保持方案已进行估算，本次环保投资不再进行另外统计。
10、公用工程

⑴供水

本项目用水主要为生活污水和光伏电池板清洗水。项目定员15人，采用5人轮班制，年生产天数为365d，用水量为73m3/a（每人40L/d，每年按365d计，人数按5人计）；光伏电板采用人工边刮擦边冲洗的方式进行清洗，清洁周期以12次/年计，每次用水180m3，则清洗用水2160m3/a，故本项目总用水量为2233m3/a。
站内设置清水箱及升压设备，清水箱（50m3）用于综合楼供水，布置在综合楼屋顶；光伏电池板清洗用水水泵房内贮水罐提供。
⑵排水

本项目废水主要为生活污水及清洁光伏电池板时产生的少量废水。

生活污水产生量为58.4m3/a（按用水量的80%计），经双翁漏斗式厕所处理，定期对其进行清掏；光伏电板清洗废水产生量为1944m3/a（按用水量的90%计），散排至光伏板底用于绿化。
⑶供电

管理区内设两台自用变压器为全站提供自用电源，一台由站内35kV母线供电，另一台由电站外引接电源。正常时全站电源由10kV外接电源提供，事故或停运时，由35kV母线提供电源。
⑷供热

冬季工作人员采暖由电暖器提供。
11、工作制度及定员

本工程定员15人，采用5人轮班制，年生产天数为365d。

12、施工期限

项目已于2014年9月开工，目前升压站已进行场平，拟于2015年5月建成投产，总工期为9个月。
13、选址及平面布置

（1）选址合理性

本项目站址位于灵武市以东偏南约45km处，该区域太阳辐射能直接辐射多、散射辐射少，对于太阳能利用十分有利；站址范围内土地利用类型主要为未利用地（其它草地）；本项目不在泥石流易发区、崩塌滑坡区、固定沙丘区等，同时场址范围内无文物保护对象、军事设施、通讯设施，符合《开发建设项目水土保持规范》（GB50433-2008）中要求，选址合理。

（2）平面布置合理性

本工程装机容量50MWp，根据现场地形，总图采用不规则长方形布置，共分3个区。
本项目光伏阵列区包括电池组件方阵、逆变器室及箱变、检修道路等。电池组件阵列由50个约1MWp多晶硅电池组件子方阵组成，均为固定式安装方式。每个子方阵设一座逆变器室，逆变器室位于子方阵的中间部位，逆变器室的建筑高度为4.1m，东、南、西、北四侧距电池组件均有足够距离，不会对电池阵列产生阴影遮挡。

110kV升压站区位于光伏电站东侧，靠近拟建宁夏晶科光伏发电有限公司二期50MWp项目，便于两期线路接入。升压站区设置有1座二层综合楼（由主控制室、继电保护室、办公室、资料室、值班室、宿舍等组成），1座1层35kV综合配电室、联合库房、水泵房，综合楼距电池组件阵列的距离大于20m，不会对电池阵列产生遮挡影响。
进场道路由北侧石马公路引接，场内主道路为项目检修道路，所有横向道路均与环道相连，形成一个场内道路系统，穿插于太阳能电池板方阵之间，便于较大设备的运输，满足日常巡查和检修的要求，检修道路长度11.93km，宽度4m，路面采用砾石覆盖。
综上分析，该电站光伏发电组件布置规范、合理，接受太阳能辐射的效果好，土地利用紧凑，节约。因此本项目总体布局合理。具体站区平面布置详见图5、升压站平面布置详见图6。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目属新建项目，无原有的环境污染问题。



建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、植被、生物多样性等）：

1、地形地貌

本项目位于宁夏灵武市马家滩镇马家滩村，该区域属于灵盐台地的西缘，区域大多为缓坡丘陵区，地势起伏不大。

2、气候气象

项目所在区域属中温带干旱气候区，其特点是日照充足，光能丰富，干旱少雨，蒸发强烈，冬季较长，夏季较短，春暖快，秋凉早，昼夜温差大。灵武气象站1971-2000年近30年的资料，具体数据详见表7。

表7    灵武气象站近30年（1971-2000）各气象要素统计表

序号

项目

单位

数值

序号

项目

单位

数值

1

平均气温

℃

8.9

10

最大风速

m/s

21

2

极端最高气温

℃

37.5

11

日照时数

h

2881.2

3

极端最低气温

℃

-26.5

12

大风日数

d

8.7

4

平均相对湿度

%

57

13

沙尘暴日数

d

3.0

5

降水量

mm

192.9

14

年雷暴日数

d

15.3

6

最大日降水量

mm

91.8

15

降雪日数

d

12.1

7

蒸发量

mm

1762.9

16

霜日数

d

56.9

8

主导风向

N

17

最大积雪深度

cm

9

9

多年平均风速

m/s

2.6

18

年最大冻土深度

cm

107

3、土壤

项目区土壤类型主要为淡灰钙土，土壤腐殖质积累较少，pH值为8.0～8.5，有机质含量为6.0%～16.3%，以砂质壤土或者许砂质粘壤土为主。

4、植被

项目区植被类型为草原带沙生植被，天然植被主要是适应当地干旱生境的苦豆子群落，主要植被为油蒿、苦豆子等。

6、动物

爬行类动物主要有沙蜥、麻蜥、壁虎和蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、黄鼠、长爪沙鼠等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、麻雀等。
7、地震

根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001B1）和《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001A1）可知：本项目所在地区地震动反应谱特征周期为0.35s，地震动峰值加速度为0.20g。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

灵武市辖6镇2乡1个街道办事处、16个居委会、76个行政村4个市属农林牧场，8个中央直属和区属厂（场）企事业单位，总面积4639平方公里。全市总人口27.2万，其中乡村人口约15.4万，城镇人口约11.8万。

灵武市境内自然资源十分丰富，主要种类有煤炭、石油、天然气、黏土、石灰岩、石膏、沙砾石等，其中尤以煤炭突出，含煤区域达3500平方公里，探明储量273亿吨，远景储量2027亿吨，占宁夏探明储量的80%以上，为东北三省煤炭储量的总和，是国家级储量较大的亿吨整装大煤田。

灵武境内交通便利，银古高速公路、211国道、307国道及灵吴一级公路纵横贯穿境内。煤化工基地的西侧为银（川）青（岛）高速公路，高速公路在基地的西南侧的出入口有灵武互通立交，与通往灵武矿区的银灵二级公路立交；高速公路与307国道在古窑子高速路出入口连接。银汝铁路、大古铁路两条支线通往贺兰山、宁东矿区，将矿区与外部主干线连通。



环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气

本次项目所在区域环境空气质量现状评价采用《神华宁夏煤业集团有限责任公司马家滩矿区矿井水南湖工程环境影响报告书》中宁夏石油化工环境监测中心站于2012年4月9日～4月15日在南湖区域西侧1＃点位的大气现状监测数据，监测点位距离本项目东南约3.1km处，根据现场调查，监测期至今，该区域内未建成新的建设项目，该点位与本项目在同一区域内，环境质量状况相同，此该数据可以代表项目所在区域现有质量状况，因此，本次评价可以采用该监测数据。监测资料表明：

⑴区域SO2小时浓度变化范围为0.006-0.064mg/m3，最大值浓度占标率为12.8%；SO2日均浓度变化范围为0.008-0.023mg/m3，最大值浓度占标率为15.33%，均未超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准要求（小时500μg/m3；日均150μg/m3）；

⑵区域NO2小时浓度变化范围为0.004-0.062mg/m3，最大值浓度占标率为31.0%；NO2日均浓度变化范围为0.008-0.046mg/m3，最大值浓度占标率为57.5%，均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求（小时200μg/m3；日均80μg/m3）；

⑶区域TSP日均浓度变化范围为0.072-0.534mg/m3之间，PM10日均浓度变化范围为0.035-0.419mg/m3之间，TSP、PM10均有不同程度的超标现象（TSP日均300μg/m3、PM10日均150μg/m3），TSP的超标率为42.86%，最大超标倍数为0.78；PM10的超标率为42.86%，最大超标倍数为1.79。主要是该区域干燥少雨且多风导致的浮尘较多所致。

综上所述，项目所在区域SO2、NO2小时、日均浓度均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明评价区环境空气质量受SO2、NO2污染较轻。TSP、PM10日均值均有不同程度的超标现象，主要是该区域干燥少雨且多风导致的浮尘较多所致。
2、地表水

距本项目最近地表水体为场址东南4.13km处的洪嘴子小湖，湖区现状汇水面积约93.52hm2（约合0.93km2），平均水深约2m，主要接纳周围煤矿的矿井水，属于一般景观要求水域，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的水域功能分类，该水体功能分类为Ⅴ类，此次评价采用《神华宁夏煤业集团有限责任公司马家滩矿区矿井水南湖工程环境影响报告书》中宁夏石油化工环境监测中心站于2012年4月11日～4月12日在洪嘴子小湖的现状监测数据。具体见表8。

表8            洪嘴子小湖水质监测结果统计         单位：mg/L
项目

pH

BOD5
COD
NH3-N
石油类
挥发酚
时

间

4月11日

8.64

28

135

6.90

0.13

未检出

4月12日

8.68

28

139

5.8

0.11

未检出

标准限值

6-9
≤10
≤40
≤2.0
≤1.0
≤0.1
超标率（%）

0

100

100

100

0

0

最大超标倍数

0

1.8

2.47

2.45

0

--

根据上表，洪嘴子小湖现状水体中各水质参数中BOD5、CODCr及NH3-N的标准指数均大于1，根据监测数据超标率为100%，水质已不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求，属于劣V类水质。超标主要源于洪嘴子小湖目前已接纳的周边矿区外排矿井水为主，矿井水全部排入后水下原有植被出现腐化，最终导致浓度升高，其次项目区目前存在放牧现象，动物及人群活动也会对该湖水质产生一定影响。
3、声环境

建设单位委托宁夏创安环境监测有限公司于2014年11月5、6日对本项目站址噪声值进行了监测，具体监测点位示意图详见图7，监测结果详见表9。




图7    光伏电站场址噪声监测点位示意图

表9        光伏电站场址范围噪声监测结果统计表   单位：dB（A）

监测项目

序号
昼 间
夜 间
11月5日

11月6日

11月5日

11月6日

项目场址
1#
48.5
47.6
41.8
42.1
2#
44.9
48.3
38.5
40.2
3#
45.3
50.1
41.1
40.8
4#
48.6
47.9
40.3
39.4
升压站

5#
46.8
47.6
40.6
40.3
6#
48.5
48.9
40.6
41.0
7#
49.2
47.6
41.5
41.2
8#
48.1
46.7
40.8
40.4
(GB3096-2008)1类标准
55
45
监测结果表明：项目场址周围昼间噪声值为44.9dB(A)-50.1dB(A)，夜间为38.5dB(A)-42.1dB(A)，昼、夜间监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区标准的要求（昼间55dB（A）；夜间45dB（A））；升压站四周昼间噪声值为46.7dB(A)-49.2dB(A)，夜间为40.4dB(A)-41.5dB(A)，昼、夜间监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区标准的要求（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））；由监测结果可知，评价区声环境质量较好。
4、生态环境

项目区域属于荒漠草原区，区域主要植物有：油蒿、苦豆子等；主要动物为沙蜥、麻蜥、壁虎和蛇类和田鼠、黄鼠、长爪沙鼠等，无珍贵或濒危动物、植物。


	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本次评价过程中，经项目区实地踏勘，项目周围1km内无居民区、学校、医院等人群较为集中的环境敏感目标，项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、水源地等特殊保护目标。



评价适用标准

	环境

质量

标准
	⑴《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；
序号

污染物

小时值
（μg/m3）

日均值
（μg/m3）

年均值

（μg/m3）

标准来源

1

SO2
500

150

60

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

2

NO2
200

80

40

3

TSP

-

300

200

4

PM10
-

150

70

⑵《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准；
序号
污染物名称
标准限值
标准来源
1
pH
6-9
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准
2
COD
≤40mg/L
3
BOD5
≤10mg/L
4
氨氮
≤2.0mg/L
5
石油类
≤1.0mg/L
6

挥发酚

≤0.1mg/L

⑶《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区标准。
类别

昼间dB(A)

夜间dB(A)

1
55
45


	污染

物排

放标

准
	⑴《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；

类别

昼间dB(A)

夜间dB(A)

数值

70

55

⑵《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类功能区标准。

类别

昼间dB(A)

夜间dB(A)

1

55

45



	其它
	⑴《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影评价技术规范》（HJ/T24-1998）；

污染物名称

标准

标准来源

工频电场

4kV/m

《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影评价技术规范》（HJ/T24-1998）
工频磁场

0.1mＴ

⑵《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）；

无线电干扰限值

    电压

频率

110kV

《高压交流架空电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）
0.5MHz

46dB(μV/m)

⑶《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；

⑷《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）。

	总量

控制

标准
	无


建设项目工程分析
	
一、工艺流程及产污环节（图示）

本项目工艺流程及产污环节如下图所示：

1、施工期
光伏电站的建设首先要修建简易道路，平整场地，然后进行光伏电板安装、管理区办公楼及电缆沟的敷设，具体施工示意见图8。





图8    本项目施工流程及产污环节图

2、运营期

太阳光照射在光伏组件上（多晶硅太阳能电池），通过光伏组件转换成直流电，按单元接入1面直流接线箱，经埋地电缆接入各配电室内的1面直流屏，直流屏出线分别接入2面500kW逆变器，经逆变后将其转换成电压较低的三相交流电，通过各配电室的交流电缆分别连接到35kV箱式升压变压器，场内10回35kV集电线路汇流后接入站址东侧的110kV升压站，最终接入银马110kV变电站。具体工艺流程及产污环节见图9。

	








图9    本项目运营期工艺流程及产污环节图


	二、主要污染工序

1、施工期

①废气：主要为土方开挖、回填、建筑材料运输及装卸过程产生的扬尘。

②废水：主要为工作人员产生的生活污水、混凝土搅拌站废水。

③噪声：各种机械设备产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声。

④固废：主要为施工人员生活垃圾及建筑垃圾。

⑤生态：主要表现在地表扰动造成不良影响，加重当地的水土流失。

2、运营期

①废水：工作人员生活污水、光伏电板清洗废水。
②噪声：逆变器及箱式变压器在运营过程中产生噪声、升压站运行时产生噪声。

③固废：光伏电板服役期满后产生的废旧电池板、主变器重大事故产生的变压器油、35kV综合配电室直流系统产生的达到服务年限的旧免维护铅酸蓄电池、工作人员生活垃圾。
④电磁辐射：主要为本项目110kV内主变压器产生的工频电场和工频磁场以及无线电干扰。



项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前产生浓度及

产生量
	排放浓度及排放量

	大气
污染
物
	--
	--
	--
	--

	水

污

染

物
	生活污水
	污水量
	73m3/a
	0

	
	
	CODcr
BOD5

SS
	300mg/L,0.022t/a
150mg/L,0.011t/a

300mg/L,0.022t/a
	

	
	清洗废水
	污水量

SS
	1944m3/a

450mg/L，0.87t/a
	0

	固

体

废

物
	光伏组件
服役期满
	废电池板
	20个/a
	0

	
	主变压

器重大事故
	废油
	少量
	0

	
	升压站
	生活垃圾
	0.91t/a
	0

	
	
	免维护铅酸蓄电池
	30kg/5a
	0

	噪

声
	逆变器

及箱变
	<50dB

	
	主变压器
	经类比，变压器产生的噪声到达厂界噪声值可以满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

	主要生态影响（不够时可附另页）

本项目占地类型为其它草地，对生态环境的影响主要在施工期，其影响是临时性的，随着施工期的结束将逐渐消失。具体内容见生态影响专项评价。



环境影响分析

	施工期环境影响分析：

本项目施工期对环境的影响主要是施工过程对环境空气、声环境及生态环境的影响。
1、扬尘的影响及防治措施

施工过程中产生的废气主要来自土方开挖、回填，建筑材料运输及装卸过程产生的扬尘。由于土方开挖及运输车辆所造成的地面扬尘污染是施工期的主要污染源，这些扬尘会给周围空气环境带来一定的影响，使空气中的降尘和总悬浮颗粒物浓度上升。为了防止无组织排放的粉尘和二次扬尘，施工建设期间需采取以下措施：

①严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在进场道路、检修道路范围内；②施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘；③限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h；④尽量减少占地，严禁破坏项目占地范围以外的植被；⑤起尘原材料覆盖存放，大风季节严禁施工；⑥临时施工场所及时洒水抑尘并进行植被恢复。

通过采取上述措施，可有效减轻无组织排放的粉尘和二次扬尘量，降低施工期扬尘对大气环境的影响。
2、废水的影响及防治措施

施工期废水主要是施工人员的日常生活污水及施工过程中混凝土搅拌废水。施工人员约100人，建设施工期预计为7个月，生活用水量按40L/人·d计，施工期生活用水量为840m3，按用水量的80%及施工人员生活污水产生量为672m3。项目区的年均蒸发量远大于降水量，生活污水就地泼洒后自然蒸发，并设置1座临时旱厕供工作人员方便；施工废水经临时沉淀池沉淀处理后复用，无施工废水外排，因此施工期产生的废水对区域内水环境影响较小。
3、噪声的影响及防治措施

施工期噪声主要为施工机械设备产生的作业噪声，施工机械有推土机、载重汽车、挖掘机、手风钻、混凝土搅拌机和振捣器等。根据类比调查和有关资料：这些建筑施工机械的声源噪声强度大多在80-100dB(A)左右，据其它建设工程的施工经验，上述噪声仅对施工现场区域范围和周围250m内的地区有影响。施工过程中基础开挖等活动均选择在白天进行，站址周围1000m内无声环境敏感点，因此施工期产生的噪声对环境影响很小，并随着施工的结束随之消失。

4、固体废物的影响及防治措施
施工期固体废物主要为建筑垃圾，本项目土建工程较少，仅有少部分的建筑垃圾产生，及时清运至政府部门指定地点处置；生活垃圾收集后定期清运，由指定的环卫部门统一处置。

5、生态影响分析

项目生态影响分析见生态影响专项评价章节。
6、小结

本项目施工期对该区域的大气环境、声环境及生态环境都将产生一定的影响，但这些影响是临时性的，随着施工期的结束将逐渐消失。



	营运期环境影响分析：

1、废水对环境的影响

⑴生活污水

营运期间工作人员产生的生活污水量较小，主要污染为CODcr、BOD5、SS等，产生量为73m3/a。本项目拟采用双翁漏斗式厕所处理站内生活污水，该污水处理设施由蹲便器和2个地埋翁式化粪池组成，生活污水由管道排至地埋翁式化粪池沉淀处理后定期由吸粪车清运至管理部门指定地点处置。
⑵光伏板清洗水

为保证电池发电效率，光伏电板采用人工边刮擦边冲洗的方式（采用新鲜水清洗，不添加洗涤剂）进行擦洗。本次评价按照清洗12次/a计算，清洗废水产生量1944m3/a，主要污染物为SS，散排至光伏板底用于绿化。

综上，本项目运营过程中无废水外排，不会对周围地表水环境产生不利影响。

2、固体废物

光伏组件太阳能电池板服役期满后产生废旧电池板、达到服务年限的旧免维护铅酸蓄电池，由专人全部回收保管，分别集中存放于专门的库房，废旧电池板产生量约20个/a，属一般固废，由生产厂家回收；达到服务年限的旧铅酸蓄电池产生量约30kg/5a，属危险废物（分类编号HW49）送有资质的单位回收；变压器重大事故产生的变压器油，属危险废物（分类编号HW08）经密闭式集油池收集后送有资质单位回收；生活垃圾产生量为2.74t/a（按每人0.5kg/d计），集中收集于垃圾箱内定期清运至马家滩镇垃填埋场统一处置。
达到服务年限的旧铅酸蓄电池堆存库房堆放区基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，存放处必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。

达到服务年限的旧铅酸蓄电池属于危废，因此在转移的过程中必须按照国家《危险废物转移联单管理办法》(1999年)执行。即：①危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。②危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点。③危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。

通过以上措施，本项目产生的固废实现了妥善处理，不会对环境造成不利影响。
3、生态环境影响分析

营运期生态影响主要表现为对土地利用的影响及永久占地对地表植被的影响，具体内容见生态影响分析专项评价章节。
4、声环境影响分析

本项目为利用洁净太阳能发电项目，在太阳能转变成电能的过程中，不会有噪声产生，对区域声环境影响较小。营运期产生的噪声来自于逆变器及箱式变压器在运营过程中产生噪声、升压站运行时产生噪声。

⑴逆变器及箱式变压器运行噪声

本项目逆变器及变压器在场区分散布置，产生的噪声值较小，对环境影响较小。

⑵升压站运行噪声

本项目建设2台50MVA主变，升压站的噪声源主要来自主变压器，主要噪声源情况详见表10。

表10               主要噪声源情况表
主要噪声设备名称

源强dB（A）

数量

声源特征

主变压器

75

2

室外、固定、连续声源

①预测内容

根据升压站总平面布置图，预测升压站运行后主要噪声源主变压器对厂界的噪声贡献值。

②预测模式

本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐模式进行预测，用A声级计算，模式如下：

a.室外声源噪声预测模式

LA（r）=LA（ro）–（Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amic）

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（ro）——参考位置ro处A声级，dB（A）；

Adiv——声波几何发散引进的A声级衰减量，dB（A）；

Abar——遮挡物引起的声级衰减量，dB（A）；

Aatm——空气吸收引起的声级衰减量，dB（A）；

Agr——空气吸收引起的声级衰减量，dB（A）；

Amic——附加衰减量，dB（A）。
b.噪声叠加模式

对于多点源存在时，给予某个评价点的噪声贡献，可用下式计算：


式中：LA——距声源r处的总A声级；

N ——n个声源；

Li ——第i个声源的声级。

④预测结果及分析

本项目正常工况下，厂界噪声预测详见图10，厂界噪声预测结果详见表11。
表11              厂界噪声预测结果表             单位：dB（A）

预测点

昼间

夜间

贡献值

标准值

贡献值

标准值

东厂界

28.0
55

28.0
45

南厂界

34.0
55

34.0
45

西厂界

24.0
55

24.0
45

北厂界

24.0
55

24.0
45

由预测结果可知，项目正常工况下，升压站内的主要噪声源对厂界噪声贡献值较小，最大贡献值出现在南厂界为34.0dB（A），昼、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的1类标准要求（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））。因此本项目升压站产生的噪声对周围环境影响较小。

5、光污染影响分析

营运期光伏电板通过反射太阳光可能会对周围人群及行驶的车辆造成影响。本项目太阳能电池板涂有蓝色涂层，在各种颜色的涂料中对光的吸收效率最大；电池板表面敷设有减反射膜，为毛面有机玻璃，增加了光的漫反射，最大限度地降低了光的定向反射，避免了营运期光伏电板反射太阳光对人群及行驶的车辆的影响。且本项目1km范围内无居民区等环境敏感保护目标，因此光污染影响较小。
6、电磁环境影响

升压站运营过程中会产生工频电场、磁场及无线电干扰，本次评价采用类比方法预测升压站运行对周边电磁环境的影响，类比对象为宁夏辐射环境监测站于2011年2月21日对宁夏太阳山风力发电场110kV升压站的电磁环境监测资料。

本项目110kV升压站内的变压器规模、型号、110出线方式与宁夏太阳山风力发电场110kV升压站相近。因此，本项目110kV升压站运营过程产生的工频电场、工频磁场及无线电干扰强度与其相近，本项目110kV升压站与宁夏太阳山风力发电场110kV升压站可类比条件具体见表12。

表12                   类比条件分析一览表
类比项目

宁夏太阳山风力发电场110kV升压站

本项目升压站

升压站变电所规模

110 kV /35kV

110 kV /35kV

主变压规模

2×50MVA

2×50MVA

主变压器规模

SZ10-50000/110
SZ10-50000/110
电器设备布置

户外

户外

接线方式

1回110出线

1回110出线

地表状况

草地

草地

备注

本项目35kV入站线路主要电磁辐射影响主要表现在升压站站外区域，且根据国家环境保护总局办公厅，环办函[2007]886号《关于35kV送、变电系统建设工程环境管理有关问题的复函》，35kV送、变电系统属于豁免的工程，可不履行环境影响评价，因此该项不影响对比结果。
①工频电场、工频磁场环境影响分析

宁夏太阳山风力发电场110kV升压站内高压电器设备产生的工频电场。类比升压站工频电场强度、工频磁场强度现状监测结果见表13。

表13   宁夏太阳山风力发电场110kV升压站工频电场、磁场强度现状监测结果

监测点位

测试高度（m）

电场强度（kV/m）

磁场强度(mT）

南5m

1.5

6.48×10-2
1.79×10-4
西5m

1.5

3.84×10-2
4.41×10-4
北5m

1.5

2.10×10-2
1.40×10-4
东5m

1.5

7.25×10-2
5.43×10-4
东10m

1.5

5.21×10-2
4.49×10-4
东15m

1.5

4.02×10-2
4.33×10-4
东20m

1.5

3.41×10-2
3.69×10-4
东25m

1.5

3.26×10-2
3.54×10-4
东30m

1.5

3.05×10-2
3.45×10-4
东35m

1.5

2.88×10-2
3.37×10-4
东40m

1.5

2.76×10-2
3.15×10-4
东45m

1.5

2.73×10-2
3.02×10-4
东50m

1.5

2.69×10-2
2.94×10-4
从13可以看出，宁夏太阳山风力发电场110kV升压站的工频电场最大值为7.25×10-2kV/m，磁场强度最大值为5.43×10-4mT，均出现在升压站围墙东5m处，可满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中工频电场强度4kV/m、工频磁场强度0.1mT的标准限值要求。

②无线电干扰

升压站内电器设备由于局部电晕或火花放电产生无线电干扰。类比升压站无线电监测结果见表14和表15。

表14   宁夏太阳山风力发电场110kV升压站无线电干扰监测结果  单位：dB（μV/m）
测点

频次

南20m

西20m

北20m

东1m

东2m

东4m

东8m

东16m

东20m

东32m
东
64m

东128m

0.5MHZ
36.5

36.8

32.4

42.7

41.8

40.5

38.8

37.6

37.0

36.4

34.5

30.3

表15      宁夏太阳山风力发电场110kV升压站20m处频谱测量结果

频率（MHz）
0.15

0.25

0.5

1.0

1.5

3.0

6.0

10

15

30

升压站围墙

47.0

42.0

37.0

35.9

33.7

32.2

39.0

33.9

40.8

31.3

从表14和表15可以看出，宁夏太阳山风力发电场110kV升压站0.5MHz时，升压站围墙东20m处的无线电干扰最大值为37.0dB（μV/m），低于《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）规定的46dB（μV/m）的标准限值。

通过上述分析可知本项目升压站无线电干扰、工频磁场、工频电场均能满足相应标准要求，对外环境的影响较小。
7、环境风险分析

变压器重大事故时将产生废变压器油，变压器油是电气绝缘用油的一种，有绝缘、冷却、散热、灭弧等作用。事故漏油一般在主变压器出现事故时产生，若不能够得到及时、合适处理，将对环境产生严重的影响。为了防止变压器油泄露至外环境，升压站内设有储油池和事故集油井，可以满足变压器油在事故并失控情况下泄露时不外溢至外环境。每台变压器下设置储油池并铺设鹅卵石，并通过事故排油管与事故集油池相连。在事故并失控情况下，泄露的变压器油流经储油坑内铺设的鹅卵石层（鹅卵石层可起到吸热、散热作用），并经事故排油管自流进入事故集油池，事故油经收集后回收处理利用，不能回收的交由有资质的单位进行处置。根据国内目前已运行100kV变电站的运行情况，主变事故漏油发生概率极小。
根据本项目设计资料，本项目第台主变压器底部拟设1座15m3事故油池，用于收集变压器事故排放的变压器油，最终引至主变压器旁设置的20m3事故油井内，主变压器事故油池的容积能够满足事故状态下的容量要求，不会外溢。
为减缓事故时产生的影响，本项目应采取的事故应急措施：①升压站应编制完善的事故预案，其中应包括变压器火灾事故应急预案。②定期进行应急救援预案演练，保证事故时应急预案的顺利启动；③应将当地消防部门列入应急救援预案内，保证在发生火灾时能迅速得到援助；④升压设一套遥视系统，对站内的电气设备及运行环境进行图像监视，并能向各 级调度传送遥信、遥测、遥控、遥调等信息。
8、清洁生产和环境效益分析
⑴清洁生产
光能发电是清洁、无污染的可再生能源，光伏电板吸收太阳能，将太阳能转换为电能。项目利用清洁可再生的太阳能资源，生产绿色电能，在整个生产过程中不会产生废气、废水、噪声、固废等方面的污染物，并起到利用清洁自然可再生资源、节约不可再生能源的作用，清洁生产水平较好。

⑵环境效益

光伏电站建设项目为清洁能源工程，利用太阳能资源发电，每年可节约大量的煤炭资源。本项目装机规模为50MWp，每年发电7340.3万kW·h。与同类电量的燃煤火电厂相比，按照火电煤耗（标准）320g/kW·h计，每年可节约标准煤约23488.96t，相应可减排燃煤所产生的SO2约30.07t（硫含量0.8%，90%脱硫，可燃硫按80%计），烟尘31.71t（灰分15%，烟尘占灰分量90%，除尘效率99%），CO2约56608.39t（产生量按2.41t/t标准煤计），氮氧化物16.04t/a（产生量按8.53kg/t标准煤计，脱硝效率按80%计）。由此可见，光伏电站的建设具有良好的环境正效应。

⑶社会效益

光伏电站属于利用可再生的清洁能源，符合国家产业政策和可持续发展战略，光伏电站在产生能源的同时，极少的消耗其他资源和能源，并且相对于燃煤电厂减少了SO2等有害气体的排放，对自治区节能减排、发展低碳经济起到了促进作用，对减缓温室效应也起到了积极的作用。同时，增加了能源供给，促进相关产业的发展，提高了当地财政收入，具有较好的社会效益。

9、小结
项目在运营期间对环境带来一定的影响，但其影响较小，在采取有效的防治措施后不但能够达到标准要求，达到社会、环境、经济效益的共赢。



建设项目拟采用的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染
物
	--
	--
	--
	--

	水

污

染

物
	清洗废水
	SS
	散排至光伏板底用于绿化
	妥善处置，对环境影响小

	
	生活污水
	COD
BOD5
SS
	排入生活污水处理设施，定期进行清掏处理
	妥善处置，对环境影响小

	固

体

废

物
	光伏组件
服役期满
	废电池板
	集中收集后由生产厂家回收
	妥善安全处置，对环境影响小

	
	升压站
	免维护铅酸

蓄电池
	集中收集后送有资质的单位回收利用
	

	
	
	变压器

重大事故变压器油
	事故集油池收集后送有资质单位回收
	

	
	
	生活垃圾
	升压站内垃圾桶收集后定期清运，由指定的环卫部门统一处置
	

	噪声
	逆变器及箱变产生的噪声均在50dB以下，对周围环境影响较小。经类比，变压器产生的噪声到达厂界噪声值可以满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。各类噪声值均可达标。

	主要生态影响（不够时可附另页）

本项目投入运行后，建设单位应按建设项目水土保持的有关要求进行施工现场的回填、平整，采用适当的抚育措施，随着自然植被的逐步恢复，本项目的建设可改善区域生态环境质量。项目生态影响分析见生态影响专项评价。




规划及产业政策相符性分析

	1、产业政策及规划相符性

⑴产业政策符合性分析
①国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）“第五款 新能源项目 第1条太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造。”
②中华人民共和国国家发展和改革委员会令第15号《西部地区鼓励类产业目录》“（九）宁夏回族自治区 4、太阳能发电系统建设及运营。”
本项目为光伏发电项目属鼓励类，符合产业政策要求。

③《国家发展改革委办公厅关于开展大型并网光伏示范电站建设有关要求的通知》（发改委能源[2007]2898号）对规划建设的光伏并网示范电站提出了具体的建设性指导意见要求“建设规模大于5MWp；占地场址选择应主要为沙漠、戈壁、荒地等非耕用土地。”
④宁夏回族自治区人民政府《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011—2015年）》“…鼓励扩大太阳能发电规模，重点利用沙漠、戈壁等集中建设规模化光伏电站。”

⑤宁夏回族自治区发展和改革委员会《关于加快自治区太阳能光伏发电项目前期工作的通知》（宁发改能源（[2009]335号））鼓励“利用我区丰富的太阳能资源发展太阳能光伏产业是自治区党委、政府贯彻科学发展观，促进新能源及相关产业发展，推动产业结构调整和节能减排进程，实现经济社会全面、协调、可持续发展的重要举措之一。太阳能光伏电站项目的建设，可促进自治区相关产业的快速发展，对我区应对金融危机、实现跨越式发展具有重要意义。”

⑥宁夏回族自治区人民政府《自治区人民政府关于加快发展新能源产业的若干意见》（宁政发[2009]75号）提出“加快发展风能、太阳能、生物质能、煤炭清洁利用等新能源及相关产业，推进能源节约和环境保护”、“积极向国家争取太阳能发电的政策支持，鼓励企业利用区内荒漠、戈壁、荒滩等空闲土地投资建设大型并网太阳能光电、光热发电项目。”

⑦宁夏回族自治区人民政府《宁夏回族自治区促进新能源产业发展的若干意见规定》（宁政发[2009]130号）中“鼓励发展风电、太阳能光热应用及光伏发电、煤层气发电、生物质能源利用、煤炭清洁利用及其他配套或相关产业，构建特色鲜明、带动能力强的新能源产业”。
本项目建设规模为50MWp，所用土地均为未利用地中的其他草地，满足政策要求。

⑵规划符合性分析
根据《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》，“加大对光伏产业技术创新的扶持力度，重点支持多晶硅节能降耗、副产物综合利用、太阳能电池高效高质和低成本新工艺技术的研发和产业化项目。”
本项目为30MWp太阳能光伏发电项目，采用多晶硅太阳能电池板，符合《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》。
2、项目选址合理性分析
本项目场址位于灵武市马家滩镇境内，该区域太阳辐射能直接辐射多、散射辐射少，对于太阳能利用十分有利；站址范围内土地利用类型主要为未利用地（其他草地）；本项目不在泥石流易发区、崩塌滑坡区、固定沙丘区等，同时场址范围内无文物保护对象、军事设施、通讯设施，符合《开发建设项目水土保持规范》（GB50433-2008）中要求，选址合理。

3、项目用地相符性分析
根据《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》（宁政发〔2011〕103号），固定式安装的50MWp电站总用地面积应在113.5-129.5hm2之间。

本项目场区用地总面积115.53hm2，因此本项目用地满足《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》的要求。




结论与建议

	一、结论
1、产业政策及规划相符性结论
本项目建设规模50MWp，采用多晶硅太阳能电池板，拟建场址均为未利用地（其他草地）。

符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）的要求。

符合《西部发区鼓励类产业目录》的要求。

符合《国家发展改革委办公厅关于开展大型并网光伏示范电站建设有关要求的通知》（发改委能源[2007]2898号）、《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011－2015年）》、《关于加快自治区太阳能光伏发电项目前期工作的通知》（宁发改能源（[2009]335号））、《自治区人民政府关于加快发展新能源产业的若干意见》（宁政发[2009]75号）和《宁夏回族自治区促进新能源产业发展的若干意见规定》等相关政策的要求。

2、项目选址合理性结论

本项目建设地点位于灵武市马家滩镇境内，用地符合宁夏回族自治区人民政府印发的《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》（宁政发〔2011〕103号）中的规定，本项目取得了灵武市住房和城乡建设局颁发的建设项目选址意见书（选字第（村镇）2014－21号）。项目所在区域日照充足，站址范围内土地利用类型主要为国有未利用地（其他草地），场地较开阔、平坦，有利于光伏电站的布置并减小大风对其影响，本项目不在泥石流易发区、崩塌滑坡区、固定沙丘区等，同时场址范围内无文物保护对象、军事设施、通讯设施，符合《开发建设项目水土保持规范》（GB50433-2008）中要求，选址合理。
3、环境质量现状结论
⑴环境空气

项目所在区域SO2、NO2小时、日均浓度均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明评价区环境空气质量受SO2、NO2污染较轻。TSP、PM10日均值均有不同程度的超标现象，主要是该区域干燥少雨且多风导致的浮尘较多所致。

⑵声环境

根据现场监测，项目场址周围昼间噪声值为44.9dB(A)-50.1dB(A)，夜间为38.5dB(A)-42.1dB(A)，昼、夜间监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区标准的要求（昼间55dB（A）；夜间45dB（A））；升压站四周昼间噪声值为46.7dB(A)-49.2dB(A)，夜间为40.4dB(A)-41.5dB(A)，昼、夜间监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区标准的要求（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））；由监测结果可知，评价区声环境质量较好。

⑶地表水环境

本项目最近地表水体为场址东南4.13km处的洪嘴子小湖，根据《神华宁夏煤业集团有限责任公司马家滩矿区矿井水南湖工程环境影响报告书》洪嘴子小湖的现状监测数据可知：洪嘴子小湖现状水体中各水质参数中BOD5、CODCr及NH3-N的标准指数均大于1，根据监测数据超标率为100%，水质已不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求，属于劣V类水质。超标主要源于洪嘴子小湖目前已接纳的周边矿区外排矿井水为主，矿井水全部排入后水下原有植被出现腐化，最终导致浓度升高，其次项目区目前存在放牧现象，动物及人群活动也会对该湖水质产生一定影响。

⑷生态环境
项目区域属于荒漠草原区，区域主要植物有：油蒿、苦豆子等；主要动物为沙蜥、麻蜥、壁虎和蛇类和田鼠、黄鼠、长爪沙鼠等，无珍贵或濒危动物、植物。
4、环境影响结论
㈠施工期

⑴废水

施工期废水主要为施工人员产生的生活污水、混凝土搅拌站废水。施工人员生活污水就地泼洒后自然蒸发，设置1座临时旱厕供工作人员方便；混凝土搅拌站废水经临时沉淀池处理后回用。施工期产生的废水对区域内水环境影响较小。

⑵扬尘

施工过程中产生的废气主要来自土方开挖、回填，建筑材料运输及装卸过程产生的扬尘。施工建设期间采取严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在规定道路；施工场地内运输通道及时清扫、洒水，减少汽车行驶扬尘；运输车辆进入施工场地低速行驶或限速行驶，减少扬尘量；易起尘原料运输时采用密闭式槽车运输；起尘原材料覆盖堆放等措施，可有效减轻无组织排放的粉尘和二次扬尘量，降低施工期扬尘对大气环境的影响。
⑶噪声

施工期噪声主要为施工机械设备所产生的作业噪声，施工期噪声影响具有暂时性，随着施工的结束噪声影响将随之消失。

⑷固体废物
施工期产生的建筑垃圾量较小，及时清运至政府部门指定地点处置，生活垃圾收集后定期清运，由指定的环卫部门统一处置，对区域环境影响较小。
⑸生态环境

本项目施工过程中将进行土石方的填挖，不仅需要动用土石方，而且有施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现为：对土壤扰动后，地表植被破坏，造成了水土流失；施工噪声对当地野生动物栖息环境的影响。
站区范围内主要为其他草地，地表植被较少，无珍稀动植物存在，施工机械噪声相对集中，且具有短暂性，随着施工期的结束及营运期植物措施的开展，将会降低项目建设对区域生态环境的影响。
㈡营运期

⑴废水

营运期废水主要来自工作人员产生的生活污水和光伏电板清洗废水，其中生活污水由管道排至地埋翁式化粪池沉淀处理后定期由吸粪车清运至管理部门指定地点处置不外排；光伏电板定期需要进行清洁，清洗废水散排至光伏板底用于绿化。因此本项目营运期产生的废水不会对周围地表水环境造成影响。

⑵固体废物对环境的影响

本项目光伏组件太阳能电池板服役期满后产生废旧电池板、达到服务年限的旧免维护铅酸蓄电池，由专人全部回收保管，分别集中存放于专门的库房，废旧电池板由生产厂家回收；达到服务年限的旧铅酸蓄电池送有资质的单位回收；变压器重大事故产生的变压器油经密闭式集油池收集后送有资质单位回收；生活垃圾集中收集于垃圾箱内定期清运，由指定的环卫部门统一处置。通过以上措施，本项目产生的固废实现了妥善处理，不会对区域环境造成不利影响。

⑶生态环境影响

工程在运营期间对生态环境带来一定的影响，但其影响较小，在采取有效的防治措施后不但能够达到标准要求，能够降低工程建设对区域生态环境的破坏，且生态环境质量将有所提高。

⑷声环境影响

本项目营运期产生的噪声来自于逆变器及箱式变压器在运营过程中产生噪声、升压站运行时产生噪声。逆变器及变压器在场区分散布置，产生的噪声值较小，对环境影响较小；根据升压站运行后主要噪声源主变压器对厂界的噪声预测结果可知，项目正常工况下，升压站内的主要噪声源对厂界噪声贡献值较小，最大贡献值出现在南厂界为34.0dB（A），昼、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的1类标准要求（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））。因此本项目升压站产生的噪声对周围环境影响较小。

⑸电磁环境影响
本次评价类比宁夏辐射环境监测站于2011年2月21日对宁夏太阳山风力发电场110kV升压站的电磁环境监测资料：工频电场最大值为7.25×10-2kV/m，磁场强度最大值为5.43×10-4mT，均出现在升压站围墙东5m处，可满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中工频电场强度4kV/m、工频磁场强度0.1mT的标准限值要求。0.5MHz时，升压站围墙东20m处的无线电干扰最大值为37.0dB（μV/m），低于《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）规定的46dB（μV/m）的标准限值。由此可知本项目升压站无线电干扰、工频磁场、工频电场均能满足相应标准要求，对外环境的影响较小。

⑹光污染影响

营运期光伏电板通过反射太阳光可能会对周围人群及行驶的车辆造成影响。本项目太阳能电池板涂有蓝色涂层，在各种颜色的涂料中对光的吸收效率最大；电池板表面敷设有减反射膜，为毛面有机玻璃，增加了光的漫反射，最大限度地降低了光的定向反射，避免了营运期光伏电板反射太阳光对人群及行驶的车辆的影响。且本项目1km范围内无居民区等环境敏感保护目标，因此光污染影响较小。

5、环境效益
本项目装机规模为50MWp，每年发电7340.3万kW·h，与同类容量的燃煤火电厂相比，每年可节约标准煤约23488.96t，相应每年可减排燃煤所产生的SO2约30.07t，烟尘31.71t，CO2约56608.39t，氮氧化物16.04t/a，具有良好的环境正效应。
6、环境影响评价总结论
本项目利用清洁的、可再生的太阳能资源，节约了不可再生的煤炭或石油、天然气资源，对于减少大气污染排放，社会效益及环境效益良好；项目场区采取植被恢复及绿化措施等生态保护措施，对区域环境影响较小；施工期只要加强管理，采取切实可行的环境保护措施，可有效地控制施工期间废气、噪声、水土流失等方面的影响。

综上所述，通过采取各项治理措施本项目的建设对当地环境影响较小，而且本项目是一个节能降耗、减排的环保项目，实现了经济、社会、环境三方面效益的和谐统一，从环保的角度分析，项目的建设是可行的。
二、建议

运营期应当加强绿化管护，提高成活率，促进站区生态环境的改善。


宁夏晶科灵武一期50MWp光伏电站项目

生态环境专项评价

建设单位：宁夏晶科光伏发电有限公司
编制单位：宁夏石油化工环境科学研究院（有限公司）
编制日期：2014年12月
一、生态环境概况

1、土地利用现状
根据《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2007），本区域规划用地均为未利用地中的其他草地，具体详见图1。
2、土壤及土壤侵蚀现状
项目区土壤类型主要为淡灰钙土，土壤腐殖质积累较少，pH值为8.0～8.5，有机质含量为6.0%～16.3%，以砂质壤土或者许砂质粘壤土为主，土壤侵蚀主要以中度风力侵蚀为主，兼有水力侵蚀。土壤类型详见图2。
3、植被分布现状
项目区植被类型为草原带沙生植被，天然植被主要是适应当地干旱生境的苦豆子群落，主要植被为油蒿、苦豆子等。植被类型分布详见图3。
4、动物分布情况

工程所在区域动物主要为沙蜥、麻蜥、壁虎和蛇类和田鼠、黄鼠、长爪沙鼠等。
二、生态环境影响评价

⑴施工期

本工程施工过程中将进行土石方的填挖，包括太阳能光伏阵列单元支架基础的施工、电缆铺设的施工、场内道路的施工、配电室及综合楼施工等工程，不仅在场地平整时需要动用土石方，而且有施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现为：对土壤扰动后，地表植被破坏，造成了水土流失；施工噪声对当地野生动物栖息环境的影响。

①对植被的影响分析

项目对植被的影响表现为施工期基础开挖、道路和路面工程对地表产生扰动，从而减少植被的数量，同时在施工过程中施工人员和施工机械进入场地也会对区域植被造成踩踏和碾压，破坏植被。

由于项目所在地土地类型为其它草地，植被以荒漠植被为主，植被覆盖率低，无较珍贵的植被，在建设过程中只要加强施工机械和人员的管理，规定施工车辆及人员进出场地的路线，减少由于滥踩滥踏及车辆碾压造成对地表植被的破坏，同时在施工积极地开展水土保持措施，本项目建成后可提高区域植被覆盖率，有利于区域生态环境的改善。
②水土流失影响分析

随着施工作业的进行，施工机械扰动，植被受损，地表结皮被破坏，在大雨或大风情况下，易造成水土流失。因此，为防治水土流失，施工车辆应行驶在固定线路上，严禁在施工场地内随意行驶，减少对地表植被的破坏。对原有遭到破坏的地表进行植草等措施，尽快恢复植被，保持水土，缓解生态破坏。同时建设单位应当严格按照水土保持方案的要求进行植被恢复，具体水土保持内容见水土保持章节。

③对野生动物的影响分析

施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要因素。光伏电站及附近区域内动物活动较少，且由于施工场地相对于该区域面积较小，工程的建设只是在小范围内暂时改变了动物的栖息环境。因此施工期对野生动物的影响较小。

④小结

本工程施工期对该区域的声环境及生态环境都将产生一定的影响，但这些影响是暂时性的，随着施工期的结束将逐渐消失。

⑵运营期

①对土地利用的影响分析

本工程所在区域土地利用类型为其它草地。本项目建成后，通过撒播草籽等生态恢复措施，使场区的植被覆盖度加大；通过场地的硬化措施可避免区域的水土流失。

②对地表植被的影响分析

本工程在建设过程中将扰动土地，破坏地表植被，会对区域生态环境造成一定不利影响。但通过运营期在场区内其它可绿化处植草或在场区附近布设草方格沙障、撒播草籽等生态恢复措施的实施，本项目建设后植被覆盖度高于建设前，生态环境质量将有所提高。
③小结

工程在运营期间对生态环境带来一定的影响，但其影响较小，在采取有效的防治措施后不但能够达到标准要求，够降低工程建设对区域生态环境的破坏，且生态环境质量将有所提高。
三、生态保护和减缓措施

⑴施工期

①土壤保护措施

施工中应加强施工管理，应划定施工区域界限，在保证施工顺利进行的前提下，尽量缩小施工范围，明确临时作业区，划分吊装区、设备贮存区、临时堆土区等功能区，尽量减少扰动面积。合理安排施工时间及工序，施工避开大风天气及雨季，在土方回填过程中，必须严格对表层土实行分层堆放和分层回填，表层土回填于上部，尽量减小因土壤回填活动对土壤养分造成的流失影响。本工程电缆沟开挖后应及时回填。

对项目设置的混凝土搅拌站所用地，在施工结束后，应当立即进行迹地清理和土地整治，为后期植被恢复做好准备。施工单位应规划设计合理的施工道路路径，施工车辆应严格按规定行车路线通行，禁止随意碾压，践踏便道外土地，破坏原有地表植被。工程施工便道的设置应寻求与进站道路相结合的利用途径。

②植物保护措施

光伏电站场区光伏板阵列之间植被恢复采用撒播草籽的方式进行恢复。结合当地实际情况，草种播种选择雨季条播或撒播，撒播前精细整地，适时种植，以保证正常出苗，大量植被的生长将会在减轻地表风蚀和减少水土流失等方面起着重要的作用；在项目升压站应考虑根据因地制宜，适地栽种的原则配合适宜的绿化工程建设，可选择耐旱、耐瘠薄、抗逆性强的速生植物，以达到防治项目区水土流失和改善生态环境的目的。
③生态减缓措施

从保护生态与环境的角度出发，建议本工程开发建设前，尽量做好规划前期工作；加强施工人员的卫生管理；规划好工程完工后生态环境恢复工作，以尽量减少植被破坏及水土流失等不利影响；加强环境管理和监理制度、减少生态破坏。加强生态保护宣传教育。

本工程所在区域生态类型较为简单，施工对生态环境影响较小。在施工期分别采取工程措施、植物措施等各种措施相结合的综合措施。同时，加强施工管理、保证工程质量等，可缓解对生态环境的破坏，达到既发展经济，又保护生态的影响。

⑵营运期

①应严格按照本工程提出的水土保持方案对各水土流失防治区进行治理，并对不同区域采取不同的治理措施。

②施工结束后，对临时占用的土地及时撒播草籽进行绿化，保证植被覆盖率至少恢复到原有水平。

③为保护生态环境，运营期应制定环境管理和监理制度及任务，规定巡检和检修道路。

四、水土保持

本次水土保持内容引用宁夏石化环科院编制的《宁夏晶科灵武一期50MWp光伏电站项目水土保持方案报告书》中相关内容。

1、项目区水土流失现状
根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）和《宁夏回族自治区第二次土壤侵蚀遥感调查报告》（1994年），项目区水土流失类型以中度风力侵蚀为主，兼有水力侵蚀，风力侵蚀模数为2800t/km2·a，水力侵蚀模数为1000t/km2·a。

2、水土流失防治标准等级及防治目标
本项目水土流失防治标准按一级标准执行，具体水土流失防治目标见表1。

表1                建设类项目水土流失防治标准

	                分级

        时段

  分类
	一级标准

	
	标准规定
	按降水量修正
	采用标准

	
	施工期
	试运行期
	2、5、6项指标调整标准
	施工期
	试运行期

	1扰动土地整治率(%)
	*
	95
	根据降水量＜400mm，2、5、6项指标绝对值降低2。
	*
	95

	2水土流失总治理度(%)
	*
	95
	
	*
	93

	3土壤流失控制比
	0.7
	0.8
	
	0.7
	0.8

	4拦渣率(%)
	95
	95
	
	95
	95

	5林草植被恢复率(%)
	*
	97
	
	*
	95

	6林草覆盖率(%)
	*
	25
	
	*
	23

	注：“*”表示指标值应根据批准的水土保持方案措施实施进度，通过动态监测获得，并做为竣工验收的依据之一。


3、工程占地

本项目用地115.53hm2，其中永久占地114.73hm2，临时用地0.80hm2。

4、防治责任范围

根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），水土保持防治责任范围包括项目建设区和直接影响区，共计防治面积116.92hm2。具体防治范围分项如下：

⑴工程建设区

本项目建设区占地面积共计115.53hm2。

⑵直接影响区

直接影响区的计算原则为：光伏板区直接影响区按占地四周外延2m计，直接影响区面积为1.14hm2；升压站区直接影响区按占地四周外延2m计，直接影响区面积为0.08hm2；进场道路两侧外扩1m，直接影响区面积为0.10hm2；施工营地区直接影响区按占地四周外延2m计，直接影响区面积为0.07hm2。
⑶水土流失防治责任范围

本项目水土流失防治责任范围见表2。
表2              水土流失防治范围责任表             单位：hm2
	序号
	工程单元
	项目建设区面积（hm2）
	直接影响区面积（hm2）
	防治责任范围面积（hm2）

	1
	光伏板区
	光伏板阵
	108.37
	1.14
	114.59

	
	
	逆变器室及箱变
	0.31
	
	

	
	
	检修道路
	4.77
	
	

	2
	升压站区
	0.78
	0.08
	0.86

	3
	进场道路区
	0.50
	0.10
	0.60

	4
	施工营地区
	0.80
	0.07
	0.87

	合计
	115.53
	1.39
	116.92


5、水土流失防治分区

按照防治分区的原则，将项目区水土流失防治责任范围整体纳入4个防治分区：光伏板区、升压站区、进场道路区、施工营地区。
6、水土流失预测结论

①工程建设扰动原地貌、损坏土地和植被面积为115.53hm2。

②损坏水土保持设施面积为115.53hm2。

③工程建设挖填平衡，项目建设不产生弃土弃渣。
④本工程建设扰动后水土流失量为6313.27t，原地貌水土流失量为16951.09t，可能造成新增水土流失量为10637.82t。
⑤根据预测结果，水土保持监测的重点时段应在施工期，施工期监测重点区段在光伏电站区；运行期着重监测措施效果。

7、水土保持措施

为了有效地防治工程建设引起的水土流失，本方案在主体工程设计水土保持措施的基础上新增了工程措施、植物措施、临时措施。其中工程措施土地整治107.43hm2；植物措施主要有栽植乔木30株、撒播草籽25.48hm2；临时措施主要有洒水降尘1200m3。各项措施分述如下：

（1）光伏板区

工程措施：检修道路路面砾石覆盖，面积为47700m2，光伏板区扰动区域采取机械整地，面积为108.37hm2；

植物措施：撒播种草108.37hm2；

临时措施：检修道路施工过程中采取洒水降尘措施，用水量9000m3。
（2）升压站区
工程措施：升压站变电空地区域砾石覆盖，面积为4000m2，场平形成的边坡进行削坡，使坡面与原地貌相接近，削坡量930m3，管理区域绿化区域及场平形成的边坡采取人工整地，面积为0.20hm2；

植物措施：管理区域沿围墙和道路栽植乔木137株，绿化区域撒播种草0.20hm2；

临时措施：在施工过程中对升压站四周设置彩钢板拦挡，长387m，建构筑物基础施工过程中临时堆土采取洒水降尘措施，用水量800m3。

（3）施工生产生活区

工程措施：施工结束后对施工营地占地区域采取机械整地，面积为0.80hm2；

植物措施：对施工营地占地区域采取撒播种草，面积为0.80hm2；

临时措施：在工程施工过程中对施工营地区四周设置彩钢板拦挡，长360m，施工过程中对材料堆场、加工场等区域采取洒水降尘措施，用水量1400m3。
（4）进场道路区

工程措施：对进场道路两侧各1.5m绿化带采取人工整地，面积为0.15hm2；

植物措施：进场道路两侧绿化带撒播种草0.15hm2；

临时措施：在施工过程中洒水降尘200 m3。

8、水土保持投资

本工程水土保持方案总投资420.92万元，其中工程措施159.57万元（主体投资148.34万元），植物措施9.95万元，临时措施34.98万元，独立费用83.60万元（含水土保持监理费23.93万元，水土保持监测费25.58万元，验收评估费14.00万元），基本预备费17.29万元，水土保持设施补偿费115.53万元。

9、水土保持方案结论

本项目全面实施水土保持方案确定的各项水土保持防护措施后，水土流失预测防治效果为：扰动土地整治率99.98%；水土流失治理度99.98%；水土流失控制比为0.83；拦渣率为95%；林草植被恢复率为99.98%；林草覆盖率为94.69%。

五、总结论

本工程在建设过程中将会对区域植被的生态环境产生一定的影响，但其影响只有短期内产生，且影响较小。通过施工过程中采取的相应措施及后期水土保持措施的介入，可以使工程的建设对区域生态环境的影响降至最低。

	审批意见：

                                         公  章

经办人：                                年  月  日



	注      释

1、 本报告表应附以下附件、附图：

附件1   立项批准文件

附件2   其它与环境有关的行政管理文件

附图1   项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应先下列1—2项进行专项评价。

1、 大气环境影响专项评价

2、 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、 生态环境专项评价

4、 声环境专项评价

5、 土壤影响专项评价

6、 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

                               


建设项目环境保护审批登记表

	填表单位（盖章）：
	
	填表人（签字）：
	
	项目经办人（签字):
	　

	建设项目
	项目名称
	宁夏晶科灵武一期50MWp光伏电站项目
	建设地点
	宁夏灵武市马家滩镇境内

	
	建设规模及内容
	建设50MWp太阳能光伏发电系统、1座110kV升压站、检修道路、进场道路等。
	建设性质
	新建

	
	行业类别
	D44 电力、热力生产和供应业
	环境影响评价管理类别
	编制报告表

	
	总投资（万元）
	50076.53
	环保投资（万元）
	498.37
	所占比例(%)
	0.99

	建设单位
	单位名称
	宁夏晶科光伏发电有限公司
	联系电话
	13629510484
	评价单位
	单位名称
	宁夏石油化工环境科学研究院（有限公司）
	联系电话
	13639573310

	
	通讯地址
	宁夏灵武市经济技术合作局二楼
	邮政编码
	751400
	
	通讯地址
	宁夏银川市北京中路441-1号

（新城东街新新大厦八楼）
	邮政编码
	750011

	
	法人代表
	李仙德
	联系人
	邓建文
	
	证书编号
	国环评证乙字第3803号
	评价经费(万元)
	　

	建设项目所处区域现状
	环境质量等级
	环境空气
	二级
	地表水
	Ⅴ类
	地下水
	无
	环境噪声
	1类
	海水
	　
	土壤
	　
	其它
	　

	
	环境敏感特征
	□自然保护区        □风景名胜区        □饮用水水源保护区        □基本农田保护区          □水土流失重点防治区        □沙化地封禁保护区        □森林公园              □地质公园       

□重要湿地          □基本草原          □文物保护单位            □珍稀动植物栖息地        □世界自然文化遗产          □重点流域                □重点湖泊              □两控区


	污
染
物
排
放
达
标
与
总
量
控
制
（
工
业
建
设
项
目
详
填
）
	排放量及主要污染物
	现有工程（已建+在建）
	本工程（拟建或调整变更）
	总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）

	
	
	实际排放浓度(1)
	允许排放浓度(2)
	实际排放总量(3)
	核定排放总量(4)
	预测排放浓度(5)
	允许排放浓度(6)
	产生量(7)
	自身削减量（8）
	预测排放总量(9)
	核定排放总量(10)
	以新带老削减量(11)
	区域平衡替代本工程削减量(12)
	预测排放总量(13)
	核定排放总量(14)
	排放增减量(15)

	
	废水
	——
	——
	　
	　
	——
	——
	0.0073
	0.0073
	0
	　
	　
	　
	0
	0
	0

	
	化学需氧量
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0.022
	0.022
	0
	　
	　
	　
	0
	0
	0

	
	氨氮
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	石油类
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	废气
	——
	——
	　
	　
	——
	——
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	二氧化硫
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	烟尘
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	工业粉尘
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	氮氧化物
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	工业固体废物
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	与项目有关其它特征污染物
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少
    2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量
    3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)
    4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

	


主  要  生  态  破  坏  控  制  指  标

	
影响及主要措施

生态保护目标


	名        称
	级别或种

类数量
	影响程度

（严重、一般、小）
	影响方式

（占用、切隔阻

断或二者皆有）
	避让、减免影

响的数量或采

取保护措施的种类数量
	工程避

让投资

（万元）
	另建及功能区

划调整投资

（万元）
	迁地增殖保

护投资

（万元）
	工程防护治

理投资（万元）
	其它

	自然保护区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水源保护区
	
	
	
	
	
	
	
	――
	
	

	重要湿地
	
	――
	
	
	
	
	
	――
	
	

	风景名胜区
	
	
	
	
	
	
	
	――
	
	

	世界自然、人文遗产地
	
	――
	
	
	
	
	
	――
	
	

	珍稀特有动物
	
	
	
	
	
	
	――
	
	
	

	珍稀特有植物
	
	
	
	
	
	
	――
	
	
	

	类别及形式
	基本农田
	林地
	草地
	其它
	移民及
	工程占地
	环境影响
	易地
	后靠
	其它

	占用土地

（hm2）
	临时占用
	永久占用
	临时占用
	永久占用
	临时占用
	永久占用
	
	拆迁人
	拆迁人口
	迁移人口
	安置
	安置
	

	面   积
	
	
	
	
	0.80
	114.73
	
	口数量
	
	
	
	
	

	环评后减缓和恢复的面积
	
	
	
	
	
	
	
	治理水
	工程治理
	生物治理
	减少水土流
	水土流失

	噪声治理
	工程避让

（万元）
	隔声屏障

（万元）
	隔声窗

（万元）
	绿化降噪

（万元）
	低噪设备及工艺

（万元）
	其它
	土流失
	（Km2）
	（Km2）
	失量（吨）
	治理率（%）

	
	
	
	
	
	
	
	面  积
	
	
	
	


噪声、扬尘、植被破坏、固废





噪声、扬尘、植被破坏、废水





0.24





逆变器室及箱变





噪声、扬尘、植被破坏





修路





平整场地





管理区修建














工频电场、工频磁场、无线电干扰、噪声、重大事故时废油、旧免维护铅酸蓄电池、生活垃圾、生活污水








1.11





升压站场地平整








1.54








开挖、浇筑





噪声、扬尘、废水、植被破坏





0.55





4#





光伏板安装





噪声、固废





项目场址





升压站





逆变器室及箱变





集电线路








0.13





建构筑物基础





8#





7#








逆变器室


电室





1.08





0.16





6#








1.54





建构筑物基础





5#





集电线路








升压站场地平整





2#





本项目





1#





3#





二期项目





本项目





3.12





本项目110kV升压站
















































































� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





噪声








银马110kV变电站





光伏板区基础








110kV升压站





35kV


箱式变压器





500kW逆变器





直流屏





直流电





直流接线箱





太阳光





光伏组件





清洗废水


废旧电池板





0.18





石马公路





进场道路





3.12





光伏板基础








0.18





进场道路





填方7.56





挖方7.56





电缆沟敷设








噪声、扬尘、植被破坏





0.03





0.40





施工营地





0.40





施工营地





0.31





0.84





检修道路





0.53





检修道路





银马110kV变电站








PAGE  

_1234567890.unknown

