建设项目环境影响报告表

项目名称：1#炉脱硫系统改造项目

建设单位：宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司
(盖章)
编制日期： 2014 年12月15日

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	1#炉脱硫系统改造项目

	建设单位
	宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司

	法人代表
	胡占东
	联 系 人
	刘成

	通讯地址
	宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司

	联系电话
	13909525177
	传真
	
	邮政编码
	753200

	建设地点
	宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司厂区内

	立项审批部门
	石嘴山市工业和信息化局
	批准文号
	石工信投资备案[2014]11号

	建设性质
	新建□  改扩建□  技改√
	行业类别及代码
	大气污染治理[N7722]

	占地面积（平方米）
	
	绿化面积

（平方米）
	

	总投资

（万元）
	1200
	其中：环保投

资（万元）
	1200
	环保投资占

总投资比例
	100%

	评价经费（万元）
	
	预期投产日期
	

	工程内容及规模：

1.项目背景

宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司是英力特集团公司和宁夏英力特化工股份有限公司按1：1的比例投资建设，作为宁夏英力特化工股份有限公司年产50万吨烧碱、40万吨PVC项目的配套工程于2005年3月开工建设，于2006年底建成并网发电，总装机容量2×150MW。宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司直供电用户包括宁夏西部聚氯乙烯有限责任公司、宁夏英力特西部热电电石公司，每月供电量1.2亿千瓦•时，总人数374人。

2004年6月宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院承担并完成了“宁夏西部聚氯乙烯有限责任公司自备电厂（2×150MW）工程项目环境影响报告书”的编制，2004年6月18日宁夏回族自治区环境保护厅以（宁环函【2004】115号）（见附件）予以批复，并于2008年通过宁夏回族自治区环境保护厅验收（宁环验【2008】29号）。2006年8月16日宁夏回族自治区环境保护厅对“宁夏英力特化工股份有限公司PVC技改项目配套渣场环境影响报告书”以（宁环函【2006】169号）（见附件）予以批复，项目灰渣场位于石嘴山经济技术开发区（河滨工业园）二道沟以北，贮渣场占地面积2.06km2，设计库容量约1100万m3，剩余库容量约100万m3，主要接收宁夏英力特化工公司20万吨/年PVC技改项目的电石渣和宁夏西部聚氯乙烯公司12万吨/年PVC项目的电石渣及2×150MW热电机组的燃煤灰渣。

2012年12月石嘴山市环境保护研究所承担并完成了“宁夏英力特化工股份有限公司树脂分公司（2×150MW）燃煤机组烟气脱硫装置技术改造项目环境影响报告表”的编制，由原有两炉一塔改为一炉一塔（原有脱硫塔作为1#炉脱硫塔，新建一座2#炉脱硫塔），2012年12月28日通过宁夏回族自治区环境保护厅以（宁环函【2012】169号）（见附件）予以批复，并于2008年通过宁夏回族自治区环境保护厅验收（石环监验表【2012】131号）。
截至2014年7月1日，厂区现有脱硝系统采用低氮燃烧系统，NOx排放浓度≤400mg/m3；脱硫系统采用电石渣浆-石膏湿法脱硫（由两炉一塔改为一炉一塔后，1#炉脱硫系统烟气量减少，但烟气流速降低，导致脱硫效率没有提高，脱硫效率仅能达到80%，2#炉脱硫系统脱硫效率约为80%）；除尘采用干式静电除尘器，除尘效率约90%。2013年该厂1#炉烟尘、SO2、NOx排放浓度范围为0.00mg/m3～56.69mg/m3、0.00mg/m3～828.07mg/m3、0.00mg/m3～733.27mg/m3，2#炉烟尘、SO2、NOx排放浓度范围为0.00mg/m3～84.46mg/m3、0.00mg/m3～1420.03mg/m3、136.75mg/m3～460.23mg/m3，烟尘、SO2、NOx部分排放浓度符合2003年环保部颁布的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)第3时段燃煤锅炉污染物排放限值（烟尘200mg/m3、SO2800mg/m3、NOx450mg/m3）要求。
2014年7月1日至本次脱硫、脱硝、除尘改造结束前未采取其他减排措施，根据《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中要求，现有火力发电锅炉于2014年7月1日起烟尘、SO2、NOx分别执行30mg/m3、200mg/m3、100mg/m3的排放浓度限值，故该厂锅炉排放的烟尘、SO2、NOx排放浓度不满足该标准要求。
为满足国家和地方环保法规要求，改善本地区的大气环境质量，开展工业二氧化硫污染防治，确保电力与环境的可持续协调发展，同时积极响应《宁夏环境保护“十二五”规划》对电力行业提出的“严格控制重点行业二氧化硫排放。电力行业二氧化硫减排突出抓结构调整与脱硫设施的稳定运行，现役燃煤机组必须全部安装脱硫设施，全部取消脱硫设施烟气旁路，综合脱硫效率稳定达到90%以上；自备电厂、钢铁烧结机、球团设备及石化催化裂化装置全面实施烟气脱硫改造；加强集中供热，对20蒸吨以上锅炉安装脱硫设施，加快工业锅炉结构升级”的要求，宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司拟追加投资对现

有除尘、脱硫、脱硝设施进行技术改造（不涉及烟囱改造），本次评价仅针对脱硫工程进
行评价，脱硝及除尘工程另行评价，截止环评技术人员踏勘现场时，本项目已基本完成建设，因此本次环评属于补做性质。

2014年3月25日，该项目获得石嘴山市工业和信息化局备案（石工信投资备案[2014]11号）（见附件）。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》等环保法律法规要求，宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司于2014年7月11日委托石嘴山市环境保护研究所对其1#炉脱硫系统改造项目”进行环境影响评价工作。我所在对项目可研及有关资料研读的基础上，结合现场踏勘的实际情况，编制完成了《宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司1#炉脱硫系统改造项目环境影响报告表》。（委托书见附件）。

2.现有项目概况

（1）项目位置：项目位于石嘴山经济技术开发区（河滨）宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司院内，地理坐标为北纬39°18’27.00”，东经106°43’54.74”，南距华谊大道50m，东距包兰铁路170m，西距京藏高速公路850m，项目地理位置图见附件。

项目周边环境示意图如下：

[image: image1.emf]宁夏英力特化

工股份有限公

司热电分公司

石嘴山市第五

水源地

河滨生活文教区

包

兰

铁

路

华谊大道

0

1

0.5

km

比例尺

京

藏

高

速


图1 项目周边环境示意图
（2）占地面积：现有项目总占地面积328000m2，项目土地利用情况见表1。

表1  土地利用情况一览表

序号

项目

单位

数量

1

厂区围墙内用地面积

hm2
32.8

2

单位容量用地面积

m2/kw

0.6

3

厂区内建、构筑物用地面积

m2
98400

4

建筑系数

%

30

5

厂区内场地利用面积

m2
198722

6

利用系数

%

60.6

7

厂区铁路线长度

km

2.55

8

厂区道路路面及广场地坪面积

m2
33620

9

道路广场系数

%

10.25

10

厂区围墙长度

m

3300

11

绿化用地面积

m2
61603

12

绿化率

%

31

（3）项目组成：现有项目组成一览表见表2。

表2 项目组成一览表

序号

项  目

 建设内容

主体工程

锅炉

2台WGZ480/13.7-4型锅炉

汽轮机

2台N150／C135—13.24/535/535/0.981型汽轮机
发电机

2台150MW WX21Z-085LLT发电机组

配套工程

储煤仓

封闭式储煤仓，占地面积18700m2，最大储煤量8万吨

原煤输送系统

封闭式输煤走廊

上煤系统

带式输送机输送，系统出力500t/h，电动双侧犁式卸料机卸料

冷却系统

双曲线自然通风冷却塔1座

炉渣输送系统

机械水力除渣，脱水后定期由汽车输送至灰渣场

辅助工程

办公设施

办公楼1座，占地面积约600m2
公用工程

供电系统

供电来源为厂区2×150MW发电机组
供水系统

供水来源为石嘴山市供水排水总公司黄河水厂
化学水处理系统

四室活性炭过滤器、阴、阳混床处理
排水系统

工业废水

经独立工业废水管网汇集至工业污水处理站，处理后做为输煤系统降尘用水及循环系统补充水

生活污水

经10m3/h生活污水处理装置（接触氧化工艺）处理后作为循环系统补充水使用

环保工程

脱硝系统
低氮燃烧系统，NOx排放浓度≤400mg/m3
除尘系统

每炉配1台双室四电场静电除尘器
脱硫系统

尾部电石渣浆-石膏湿法脱硫（一炉一塔）
（4）生产设备：公司现有1#、2#机组锅炉（装机容量2×150MW），为武汉锅炉厂生产的WGZ480/13.7-4型超高压一次中间再热自然循环汽包炉，倒U型布置，冷一次风正压中速磨直吹系统，四角切向燃烧采用水平浓淡燃烧技术，平衡通风，烟气挡板调节再热汽
温，喷水减温调节主汽温，全钢构架悬吊结构，锅炉主要技术参数如下：

表3  锅炉主要技术参数

名称

单位

BMCR

（VWO）

BECR

（THA）

高加切除

75%BECR

50BECR

过热蒸汽

蒸汽流量

t/h

480

456.18

417.24

329.36

218.08

出口蒸汽压力

Mpa

13.7

13.7

13.7

13.7

13.7

出口蒸汽温度

℃

540

540

540

540

540

再热蒸汽

蒸汽流量

t/h

423.71

403.37

404.30

293.68

196.00

蒸汽压力进/出

MPa

4.19/3.99

3.99/3.79

4.06/3.86

2.90/2.74

1.90/1.80

蒸汽温度进/出

℃

375/540

372/540

348/540

348/540

336/540

给水温度

℃

247.8

245

179.8

227.3

206.4

现有项目主要发电设备及环保设施一览表见表4。

表4  现有项目主要发电设备及环保设施一览表

项目

单位

1#

2#

装机容量及

投运时间

装机容量

MW

150

投运时间

-

2006年1月

2006年12月

锅炉

种类

超高压、单汽包自然循环、一次中间再热、平衡通风煤粉炉

蒸发量

t/h

480

汽轮机

种类

超高压、一次中间再热、双缸双排气、单轴汽轮机

出力

MW

N150

发电机

种类

与汽轮机配套

容量

MW

150

烟气治理

脱硫

形式

-

尾部电石渣浆—石膏湿法脱硫（一炉一塔）

效率

%

80

除尘

种类

-

双室四电场静电除尘器

效率

%

99.75

NOX控制

措施

-

低氮燃烧技术

效果

-

NOX排放浓度＜400mg/m3
烟囱

种类

-

钢筋混凝土烟囱(2炉合用一座)

高度

m

180

出口内径

m

5.5

冷却系统

冷却水

设备

双曲线自然通风冷却塔

方式

二次循环

输煤系统

中速磨煤机、带式输送机、电动双侧犁式卸料机

废水处理

生活

污水

处理方式

-

经10m3/h生活污水处理装置（接触氧化工艺）处理后作为循环系统补充水使用
工业

废水

处理方式

-

由2×100m3/h工业污水处理设备集中处理后用于循环系统补充水、除灰、绿化

固体废物处理

灰渣

处理方式

-

建设灰渣场，容积约1100万m3，剩余库容约100万m3，灰渣可用作水泥掺合料、制砖、筑路、建材等。
1#机组脱硫吸收塔直径13.6×32.5m；双层平板式除雾器，上层除雾器支撑梁高度为26.8米，下层除雾器支撑梁高度为24.8米；设计三层喷淋，每层喷淋管中心高度分别为18.8m、21.8m、22.8m。喷淋层支撑为H型；设计最高液位高度为8m，实际运行液位高度为6.8m；循环泵运行台数3台；吸收塔PH值5-6；吸收塔运行密度平均值1125kg/m3；氧化风机共3台，2台运行一台备用，出口母管压力为54.4KPa；氧化喷枪设计为玻璃钢材质，现已严重磨损。现有脱硫设施一览表如下：

表5  现有脱硫设施一览表
序号
设备名称
规格参数
单位
数量
备注
1

吸收塔本体
碳钢+鳞片，Φ13.6m×H31m

座
1

2

除雾器
Φ13.6m,材料PP,出口液滴含量75mg/Nm3,两级
套
1

一套含两级平顶式除雾器
3

吸收塔喷淋层
管道材料FRP,主管直径DN900，三层
套
1

4

喷淋喷嘴
材料SiC，每个喷嘴流量：47.5m3/h

个
353

其中单向喷嘴121个
5

事故烟气冷却喷嘴
型号：H3/8U-SS3040 材料：316L

个
10

6

吸收塔搅拌器
40SV30M-5.34

台
3

7

吸收塔泵进口滤网
滤网材料：PP，螺栓连接件：PP或相当材料
件
3

8

吸收塔浆液
循环泵A

型号：KT600TL,流量Q=5600m3/h,H=26mLC，电机功率：630kW，轴功率：563kW

台
1

9

吸收塔浆液
循环泵B

型号：KT600TL,流量Q=5600m3/h,H=24mLC，电机功率：630kW，轴功率：519kW

台
1

10

吸收塔浆液
循环泵C

型号：KT600TL,流量Q=5600m3/h,H=22Mlc,电机功率：560kW，轴功率：476kW

台
1

11

氧化风机
罗茨式，风量Q=5700Nm3/h,压头P=900mbar ，轴功率： 160kW 电机功率：185kW

台
3

12

石膏浆液
排出泵
流量Q=145m3/h,H=39 mLC，轴功率：41kW 电机功率：45kW

台
2

（5）原辅材料消耗：现有项目燃煤消耗情况见表6。 

表6  技改项目完成后燃煤消耗一览表

项目

名称

消耗量

来源

备注

燃料

入炉煤

110万t/a

石嘴山周边

以蒙西煤为主掺烧宁煤

表7  锅炉燃煤煤质分析表
项目

符号

单位

数值

工业分析

固有水分

Mt

%

7.5

灰分

Aar

%
38

挥发分

Var

%
17.87

弹筒发热量

Qb,ad

MJ/kg
20.13

高位发热量

Qgr,ad

MJ/kg

19.93

低位发热量

Qnet,ar

MJ/kg

16.7

元素分析

收到基碳

Car

%

42.97

收到基氢

Har

%
2.78

收到基氮

Nar

%
1.04

收到基氧

Oar

%
6.01

收到基硫分

St，ar

%
1.7

数据来源：《宁夏英力特化工股份有限公司树脂分公司2×150MW机组烟气脱硝改造工程可行性研究报告》

（6）公用工程：

①供电：项目供电来源为厂区2×150MW发电机组，供电系统由对应发电机组工作段（400/230V）供电。

②供水：项目供水来源为石嘴山市供水排水总公司黄河水厂，黄河水厂位于石嘴山经济技术开发区（河滨），原水取自黄河，主要给石嘴山经济技术开发区（河滨）供水和部分城市生活用水，项目用水量498.75万m3/a。
③排水：工业废水经独立管网收集至2×100m3/h污水处理站，处理后用于循环水补充水、除灰、绿化。生活污水经10m3/h生活污水处理装置（接触氧化工艺）处理后作为循环系统补充水使用，产生量为146m3/a。
④供暖：供暖来源为厂区发电供热系统供给。
劳动定员及工作制度：项目劳动定员374人，年工作日365天，工作时数8100h。
3.在建项目概况

厂区在建项目包括：2×150MW机组烟气脱硝改造项目、1、2#炉电除尘及输灰系统改造项目。

（1）宁夏英力特化工有限公司热电分公司2×150MW机组烟气脱硝改造项目

项目位置：宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司厂区预留空地内。

    工程性质：技术改造

建设规模：项目新建SCR烟气脱硝系统一套，包括还原剂制备系统及反应器系统两部分。
建设进度：预计2014年年底完成建设。

（2）1、2#炉电除尘及输灰系统改造项目

项目位置：宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司厂区预留空地内。

    工程性质：技术改造

建设规模：将原有干式静电除尘器供电电源改为高频电源，一电场仓泵及输灰管道扩容，在脱硫系统后新增湿式静电除尘器2台（一炉一台）。

建设进度：预计2014年年底完成建设。

4.技改项目概况

（1）项目地点：项目建设地点位于石嘴山市经济技术开发区（河滨）宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司厂区预留空地内。
（2）建设性质：技术改造。

（3）建设规模：对原有脱硫设施进行技术改造，1#炉脱硫效率可达96%。

①将原有1#脱硫塔内原有喷淋管道、大梁和除雾器拆除，根据防腐脱落情况进行修补；

②将原H型大梁改为单梁布置；

③重新安装喷淋管道及喷嘴，并增加喷嘴数量，将原有喷射角度为90°的喷嘴更换为120°的喷嘴；

④将平板式除雾器更换为屋脊式除雾器；

⑤更换氧化喷枪及氧化风管，增强石膏氧化效果。

（4）投资构成：项目总投资1200万元，因本项目属于环保项目，故项目投资全部用于环保投资。

（5）项目组成：技改项目组成及依托情况表8。
表8  技改项目组成及依托情况一览表
项目组成

现有项目

技改内容

主体工程

锅炉

2台WGZ480/13.7-4型锅炉

无变动

汽轮机

2台N150／C135—13.24/535/535/0.981型汽轮机
无变动
发电机

2台150MW WX21Z-085LLT发电机组

无变动
配套工程

储煤仓

封闭式储煤仓，占地面积18700m2，最大储煤量8万吨

无变动
原煤输送系统

封闭式输煤走廊

无变动
上煤系统

带式输送机输送，系统出力500t/h，电动双侧犁式卸料机卸料

无变动
冷却系统

双曲线自然通风冷却塔1座

无变动
炉渣输送系统

机械水力除渣，脱水后定期由汽车输送至灰渣场

无变动
辅助工程

办公设施

 办公楼1座，占地面积约600m2
依托现有
公用工程

供电系统

供电来源为厂区2×150MW发电机组
依托现有
供水系统

供水来源为石嘴山市供水排水总公司黄河水厂
依托现有
化学水处理系统

四室活性炭过滤器、阴、阳混床处理
无变动

排水系统

工业废水

经独立工业废水管网汇集至工业污水处理站，处理后做为输煤系统降尘用水及循环系统补充水

无变动
生活污水

经10m3/h生活污水处理装置（接触氧化工艺）处理后作为循环系统补充水使用

无变动
环保工程

脱硝系统
低氮燃烧系统，NOx排放浓度≤400mg/m3
无变动
除尘系统

每炉配1台双室四电场静电除尘器
无变动
脱硫系统

尾部电石渣浆-石膏湿法脱硫（一炉一塔）
将原有1#脱硫塔内原有喷淋管道、大梁和除雾器拆除，根据防腐脱落情况进行修补；将原H型大梁改为单梁布置；重新安装喷淋管道及喷嘴，并增加喷嘴数量，将原有喷射角度为90°的喷嘴更换为120°的喷嘴；将平板式除雾器更换为屋脊式除雾器；更换氧化喷枪及氧化风管，增强石膏氧化效果。
（6）生产设备：项目主要生产设备见表9。

表9  项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

型号、规格

单位

数量

备注

一

吸收塔系统
1

吸收塔喷淋层喷嘴

124+5只/塔（47.5 m3/只）
套

1

进口
248+8只/塔（56.5 m3/只）

套
1

3

循环泵入口滤网

DN1000，材质：1.4529
套
3

—
4

氧化喷枪（支架）

DN200，材质：1.4529

套
3

—
5

喷淋层

3层，FRP，塔径13.6m

套
1

—
6

喷淋层入口膨胀节

DN900，非金属，L=300mm

套
1

—
DN1000，非金属，L=300mm

套
2

—
8

屋脊式除雾器

塔径13.6m

套
1

进口

9

循环泵叶轮

—
只

1

—
10

循环泵

离心式，Q=7000m3/h，630KW

台

2

—
11

循环进出口膨胀节

DN1000，非金属，L=300

套

4

—
12

手动阀门

DN150

批

1

利旧

13

衬胶管道

—
吨

4

—
14

碳钢管道

—
吨

6

—
15

循环管（衬胶）

DN1000碳钢衬胶

吨

17.5

—
16

吸收塔

吸收塔内壁及平台楼梯修复

吨
200

—
17

管道

20#

批

1

—
18

支架

钢结构，Q235

批

1

—
19

防腐面积

玻璃鳞片（吸收塔）

m2
200

—
喷淋大梁衬胶

m2
230

—
二

电气设备
1

循环泵供电改造
—
套
2
—
2

低压母线
—
套
1
—
3

MCC低压盘柜
—
台
1
—
4

应急荧光灯
—
套
2
—
5

金属卤化物灯
—
套
5
—
6

照明箱
—
台
1
—
7

照明电线
BV导线2.5mm
m
500
—
8

电缆桥架
梯级式热镀锌钢制
吨
2
—
9

电缆保护管
—

吨
1
—
10

电缆防火
—
套
1
—
11

就地控制箱
—
—
—
—
12

检修电源箱
—
个
1
—
13

就地控制箱
—
个
2
—
三

仪控设备
1

热工电源柜
2200×800×600mm
包括电源分配柜等
台
1

国产
2

就地仪表保护箱
不锈钢结构，户外防雨型IP54

台
5

国产
3

变送器
包括压力，差压，液位
台
6

利旧现场，数量含利旧部分以及备件1台
4

就地压力指示表
隔膜，精度1.5级，YTF100

块
3

利旧现场，数量含利旧部分及备件1台
5

循环泵入口蝶阀（含电动执行机构）
DN1000，电动执行机构采用瑞基， 

台
2

国产
6

除雾器冲洗电动阀门（含执行机构）
DN150，电动执行机构采用瑞基
台
10

国产
7

电动门（含执行机构）
电动执行机构采用瑞基,阀门国产
台
4

利旧现场，数量含利旧部分

8

仪表取样阀门
只
12

国产
9

不锈钢管
Ф22×3，1Cr18Ni19Ti

米
30

国产
10

镀锌水煤气管
3/4"

米
120

国产
11

镀锌水煤气管
1，1/2"

米
20

国产
12

各种钢板、槽钢、角钢、工字钢等
—
吨
0.5

国产
13

电缆桥架
—
吨
0.5

国产
14

控制电缆
ZR-KVVP-10x1.5 mm2
米
4200

国产
15

控制电源电缆
ZR-KVVx4x2.5 mm2
米
300

国产
16

计算机电缆
ZR-DJYPVP 1x2x1.5 mm2
—
—
国产
（7）原辅料及能源消耗：本项目原辅料及能源消耗情况见表10。

表10  原辅料及能源消耗情况一览表

名称

单位

年用量

来源

燃煤

t

110万

石嘴山周边

电石渣浆

t

45000

宁夏英力特化工股份有限公司
煤质指标：技改项目完成前后生产能力不发生改变，耗煤量不发生改变，煤质不发生改变，年耗煤量110万t。

（8）公用设施：

①供电：依托厂区现有2×150MW发电机组，脱硫供电系统由对应发电机组工作段（400/230V）供电，年用电量约为200万kW·h。

②供水：依托厂区现有供水设施，本项目共需新鲜水约51万m3/a，全部为生产用水。
③排水：依托厂区现有污水处理设施。

④供暖：依托厂区现有发电供热系统供给。

（9）劳动定员及工作制度：技改完成后项目不增加新员工。年工作日365天，工作时数8100h。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司2×150MW燃煤发电机组始建于2005年，2006年正式投产，其配套锅炉机组为武汉锅炉厂生产的2台WGZ480/13.7-4型超高压、一次中间再热、自然循环、单汽包锅炉，采用双室四电场静电除尘器进行除尘，采用电石渣浆-石膏湿法脱硫装置脱硫（一炉一塔），采用低氮燃烧技术，共用一根180m高的钢筋混凝土烟囱，宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司属于国控重点污染源，在烟囱上安装1套宇星科技发展(深圳)有限公司生产的YX-CEMS型烟气连续监测系统，采用连续监测数据进行大气污染物核算，锅炉年运行时数8100h。

该公司于2004年委托宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院对其《宁夏西部聚氯乙烯有限责任公司自备电厂（2×150MW）工程项目》进行环境影响评价，编制环境影响报告书，于2004年6月18日通过宁夏回族自治区环境保护厅环评审批（宁环函【2004】115号），并于2008年通过宁夏回族自治区环境保护厅项目竣工环保验收（宁环验【2008】29号），同时2006年8月16日宁夏回族自治区环境保护厅对“宁夏英力特化工股份有限公司PVC技改项目配套渣场环境影响报告书”以（宁环函【2006】169号）予以批复。2012年12月石嘴山市环境保护研究所承担并完成了“宁夏英力特化工股份有限公司树脂分公司（2×150MW）燃煤机组烟气脱硫装置技术改造项目环境影响报告表”的编制，由原有两炉一塔改为一炉一塔，原有脱硫塔作为1#炉脱硫塔，2012年12月28日通过宁夏回族自治区环境保护厅以（宁环函【2012】169号）予以批复，并于2008年通过宁夏回族自治区环境保护厅验收（石环监验表【2012】131号）。认为项目基本执行了环境影响评价和“三同时”制度，建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全，环保设施按环评批复要求建设，设施运行正常，基本符合项目竣工环保验收条件，同意验收组意见，同意通过项目竣工环保验收。
1.原有项目污染情况

（1）废气

现有工程废气排放源主要为锅炉，污染物为锅炉运行过程中产生烟尘、SO2、NOx。依据现有工程2013年1月-2013年12月烟气在线连续监测数据，现有1#、2#炉烟气排放情况见表11、12。
表11  1#炉烟气排放情况
烟尘

SO2
NOx
烟气量

平均

浓度

浓度

范围

达标

情况

平均

浓度

浓度

范围

达标

情况

平均

浓度

浓度

范围

达标

情况

1月

41.10

21.56-
54.77

达标

314.09

216.71-
828.07

超标

551.89

262.26-
733.27

超标

589729125

2月

28.03

3.85-

49.24

达标

266.57

4.73-

373.69

达标

314.23

1.78-

533.82

超标

561222417

3月

26.21

9.17-

56.69

达标

296.59

262.40-

327.44

达标

358.43

268.56-

411.80

达标

643597278

4月

25.44

7.80-

45.88

达标

292.27

233.42-

324.26

达标

375.80

281.80-

400.33

达标

604705776

5月

28.11

4.57-

40.06

达标

281.42

218.27-

319.67

达标

385.58

351.95-

419.84

达标

587097952

6月

31.52

23.26-

56.11

达标

293.50

251.90-

324.75

达标

387.27

348.47-

418.84

达标

530816971

7月

27.17

0.00-

52.03

达标

243.29

0.00-

338.25

达标

307.45

0.00-

440.34

达标

304288899

8月

31.04

25.32-

40.14

达标

308.66

288.40-

347.72

达标

384.52

368.96-

405.84

达标

437274534

9月

30.52

5.75-

45.40

达标

270.43

1.00-

329.63

达标

364.43

0.00-

591.45

超标

411205558

10月

30.72

3.64-

44.36

达标

299.74

254.58-

339.42

达标

385.54

358.29-

442.24

达标

451084250

11月

36.57

26.04-

42.49

达标

289.04

256.52-

343.66

达标

383.90

358.59-

406.25

达标

318442562

12月

38.51

30.01-

40.45

达标

243.92

234.39-

335.31

达标

324.73

363.04-

458.09

超标

417420970

标准值mg/m3
200

—

800

—

450

—

—

年均值mg/m3
31.25

0.00-

56.69

达标
283.29

0.00-

828.07

超标
376.98

0.00-

733.27

超标
487240524

注：标准值采用《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)第3时段燃煤锅炉污染物排放限值
表12  2#炉烟气排放情况
烟尘

SO2
NOx
烟气量

平均

浓度

浓度

范围

达标

情况

平均

浓度

浓度

范围

达标

情况

平均

浓度

浓度

范围

达标

情况

1月

16.88

8.81-

35.50

达标

131.83

85.67-

275.30

达标

710.27

386.93-

836.60

超标

551595780

2月

16.10

7.00-

48.99

达标

258.30

220.24-

298.16

达标

380.71

344.47-

412.12

达标

556307670

3月

23.00

8.08-

41.60

达标

246.69

193.58-

300.79

达标

400.63

366.27-

463.38

超标

635302502

4月

28.57

12.66-

68.23

达标

209.39

4.21-

347.09

达标

418.60

208.63-

612.01

超标

483875115

5月

28.69

16.64-

42.18

达标

252.45

181.29-

305.69

达标

392.04

368.50-

409.25

达标

623312415

6月

28.48

14.91-

46.98

达标

232.45

1.36-

320.76

达标

352.99

0.03-

515.02

超标

514211789

7月

35.62

0.00-

70.00

达标

232.07

0.01-

1325.56

超标

328.46

0.00-

544.80

超标

346235417

8月

0.00

0.00-

0.00

达标

0.53

0.08-

2.14

达标

0.04

0.00-

0.31

达标

45689172

9月

13.90

0.00-

30.33

达标

159.51

0.00-

342.46

达标

149.10

0.00-

254.85

达标

174345737

10月

22.67

0.47-

84.46

达标

330.71

0.00-

1420.03

超标

279.08

0.08-

370.70

达标

415916665

11月

22.44

13.94-

55.13

达标

254.45

182.97-

348.84

达标

349.37

302.79-

391.69

达标

298501993

12月

27.83

13.09-

45.65

达标

282.13

177.19-

605.68

达标

368.70

245.55-

531.34

超标

417420970

标准值mg/m3
200

—

800

—

450

—

—

年均值mg/m3
22.02

0.00-

84.46

达标
215.88

0.00-

1420.03

超标
344.17

0.00-

836.60

超标
421892935

注：标准值采用《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)第3时段燃煤锅炉污染物排放限值
由烟气在线连续监测数据可知，项目原有锅炉烟尘、SO2、NOx部分排放浓度符合2003年环保部颁布的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)第3时段燃煤锅炉污染物排放限值（烟尘200mg/m3、SO2800mg/m3、NOx450mg/m3）要求。
（2）废水

原有项目废水主要为脱硫废水及生活污水，脱硫废水由2×100m3/h工业污水处理设备集中处理后用于循环系统补充水、除灰、绿化，生活污水经“宁夏西部聚氯乙烯有限公司自备电厂（2×150MW）工程项目” 10m3/h生活污水处理装置（接触氧化工艺）处理后作为循环系统补充水使用。

（3）噪声

采用宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司委托石嘴山市环境监测站监测报告（宁环监报【2013】28号）中监测数据。

现有工程厂界噪声值范围见表13。
                        表13  厂界噪声监测记录             单位：Leq[dB（A）]
项目

监测值

标准限值

达标情况

厂界昼间噪声

48.1～61.2

65

达标

厂界夜间噪声

43.9～53.8

55

达标

由监测结果可见，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）3类噪声排放限值。

    （4）固体废物

现有工程采用灰渣分除，干灰干除方式，固体废物主要来自锅炉煤燃烧后的炉底渣和除尘器分离的灰及脱硫后产生的石膏。其排放总量约39.9万t/a，其中除尘灰20.1万t/a、渣6.1万t/a、脱硫石膏13.7万t/a。厂内建有干灰库，以利于综合利用，不能完全利用的干灰加湿后专用汽车运到灰场后立即铺平、洒水、碾压。灰场分区分块运行，达到设计标高，及时覆土、绿化。脱硫石膏厂内脱水后用汽车运到灰场，集中处置。

2.主要环境问题
依据烟气在线连续监测数据，现有1#炉烟尘、SO2、NOx排放浓度范围为0.00mg/m3～56.69mg/m3、0.00mg/m3～828.07mg/m3、0.00mg/m3～733.27mg/m3，2#炉烟尘、SO2、NOx排放浓度范围为0.00mg/m3～84.46mg/m3、0.00mg/m3～1420.03mg/m3、136.75mg/m3～460.23mg/m3，烟尘、SO2、NOx部分排放浓度符合2003年环保部颁布的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)第3时段燃煤锅炉污染物排放限值（烟尘200mg/m3、SO2800mg/m3、NOx450mg/m3）要求。
根据2011年环保部颁布的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)的要求，现有火力发电锅炉及燃气轮机组自2014年7月1日起烟尘、SO2、NOx排放浓度分别执行30mg/m3、200mg/m3、100mg/m3排放限值要求，故宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司WGZ480/13.7-4型锅炉的烟尘、SO2、NOx排放均无法满足最新的环保标准要求。
针对上述主要环境问题，公司拟建SCR（选择性催化还原）脱硝装置一套，脱硝效率可达99.97%；将原有1#炉脱硫塔进行改造（包括改变喷淋管道布置方式、改变除雾器布置方式、更氧化喷枪及氧化风管等），提高脱硫效率；将原有干式静电除尘器供电电源改为高频电源，一电场仓泵及输灰管道扩容，新增湿式静电除尘器2台（一炉一台，除尘效率可达90%），进一步削减烟尘、SO2、NOx排放量。



项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1.地形地貌

惠农区位于宁夏回族自治区北部，东临黄河，西依贺兰山，北与内蒙古乌海市接壤。位于105°58¹～106°59¹E，38°22¹～39°2¹N，区域面积1254平方公里，黄河流经区境内长达60公里。惠农区位居市境中部偏西的洪积倾斜平原上，地形总走向是西南高，东北低，较为平坦，坡降5.8～12‰之间，海拔在1110-1130m。区域表层为耕植土，层厚0.5m，其次为砂砾土，层厚0.8～1.8m，下层为粉土，层厚为1.0～2.45m，再下层为砂卵石层，卵石直径为5～30cm不等。

2.地质

本区底层为黄河冲积层，上部3-5m以上一般为亚粘土一层，越接近黄河厚度越薄，越向东厚度越厚，地基计算强度可在100 kPa-150 kPa之间，其下为粉细砂层，主要是细砂层，厚度一般在2-4m，地基计算强度可为150 kPa。下部为卵石层。岩性不一，以沉积岩碎块为主，浑圆度不等。岩石的孔隙均为细、中砂所填充。地下水位较深，一般在3m以下。

根据国家地震局编制的《中国地震区划图》和兰州地震所（79）烈便字第008号文，该区所在地地震基本烈度为8度。

3.气候气象

惠农区地处西北内陆，属中温带干旱区，为典型的大陆性气候。具有冬寒而漫长，雨雪稀少；春暖而回温快，多风沙天气；夏热而短促，较为湿润；秋凉而早短，天气晴爽，全年光照充足，蒸发强烈，降水主要集中在6～9月等气候特点。根据1989-2008年20年气候资料显示，年平均气温8.3℃，极端最高气温37.9℃，极端最低气温-28.4℃，年平均降雨量183.3mm，平均蒸发量2443.5mm，最大冻土深度1.2m，平均日照时数3066.62小时，无霜期160天，冰冻期为每年11月至次年3月，年静风频率为8.53％，16个方位中唯东南偏南风频率最高，达9.44％，其次是北风，频率为9.09％。

4.水文

区域内主要地表水体为黄河，地下水水位埋深大于15m，按地貌单元分为山区基岩裂隙水、山前洪积扇第四系孔隙水和山前倾斜平原第四系孔隙水，水质尚好，可基本满足工业和生活用水。

5.土壤植被及生物多样性

区域为贺兰山冲积洪积平原，地表层为耕植土，土壤质地偏沙，主要类型为灰钙土和新育土。区域地表植被稀疏，主要为荒漠、草原植被，由强旱生小灌木，小瓣灌木组成，主要种类有红砂珍珠、牛枝子、针茅、隐子叶、猫头刺、刺旋花等。

6.第五水源地概况

第五水源地即柳条沟水源地。该水源地位于宁夏与内蒙交界，贺兰山洪积扇上，为单一潜水区，含水层岩性颗粒粗，透水性好，具有良好的赋存条件，地下水的富水性自西向东由强变弱，原保护区范围为贺兰山东麓，包兰铁路以西，钢厂果园以北，麻黄沟以南，允许开采量4.6万m3/d。随着石嘴山工业园区的扩大和陆港经济区的建设，水资源成为经济社会发展的支撑要素，石嘴山市又对第五水源地进行了扩勘，将扩勘后的水源地范围划定至一级保护区范围。调整后的水源地范围为贺兰山东麓山脚以东，包兰铁路以西，落石滩李坟坡以北，麻黄沟以南，面积29.16km2。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

1、社会经济结构

惠农区距宁夏首府银川市约120公里，行政区域面积1254km²，辖 6个街道办事处，48个居民委员会、38个村民委员会。2012年惠农区总人口为189615人。其中：乡村34729人，占18.32%；城镇人口154886人，占81.68%。城镇化率为81.68%，比上年提高0.62个百分点。

2012年惠农区实现地区生产总值122.31亿元，以可比价格计算，同比增长12.1%。其中，第一产业增加值5.24亿元，增长4.9%；第二产业增加值82.99亿元，增长13.6%；第三产业增加值34.08亿元，增长9.7%。三次产业对地区生产总值的贡献率分别为1.8%、75.2和23.1%，分别拉动地区生产总值增长0.2、9.1和2.8个百分点。三次产业的比例为4.3:67.9:27.9。2012年惠农区完成固定资产投资131.14亿元，同比增长26.5%。其中，市县属项目投资109.46亿元，增长30.0%；房地产开发投资13.43亿元，增长26.9%；自治区反馈跨地区投资8.25亿元，下降7.3%。

2、教育、文化

惠农区教育事业发展良好。2012年末，有基础教育校（园）56所，其中，幼儿园27所，小学18所，初中8所（含初级中学5所,九年一贯制学校3所），高中3所（含完全中学1所，高级中学2所）。基础教育在校学生29596人，其中，学前教育4866人，小学13085人，初中6921人，高中4724人。基础教育学校教职工2497人，其中专任教师2144人。专任教师中，幼儿园202人，小学898人，初级中学477人，九年一贯制学校233人，完全中学64人，高级中学270人。

惠农区古代为游牧之地，也是北方游牧民族觊觎中原的关口，南达甘、陕，北往内蒙古，东渡黄河至鄂尔多斯高原，西越贺兰山进入阿拉善草原。这里矿产资源丰富，尤以“太西乌金”而文明世界。

近年来，惠农区以加快城市基础设施建设，增强区域经济竞争力为着力点，不断加大文化建设资金投入力度，通过政府投入、购买、置换、租赁、调配等方式，结合滨河新区城市建设、旧城改造、新农村文化基础设施建设，先后投资建设了黄河公园、石嘴子公园、国家煤炭沉陷区地质公园，启动了群众文化活动中心、国家地质矿山博物馆项目。积极争取“广播电视村村通”“农家书屋”“文化信息资源共享”“2131”农村数字电影放映设施设备。建设了5个乡镇综合文化站，6个农家书屋，完成了文化信息资源共享工程惠农支中心和6个乡镇信息服务站建设任务，为乡镇、街道文化中心、社区活动室、农村文化大院、优秀农民文艺演出队、村居文化示范户争取了文化设施设备。目前，惠农区文化基础设施状况得到明显改善。

3、文物保护

惠农区旅游资源丰富，文化底蕴深厚，人文地理独特。境内有众多古老文化遗址，西夏遗址、长城雄关、贺兰山岩画记载着古老的文化和历史渊源，省嵬古城遗址和古生物化石向人们揭示了这片古老土地的苍桑历史。

省嵬城遗址位于石嘴山市惠农区庙台乡境内，现存城址略呈方形，城墙为黄土夯实，残墙高2～4米、基宽13米，北墙长588米、南墙长587米、东墙长593米、西墙长590米。1988年，被授予宁夏回族自治区文物保护单位。2013年，被授予全国重点文物保护单位。
4、园区发展规划和环境保护规划

1992年9月市政府批准成立“宁夏石嘴山河滨经济开发区”，1997年5月经自治区人民政府批准为自治区级工业园区，名称为“宁夏石嘴山河滨工业园区”，2005年12月国家发改委核准后更名为“宁夏石嘴山工业园区”。 2011年4月经国务院批准升级为国家级经济技术开发区，并更名为“国家级石嘴山经济技术开发区”。是宁夏第二家升级为国家级的开发区。

经过十多年的开发建设，建成工业企业275家，工业总资产达到300亿元以上，规模以上企业110家。涵盖了发电、氯碱化工、钢铁及金属材料、建筑材料、生物科技、机械加工等20多个行业。现发电总装机容量为260万千瓦发电，占全区装机容量的近三分之一；具有年生产60万吨钢材、50万吨生铁、30万吨金属制品、40万吨水泥、27.5万吨聚氯乙烯、25万吨烧碱、100万吨电石、9万吨石灰氮、230万吨焦炭、60万吨铁合金、20万吨煤焦油加工、5万吨金属镁、1.9万吨活性炭、3万吨ADC发泡剂等产品的能力。

园区内基础设施完善，建成的燃煤电厂、矸石电厂和企业自备电厂总装机容量260万KW，占全区装机容量的近三分之一。建成变电站7所，配套的7所变电站和输电线路贯通园区。同时建成了日供8万立方标准饮用水的黄河水厂和日处理4万立方污水处理厂及日处理3万方中水厂各一座。新修、改扩建了兴惠路、中央大道、民园路、钢电路、华谊大道、北盛街、西电路、兴园路、110国道等10多条道路，总长63公里，形成了“四横六纵”的主路网格局。发电厂的蒸气可供给园区内各企业，满足生产需要。建成了1亿立方/年天然气输送工程。焦化企业的煤气可供给企业用于燃料或通过净化后用于民用。
建有变电站六座，电力总容量达130万KVA；日供水能力4万吨；天然气主管道在园区内铺设达16公里；园区内建有移动、联通通讯塔5座，基站信号覆盖整个园区；五纵十三横的道路网全部贯通，包兰铁路、京藏高速横穿园区，交通条件较为便利。

根据《石嘴山市“十二五”环境规划》的要求，“十二五”时期将把黄河石嘴山段水环境污染治理作为重点，以工业大气污染防治为重点，加强工业烟（粉）尘的防治，削减二氧化硫、氮氧化物排放总量。加强工业固体废弃物的污染防治，完善危险废物的处置机制，确定化学原料及化学品制造业、金属冶炼及加工业、非金属矿物制品业、煤炭开采和洗选业以及电力、热力的生产和供应为固体废物重点防治的行业。


	环境质量状况

	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：

1.大气环境质量现状

采用石嘴山市环境监测站2012年9月18日～24日对该区域的大气环境监测数据进行评价，监测点位选用中节能太阳能电厂监测点。监测点位位于本项目东北偏北方向2.1km处，评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
表14 评价区域大气环境质量现状监测结果
项目

日均浓度范围μg/m3
标准限值μg/m3
超标率%

最大值超标倍数

可吸入颗粒物(PM10)
203-899

150

100

4.99

SO2
63-233

150

28.57

0.55

NOx
5-30
80

0

0

监测结果表明，评价区域内的NO2日均值监测结果未超标，PM10、SO2日均值出现超标情况。PM10超标主要是由于本地区地处西北气候干燥区域，地表植被稀疏，风沙较多，易产生扬尘及区域工业企业燃煤排放的烟粉尘，导致区域内可吸入颗粒物本底值较高。SO2超标原因主要为区域内分布的工业企业燃煤排放的SO2扩散所致。

2.地表水环境质量现状

项目评价区域主要地表水体为黄河，评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)Ⅲ类标准。采用石嘴山市环境监测站编制的《石嘴山市环境质量年报（2012年）》统计数据进行评价，监测断面为黄河出境断面，位于本项目东北偏东方向6.5km处，统计数据见下表：

表15 黄河宁夏出境断面监测数据统计一览表

项目

pH

(无量纲)

溶解氧

高锰酸盐指数

COD

BOD5
NH3-N

总P

最大值

7.28

10.7 

5.4 

17.6

2.0L

1.04

0.157 

最小值

8.43

5.1 

2.1

7.12

2.0L

0.281 

0.053 

年均值

7.28-8.43

7.4 

2.7 

12.3 

2.0L

0.512

0.090

标准值

6-9

5

6

20

4

1

0.2

超标率

-

-

0

0

0

10%

0

标准指数

-

-

0.45

0.62

-

0.51

0.45

项目

铜

锌

氟化物

硒

砷

汞

镉

最大值

0.00627

0.03 

0.496

0.0005L

0.0058

0.000062

0.000163

最小值

0.00133

0.02L

0.312 

0.0005L

0.0027

0.000012

0.0001L

年均值

0.00500 

0.02L

0.400 

0.0005L

0.0040 

0.000026 

0.0001L

标准值

1

1

1

0.01

0.05

0.0001

0.005

超标率

0

0

0

0

0

0

0

标准指数

0.005

-

0.4

-

0.08

0.26

-

项目

镉（六价）

铅

氰化物

挥发酚

石油类

阴离子表面活性剂

硫化物

最大值

0.019

0.00661

0.004L

0.004 

0.04

0.05L

0.02L

最小值

0.004L

0.001

0.004L

0.002 

0.02L

0.05L

0.02L

年均值

0.008 

0.00117 

0.002L

0.003 

0.02L

0.05L

0.02L

标准值

0.05

0.05

0.2

0.005

0.05

0.2

0.2

超标率

0

0

0

0

0

0

0

标准指数

0.16

0.0234

-

0.6

-

-

-

其监测结果表明，主要污染指标为氨氮，年均值为0.512mg/L，最大超标倍数为0.04，年超标率为10%，水质类别为Ⅲ类。氨氮超标原因主要为黄河石嘴山段流域范围内接纳了大量的工业废水、生活污水以及农田退水。

3、地下水环境质量现状

项目区域内地下水主要为石嘴山市第五水源地，石嘴山市第五水源地距本项目0.92km，执行《地下水质量标准》（GB/T14848—1993）中的Ⅲ类标准。石嘴山市环境监测站2012年对石嘴山市第五水源地进行监测，监测数据如下表：

表16  石嘴山市第五水源地水质监测数据一览表

项目

pH（无量纲）

总硬度

硫酸盐

氟化物

铁

锰

铜

最大值

8.14

296

156

83.1

0.21

2.99×10-3
3.02×10-3
最小值

7.53

224

106

51.4

0.03L

4.78×10-4
0.001L

年均值

7.92

254 

122

61.5

0.06 

1.38×10-3
1.1×10-3
检出率

100%

100%

100%

100%

50%

100%

41.7%

超标率

-

0

0

0

0

0

0

标准值

6.5-8.5

450

250

250

0.3

0.1

1

标准指数

-

0.56

0.49

0.25

0.2

0.014

1.1×10-3
项目

锌

挥发酚

阴离子表面活性剂

高锰酸盐指数

硝酸盐

亚硝酸盐

氨氮

最大值

0.02L

0.0014

0.05L

0.7

7.35 

0.001L

0.053

最小值

0.02L

0.0005

0.05L

0.5L

5.32 

0.001L

0.025L
年均值

0.02L

0.0007 

0.05L

0.5L
6.14

0.001L

0.041

检出率

0

100%

0

25%

100%

0

83.3%

超标率

0

0

0

0

0

0

0

标准值

1

0.002

0.3

3

20

0.02

0.2

标准指数

-

0.35

-

-

0.31

-

0.21

项目

氟化物

氰化物

汞

砷

硒

镉

铬(六价)

最大值

0.98

0.004L

4.6×10-5
6.3×10-4
0.0005L

1.02×10-4
0.005

最小值

0.87

0.002L

1.3×10-5
0.0005L

0.0005L

0.0001L

0.004L

年均值

0.93

0.002L

2.8×10-5
0.0005L

0.0005L

0.0001L

0.004L

检出率

100%

0

100%

25%

0

8.3%

8.3%

超标率

0

0

0

0

0

0

0

标准值

1

0.05

0.001

0.05

0.01

0.01

0.05

标准指数

0.93

-

0.03

-

-

-

0.02

项目

铅

总大肠菌群

-

-

-

-

-

最大值

7.02×10-3
<3

-

-

-

-

-

最小值

0.001L

<3

-

-

-

-

-

年均值

1.1×10-3
<3

-

-

-

-

-

检出率

25%

100%

-

-

-

-

-

超标率

0

0

-

-

-

-

-

标准值

0.05

3

-

-

-

-

-

标准指数

0.02

-

-

-

-

-

-

统计结果表明，石嘴山市第五水源地所监测23个项目的年平均值均符合《地下水质量标准》（GB/T14848—1993）中Ⅲ类标准值，水质级别均为良好（Ⅰ类）。

4.声环境质量现状

本项目所在区域为声环境3类功能区，2014年7月23-24日对项目所在区域的噪声进行监测，监测点位图如下图所示，监测数据见下表：


[image: image2.emf]华谊大道

包

兰

铁

路

京

藏

高

速

宁夏英力特化

工股份有限公

司热电分公司

1

2

3

4


图2 声环境现状监测布点图

表17  厂界噪声监测结果一览表

编号

监测点位置

昼间

夜间

7月23日

7月24日

7月23日

7月24日

1#

东厂界

51.2

51.7

49.4

49.8

2#

西厂界

49.3

48.7

47.5

46.4

3#

南厂界

51.2

51.4

48.7

49.3

4#

北厂界

53.1

52.6

50.4

50.1

昼间等效声级48.7dB(A)~53.1dB(A)，夜间等效声级在46.4dB(A)~50.4dB(A)，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，声环境质量良好。

5、生态环境质量现状

区域地处贺兰山北段东麓，地势西高东低，地表层为耕植土，厚度为0.5m，土壤质地偏沙，主要类型为灰钙土和新育土，属荒漠生态环境。因干旱地表裸露，刮风时易起扬沙，土壤有机质少，原始生态植被组成简单，类型单调，分布稀疏，生产能力低，相应的动植物群落较少。由多年生禾草及旱生灌木两部分组成，主要种类有：红砂珍珠、牛枝子、针茅、隐子叶等。

6、区域主要环境问题

区域企业排放有各类工业废水（主要污染物为悬浮物、化学需氧量、氨氮等）、工业废气（主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳和烟尘、粉尘）、工业固体废物（包括氰胺渣、电石渣、污泥等）和生活垃圾。区域生态系统较脆弱，植被稀疏，土质沙化，极易形成地表扬尘，增加区域环境空气污染负荷。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

针对项目及所在区域具体情况，确定下列环境目标为主要环境保护目标，见表17。

表18  主要环境保护目标

序号

名称

规模

相对方位、距离

保护级别

1

河滨生活文教区

28575人

E，2350m

（GB3095－2012）   二级标准

（GB3096－2008）   2类标准

2

第五水源地

29.15km2
N，920m

（GB/T14848-93）    Ⅲ类标准




	评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1.环境空气质量标准

环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表19。

表19  各污染物浓度限值  单位：μg/m3
污染物名称

1小时平均

日平均

年平均

SO2
500

150

60

PM10
—

150

70

NO2
200

80

40

2.地表水环境质量标准

地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，其标准限值见表20。

表20 地表水环境质量标准基本项目标准限值 单位：mg/l

项目

pH

溶解氧

高锰酸盐指数

COD

BOD5
NH3-N

标准值

6-9

≥5

≤6

≤20

≤4

≤1.0

项目

总磷

铜

锌

氟化物

硒

砷

标准值

≤0.2

≤1.0

≤1.0

≤1.0

≤0.01

≤0.05

项目

汞

镉

铬(六价)

铅

氰化物

挥发酚

标准值

≤0.0001

≤0.005

≤0.05

≤0.05

≤0.2

≤0.005

项目

石油类

阴离子表面活性剂

硫化物

标准值

≤0.05

≤0.2

≤0.2

3.地下水环境质量标准

地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，其标准限值见表21。

表21  地下水质量标准 单位：mg/l

项目

pH

总硬度

硫酸盐

氯化物

铁

锰

标准值

6.5-8.5

≤450

≤250

≤250

≤0.3

≤0.1

项目

铜

锌

挥发酚

硝酸盐

亚硝酸盐

氨氮

标准值

≤1.0

≤1.0

≤0.002

≤20

≤0.02

≤0.2

项目

汞

砷

硒

铬(六价)

氰化物

镉

标准值

≤0.001

≤0.05

≤0.01

≤0.05

≤0.05

≤0.01

项目

铅

氟化物

阴离子合成洗涤剂

高锰酸盐指数

总大肠菌群

标准值

≤3

≤1.0

≤0.3

≤3.0

≤3.0个/l

4.声环境质量标准

声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，其标准值见表22。

表22 声环境质量标准 单位：dB(A)

时段

声环境功能区划

昼间

夜间

3类

65

55



	污

染

物

排

放

标

准
	1.大气污染物排放标准

现有火力发电锅炉及燃气轮机组执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1规定的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放限值，其标准值见表23。

表23 火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值  单位：mg/m3
燃料和热能转化设施类型

污染物项目

适用条件

标准限值

燃煤锅炉

烟尘

全部

30

SO2
现有锅炉

200

NOX
全部

100

2.噪声排放标准

噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，其标准限值见表24。

表24 工业企业厂界环境噪声排放标准

时段

厂界外

声环境功能区类别

昼间

夜间

3类

65

55



	总

量

控

制

指

标
	

	建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

一、电石渣浆-石膏湿法脱硫简述
烟气由干式静电除尘器出口通过烟道进入脱硫

 HYPERLINK "http://www.baidu.com/s?wd=%E5%90%B8%E6%94%B6%E5%A1%94&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank" 吸收塔，与自上而下喷淋的电石渣浆液雾滴逆流接触，发生氧化还原反应，烟气得以充分净化；吸收SO2 后的浆液反应生成CaSO3，通过浆池内氧化喷枪强制氧化、结晶生成CaSO4•2H2O，经脱水后得到石膏，最终实现烟气脱硫综合治理。
工艺原理图如下：


[image: image3.emf]电石渣

浆液罐

滤液回收箱

回液泵

浆液泵

冲洗水泵

除雾冲洗水箱

工艺水

氧化空气

石膏清运

石膏旋流器

脱水装置

浆液排出泵

喷淋泵

干式电除尘器

烟气

吸收塔

引风机

工艺水

湿式电除尘器

180m

排气筒


图3  电石渣浆-石膏湿法脱硫原理图

脱硫主要反应方程式如下：

1．吸收

SO2+H2O→H2SO3
SO3+H2O→H2SO4
2．中和

Ca(OH)2+ H2SO3 → CaSO3 +2H2O

Ca(OH)2+ H2SO4 → CaSO4 +2H2O
3．氧化
CaSO3 + 1/2O2 → CaSO4 

4．结晶
CaSO4 + 2H2O → CaSO4•2H2O 
二、技改项目内容简述

本项目仅对现有项目的脱硫系统进行技术改造，主要为吸收塔内部改造，改造内容如下：
1.将原有1#脱硫塔内原有喷淋管道、大梁和除雾器拆除，根据防腐脱落情况进行修补；
2.将原H型大梁改为单梁布置；
3.重新安装喷淋管道及喷嘴，并增加喷嘴数量，将原有喷射角度为90°的喷嘴更换为120°的喷嘴；
4.将平板式除雾器更换为屋脊式除雾器；
5.更换氧化喷枪及氧化风管，增强石膏氧化效果。
三、工艺流程及产污环节
1.脱硫系统工艺流程：
    （1）吸收塔系统
烟气在塔内自下而上运动，其间与从塔的上部喷淋下来的电石渣浆液充分接触，在塔内进行吸收反应，反应后的浆液沉降在吸收塔下部的浆池内，浆液中的亚硫酸盐在浆液池中被通入的空气强制氧化成硫酸盐，并含2个结晶水，形成石膏。而烟气中的二氧化硫被除去的同时，烟气温度降至50-60℃左右。经吸收剂洗涤脱硫后的清洁烟气，通过除雾器除去雾滴后排放。脱硫塔底部浆池设有氧化喷枪，可充分、迅速氧化吸收塔浆池内的亚硫酸钙。
    （2）吸收剂供应系统
    本工程采用电石渣浆作为吸收剂。
    （3）石膏浆液脱水系统
来自吸收塔氧化区的石膏浆液经排浆泵后进入石膏旋流器，浓缩后的浆液再经过真空皮带脱水机脱水，脱水的同时对石膏进行冲洗，以满足石膏综合利用的品质要求，脱水后石膏含水量小于20%（Wt%）。滤出液返回吸收塔作为补充水，以维持吸收塔内的液面平衡。
    （4）事故浆液系统
    设置事故浆箱有效容积为1046m3，用来储存吸收塔在停运检修和/或修理期间吸收塔浆液池中的浆液。事故浆液箱的容量满足吸收塔检修排空时和其他浆液排空的要求，并可保留一定数量的晶体颗粒，为启动后在吸收塔浆池内石膏晶体的生长提供晶核。
吸收塔浆箱检修需要排空时，吸收塔的电石渣浆液由吸收塔排出泵输送至事故浆液箱。
事故浆池设浆液返回泵1台。浆液返回泵将事故浆液箱中的浆液送回吸收塔。
    （5）工艺水系统
工艺水系统设有一个工艺水箱，水箱容积为200m3，工艺水箱设有两台工艺水泵（一运一备），工艺水经工艺水泵输送至各工艺水用户。工艺水用户如下：FGD装置运行除雾器冲洗水；脱水系统运行、停运冲洗水；吸收塔浆池运行的启动用水和补水；所有浆液输送设备、输送管路、贮存箱的冲洗水
（6）排水系统
脱硫废水处理装置容量按2×150MW机组的脱硫废水处理量考虑，其设备布置在脱硫公用设施区域内，为独立的FGD废水处理系统，处理能力不少于15m3/h。脱硫废水引自废水旋流器溢流至废水处理中和箱，旋流器出水管上安装控制阀，以控制废水排放量。脱硫废水主要含有石膏、飞灰等悬浮物，并含有铜、锌等少量重金属离子和强酸阴离子。脱硫废水进入FGD废水处理系统，经中和、絮凝和沉淀等处理过程，将pH值调整到9-10，使重金属离子沉淀。脱硫石膏经澄清、脱水处理后运至灰场集中处置。脱硫废水处理后用于煤仓喷洒和干灰调湿。
2.产污节点图如下：


[image: image4.emf]吸

收

塔

原烟气

净烟气

湿式

静电

除尘

180m

排气筒

饱和电石

渣浆液

旋流站

滤液

回收箱

脱水装置

石膏浆液

石膏

废水旋流站

厂区废水处

理设施

石膏库


图5  工艺流程及产污节点图

四、脱硫效率保证性分析
石灰石-石膏（即电石渣浆-石膏）湿法烟气脱硫工艺在近30年来不断的改进及完善，工艺流程不断优化。实践证明，在避免结垢堵塞，防治复试磨损，提高脱硫系统的性价比方面取得了突破性进展。

日本于1965年率先实施大规模烟气脱硫，经过20年的迅速发展，FGD脱硫装置达到1583套，FGD在装置数量或容量趋于饱和。迄今，日本拥有FGD装置1800余套，总容量超过50000MW，其中石灰石湿法占95%以上。美国于1970年开始建造工业规模的FGD装置，1974年时建成了19套FGD装置。从20实际70年代中期开始，美国的烟气脱硫进入了一个持续的快速发展时期。目前，美国FGD装机容量已经超过150000MW，其中石灰石湿法占92%一闪。欧洲的FGD技术以德国发展最为迅速，德国实施工业规模烟气脱硫晚于日、美两国，知道1977年才开始建造第一台工业规模的FGD装置，50MW以上的燃煤锅炉全部安装了FGD装置。德国90%以上的FGD装置采用石灰石-石膏法。

早在20实际50年代初，我国南京永利宁化工厂就在工业锅炉内喷洒石灰，以防治烟气中SO3对锅炉护管及设备的复试，其效果较好。在80年代之前，我国燃煤工业锅炉烟气脱硫的研究及开发，基本上处于停滞阶段。到了80年代末或90年代初，由于我国大气SO2污染及酸雨污染日趋严重，研究与开发燃煤工业锅炉烟气脱硫技术便应运而生。许多部门着手研究及开发燃煤工业锅炉烟气脱硫技术。在我国烟气脱硫研究的过程中，经历了技术开发、引进装置、引进技术及国产化等几个阶段。目前，石灰石-石膏法烟气脱硫工艺在我国已建成和再见的烟气脱硫工程的市场占有率为90以上。国内不同公司先后引进了德国FBE公司、WULEF公司、BISCHOFF公司，日本三菱公司、千代田公司、传奇公司、石川岛公司，美国B&W公司、MARSULX公司、DUCON公司，奥地利AE公司，意大利IDRECO公司5个国家中12个公司的石灰石-石膏湿法烟气脱硫技术，我国引进的脱硫装置如下表：

表25  我国引进的大型电厂烟气脱硫装置

建设地点
技术名称及来源
规模
脱除率/%

投产时间
华能珞璜电厂
石灰石-石膏湿法脱硫
日本三菱重工
2018×104m3/h

2360MW

95

1992年3月
华能珞璜电厂
（二期）
石灰石-石膏湿法脱硫
日本三菱重工
291.5×104m3/h

2360MW

95

1999年7月
杭州半山电厂
石灰石-石膏湿法脱硫
德国斯坦米勒
261.5×104m3/h

2125MW

≥90

2000年
国华北京热电厂
石灰石-石膏湿法脱硫
德国斯坦米勒
2100MW

≥95

2001年4月
重庆发电厂
石灰石-石膏湿法脱硫
日本日立
288×104m3/h

2200MW

≥95

2000年
综上所述，根据现有实践说明，技术改造项目采用的电石渣浆-石膏湿法脱硫效率能够达到90%～95%以上。


	主要污染工序：

技改项目完成前，项目SO2、NOx排放量根据《“十二五”主要污染物总量减排核算细则》中“全口径核算”公式进行计算：

SO2排放量：E电i=Mi×Si×α×（1-ηi）×104
其中：E电i—核算期第i台机组二氧化硫排放量，吨；

      Mi—核算期第i台机组发电燃煤消耗量，万吨；

      Si—核算期第i台机组发电煤炭平均硫分，%；

α—二氧化硫释放系数，燃煤机组取1.7，燃油机组取2.0；

ηi—第i台机组的脱硫效率，%；

该厂区1#、2#锅炉燃煤量均为55万t/a，发电煤炭平均硫分为1.7%，1#、2#炉脱硫效率按照国家核定值（取80%）计算，SO2排放量为6358t/a，排放浓度为582.79mg/m3。

NOx排放量：E电i=Mi×Pfi×10

其中：E电i—核算期第i台机组氮氧化物排放量，吨；

      Mi—核算期第i台机组发电燃煤消耗量，万吨；

Pfi—核算期第i台机组产污强度，千克/t煤；

该厂区1#、2#锅炉燃煤量均为55万t/a，产污强度按照国家核定值（取9.35kg/t煤）计算，NOx排放量为10285t/a，排放浓度为942.75mg/m3。

烟尘排放量根据“第一次全国污染源普查—工业污染源产排污系数手册”中产污系数计算：烟尘排污系数=-0.0005Aar2+0.042Aar+0.098，烟气量系数=9305Nm3/原料
项目燃煤灰分含量为38%，则烟尘排放量为1069t/a，则烟尘排放浓度104.46mg/m3。

本项目为烟气脱硫设施改造属于环保项目，本次评价主要分析技改完成后主要污染物产生情况。

1、废气

本项目为1#炉烟气脱硫设施改造项目，主要污染物为锅炉运行过程中产生的烟尘、SO2、NOx。技术改造前后耗煤量、燃烧方式均未发生改变。技改项目完成后，1#炉脱硫效率可达92%，1#、2#炉烟气综合脱硫效率可达93.5%。则项目技改前SO2排放浓度为582.79mg/m3，排放量为6358t/a，技改完成后SO2排放浓度约为189.41mg/m3，排放量约为2066t/a。

    2、废水

项目技改完成后，项目新增脱硫石膏脱水产生的废水，产生量约为28167t/a。

3、噪声

本项目主要噪声源为泵类及各类风机产生的设备噪声，噪声级为70~85dB(A)。主要噪声设备见表26。

表26 主要噪声设备及源强表

名称

声压级dB(A)

数量

排放规律

泵类

70~80dB(A)

2

持续

4、固体废物

技改完成后，本项目新增固体废物为脱硫石膏，较技术改造前增加约11535t/a。

5、技改项目污染物排放量统计
技改完成后，本项目污染物排放情况如下表：

表27  技术改造项目完成后污染物排放量统计一览表    单位：t/a

项目

污染物

现有项目

排放量

技改项目

排放量

“以新带老”削减量

技改完成后总排放量

增减量变化

废气

烟尘

1069

-

-

1069

0

SO2
6358
-
4292

2066

-4292

NOX
10285
-

-
2057
0

清洁生产分析：

1．生产工艺及设备要求

技改项目采用电石渣浆－石膏湿法脱硫工艺，该工艺技术成熟，运行可靠性好，脱硫效率可达90％以上，由于其发展历史长、技术成熟、运行经验多，不会因脱硫设备而影响锅炉的正常运行。使用寿命长，该工艺适用于任何含硫量的煤种；脱硫吸收剂采用电石渣浆，资源丰富；脱硫副产物便于综合利用，其脱硫副产物为石膏，主要用途是生产建材产品和水泥缓凝剂。
2．资源能源利用指标

技改完成后，项目资源能源利用指标不发生改变。

3．污染物产生指标

（1）废气产生指标：技改项目针对末端污染治理进行改造，现有锅炉炉型及燃烧方式均未发生改变，故技术改造前烟尘、SO2、NOx产生量分别为1069t/a、6358t/a、10285t/a。

（2）固废产生指标：技改完成后，项目新增固体废物主要为脱硫石膏，较技改前增加约2100t/a。

4．产品指标

本项目为技术改造项目，不涉及产品生产。

5．废物回收利用指标

项目技改后产生的脱硫石膏运送至厂区灰渣场集中处置。
6．环境管理要求

本项目生产符合国家和地方有关法律法规，污染物排放达到国家排放标准和排污许可要求。企业有原材料质检制度以及原材料消耗定额，对能耗、水耗、产品合格率有考核，人流活动区域、生产区域及物品堆存区域有明显标识。企业应将环境保护纳入正常生产与经营管理之中，设置专职或兼职的人员，承担企业的环境保护工作，组织协调解决企业有关的环境保护问题。

综上所述，按照清洁生产的定义，从生产工艺及设备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、产品指标、废物回收利用指标、环境管理要求六项指标分析看，项目能够达到清洁生产水平基本要求。
总图布置合理性分析：

1.总图布置的环境合理性

项目区位于石嘴山经济技术开发区（河滨）宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司院内，南距华谊大道50m，东距包兰铁路170m，西距京藏高速公路850m，符合石嘴山经济技术开发区（河滨）规划。

经估算模式预测，本项目排放的SO2下风向最大地面浓度点处浓度为0.116mg/m3，环境敏感目标处浓度为0.0652mg/m3，贡献值较低，因此项目对区域环境空气敏感目标的影响较小。

项目脱硫设施布置在厂区西北侧预留空地内，办公及生活区位于厂区中心，通过脱硫设施改造后，对办公生活区影响较小，因此厂区平面布置合理。

综合分析项目总图布置较合理。
2．环境敏感点保护措施必要性

本项目主要污染源远离敏感区域河滨生活文教区，通过脱硫系统改造削减SO2的排放，技改完成后，各计算点处SO2预测值浓度技改后较技改前均降低33%，减排效果较为显著。产生的脱硫石膏要及时清运和收集，使厂界环境对环境敏感点影响最小。
产业政策符合性分析：

本项目为火力发电机组脱硫技术改造项目，属于《产业结构调整指导目录(2011本)》 （2013修正）中第四大类“电力”中第9条“在役发电机组脱硫、脱硝改造”，符合国家产业政策；
本项目于2014年3月25日通过石嘴山市工业和信息化局立项备案，符合地方产业政策。
综上所述，本项目符合国家及地方产业政策。
规划符合性分析：

《宁夏回族自治区环境保护“十二五”规划》指出：“严格控制重点行业二氧化硫排放。电力行业二氧化硫减排突出抓结构调整与脱硫设施的稳定运行，现役燃煤机组必须全部安装脱硫设施，全部取消脱硫设施烟气旁路，综合脱硫效率稳定达到90%以上；自备电厂、钢铁烧结机、球团设备及石化催化裂化装置全面实施烟气脱硫改造；加强集中供热，对20蒸吨以上锅炉安装脱硫设施，加快工业锅炉结构升级”。

本项目属于火力发电机组脱硫技术改造项目，且综合脱硫效率可达94%故符合《宁夏回族自治区环境保护“十二五”规划》提出的“推进主要污染物总量减排”要求。 



	项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度

及产生量（单位）
	排放浓度及

排放量（单位）

	大

气

污

染

物
	锅炉

	SO2

	582.79mg/m3      6358t/a

	189.41mg/m3        2066t/a


	水

污

染

物
	脱水装置
	脱水废水
	28167t/a
	0

	固

体

废

物
	脱水装置
	脱硫石膏
	11535t/a
	0

	噪

声
	营运期噪声源主要为泵类及各类风机，噪声源声级为70～85dB（A）。

	其

他
	

	主要生态影响（不够时可附另页）

项目厂址位于石嘴山经济技术开发区（河滨）宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司院内，在厂区预留空地内建设，无新增用地，不涉及土地利用方式的改变。因此，该项目对生态环境影响较小。

	环境影响分析

	施工环境影响简要分析：

本项目环评报告表属于补做性质，本项目已实施，施工期已结束，因此仅对施工期环境影响进行回顾性评价。
项目建设期无土建工程，仅进行设备拆除、安装及调试，因此建设期产生的主要污染物为噪声和废旧设备。通过现场勘查，本项目施工期已结束，根据现场调查及走访得知，更换下来的废弃设备及建筑垃圾均合理处置，施工期对环境的影响较小。

	营运期环境影响分析：

1. 大气环境

项目营运期主要大气污染物为锅炉烟气中的烟尘、SO2及NOx。

技改完成后，1#炉脱硫效率可达92%，综合脱硫效率可达93.5%，处理后烟气通过180m高烟囱排放，排放浓度为189.41mg/m3，排放量为2066t/a。符合《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)“现有火力发电锅炉及燃气轮机组二氧化硫200mg/m3”的排放限值要求。
本项目为脱硫系统改造项目，本报告通过估算模式预测技术改造前后锅炉运行排放的SO2对距离本项目约2500m范围内的环境敏感目标、区域最大地面浓度点的大气环境影响。技术改造前后SO2排放参数见表28，预测结果见表29。

表28  技术改造前后SO2排放参数一览表

污染源

排气筒高度

排气筒内径

烟气出口速度

烟气出口温度

年排放小时数

排放

工况

源强

SO2
单位

-

m

m

m/s

K

h

-

t/a

数据

锅炉(技改前)

180

5.5

3.94

323

8100

连续

6358

锅炉(技改后)

180

5.5

3.94

323

8100

连续

2066

表29  各计算点处SO2预测结果一览表

计算点

距离

时段

预测值(mg/m3)

占标率(%)

河滨生活文教区

2350

技改前

0.208

138.17

技改后

0.0652

44.90

最大落地浓度点

987

技改前

0.357

237.80

技改后

0.116
77.27

由表29各计算点处SO2预测结果可知，技术改造项目实施后，SO2在各计算点处的浓度值、占标率较改造前均有较大程度的降低，各计算点处SO2预测值浓度技改后较技改前均降低33%，减排效果较为显著。
综上所述，建设单位通过本次技术改造后，项目运营期对区域大气环境影响较小。

2. 水环境

技改完成后，项目新增脱硫石膏脱水产生的废水，产生量约为28167t/a，废水经厂区工业污水处理设备集中处理后用于循环系统补充水，故项目营运期对区域水环境影响较小。

3. 声环境

技改完成后，项目噪声源主要为泵类及各类风机。通过安装减震垫等措施进行降噪，对项目周边的声环境敏感目标河滨生活文教区影响较小。

4. 固体废物处理处置
技改完成后，不增加新员工，无新增生活垃圾产生。新增固体废物为脱硫石膏，较技术改造前增加约11535t/a，脱硫石膏运送至公司灰渣场集中处置，避免对环境造成二次污染。

环境效益分析：

本项目是对宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司2×WGZ480/13.7-4锅炉进行1#炉脱硫技术改造，技改完成后，1#炉脱硫效率可达92%，1#、2#炉综合脱硫效率可达93.5%。本项目完成后的环境效益体现如下：

1、SO2减排效果较为显著

技术改造项目完成后，宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司2×WGZ480/13.7-4锅炉SO2排放浓度为189.41mg/m3，SO2排放量由技术改造前的6358t/a降至2066t/a，SO2减排量达到4292t/a，减排效果较为显著。
2、区域环境空气质量改善

根据预测，本项目实施前后评价区域各计算点处SO2浓度对比见表30，区域环境空气质量改善较为明显。

表30  技改前后各计算点处SO2预测结果对比一览表

计算点

距离

时段

预测值(mg/m3)

占标率(%)

河滨生活文教区

2350

技改前

0.208

138.17

技改后

0.0652
44.90
最大落地浓度点

987

技改前

0.357

237.80

技改后

0.116
77.27
综上所述，宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司2×WGZ480/13.7-4锅炉进行脱硫技术改造能有效减少烟气中SO2的排放，满足地方政府总量控制要求，环境效益显著。




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	锅炉
	SO2
	电石渣浆-石膏湿法脱硫
	符合《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)200mg/m3排放限值要求

	水

污

染

物
	脱水装置
	脱水废水
	废水经厂区工业污水处理设备集中处理后用于循环系统补充水
	符合环保要求

	固

体

废

物
	脱水装置
	脱硫石膏
	运送至公司灰渣场集中处置
	合理处置避免二次污染

	噪

声
	项目营运期泵类及各类风机通过安装减震垫等措施进行降噪，场界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

	其他
	

	生态保护措施及预期效果

技改完成后，根据厂区绿化方案对厂区进行绿化，种植高大常绿乔木，设置绿化隔离带，以减少汽车尾气及道路扬尘等对周围环境的影响。


结论与建议

	结论：

1.项目概况

项目位于石嘴山市经济技术开发区（河滨）宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司院内，地理坐标为北纬39°18’27.00”，东经106°43’54.74”，南距华谊大道50m，东距包兰铁路170m，西距京藏高速公路850m。

本项目对现有2×WGZ480/13.7-4锅炉1#炉进行脱硫技术改造，技改完成后，1#炉脱硫效率可达92%，1#、2#炉综合脱硫效率可达93.5%，SO2减排量约4292t/a，SO2排放浓度满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中“现有火力发电锅炉及燃气轮机组二氧化硫200mg/m3”排放限值要求。

项目总投资1200万元，全部用于环保投资。主要改造内容包括：将原有1#脱硫塔内原有喷淋管道、大梁和除雾器拆除，根据防腐脱落情况进行修补；将原H型大梁改为单梁布置；重新安装喷淋管道及喷嘴，并增加喷嘴数量，将原有喷射角度为90°的喷嘴更换为120°的喷嘴；将平板式除雾器更换为屋脊式除雾器；更换氧化喷枪及氧化风管，增强石膏氧化效果。
2.产业政策符合性分析结论

本项目为火力发电机组脱硫技术改造项目，属于《产业结构调整指导目录(2011本)》 （2013修正）中第四大类“电力”中第9条“在役发电机组脱硫、脱硝改造”，符合国家产业政策；本项目于2014年3月25日通过石嘴山市工业和信息化局立项备案，符合地方产业政策。
综上所述，本项目符合国家及地方产业政策。
3.规划符合性分析结论

本项目属于火力发电机组脱硫技术改造项目，符合《宁夏回族自治区环境保护“十二五”规划》提出的“推进主要污染物总量减排”要求。

4.环境空气质量现状

(1)大气环境

项目所在区域NO2日均值浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，PM10及SO2日均值浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，PM10超标率为100%，最大超标倍数为4.99，超标原因为园区内的企业排放的烟（粉）尘量较大，其次项目所在区域属于气候干燥地区，地表大多裸露，遇风或人为活动极易造成扬尘，致使环境空气中自然尘所占比例较大。SO2超标率为28.57%，最大超标倍数为0.55，超标原因主要为区域内分布的工业企业燃煤排放的SO2扩散所致。
(2)地表水环境

区域主要地表水体为黄河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。采用《宁夏石嘴山市环境质量报告书（2012年）》中监测统计数据进行评价，监测断面位于本项目东北偏东方向6.5km处，监测项目共有21项。其监测结果表明，主要污染指标为氨氮，年均值为0.512mg/L，最大超标倍数为0.04，年超标率为10%，水质类别为Ⅲ类，水质状况为良好。氨氮超标原因主要为黄河石嘴山段流域范围内接纳了大量的工业废水、生活污水以及农田退水。

 (3)地下水环境

区域主要地下水体为石嘴山市第五水源地，《宁夏石嘴山市环境质量报告书（2012年）》统计数据表明，石嘴山市第五水源地水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，质量级别为良好。

(4)声环境

根据声环境质量现状监测数据，项目所处区域噪声昼间等效声级48.7dB(A)~53.1dB(A)，夜间等效声级在46.4dB(A)~50.4dB(A)，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

5.污染防治措施及达标排放分析结论
技术改造项目完成后，烟气由180m高烟囱排放，综合脱硫效率93.5%，SO2排放浓度为189.41mg/m3，符合《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中“现有火力发电锅炉及燃气轮机组二氧化硫200mg/m3”排放限值要求。

技术改造项目完成后，项目新增脱硫石膏脱水产生的废水，产生量约为28167t/a，废水经厂区工业污水处理设备集中处理后用于循环系统补充水。

技术改造项目完成后主要噪声源为泵类及各类风机，通过隔声、减振等措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

本技改项目新增固体废物为脱硫石膏，较技术改造前增加约11535t/a，脱硫石膏运送至公司灰渣场集中处置，避免对环境造成二次污染。

6.环境效益分析结论

本技改项目完成后，宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司2×WGZ480/13.7-4锅炉SO2排放浓度为189.41mg/m3，SO2减排量约4292t/a，区域大气环境质量得到改善，环境效益较为显著。

7.环境影响评价结论

技术改造项目完成后，1#炉脱硫效率可达92%，1#、2#炉综合脱硫效率可达93.5%，SO2减排量4292t/a，排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中“现有火力发电锅炉及燃气轮机组二氧化硫200mg/m3”的规定，减排效果较为显著。

技术改造项目完成后新增脱水废水经厂区工业污水处理设备集中处理后用于循环系统补充水，对区域水环境影响较小。

噪声通过设备选型、隔声、减振等措施处理后，厂界噪声可达标排放，加之项目周边200m范围内无声环境敏感目标，声环境影响较小。

各种固体废物均得到妥善处置，可避免对环境造成二次污染。

8.项目可行性分析结论

项目符合国家及地方产业政策，符合宁夏回族自治区环境保护“十二五”规划要求，建设单位在认真落实本次评价所提出的各项污染防治措施和整改要求，对所产生的污染物进行有效治理后，对区域环境影响较小。因此从环境保护角度而言，该项目的建设是可行的。

建议：

1．企业在生产经营中，应加强环境管理，制定切实可行的企业环境管理制度，加强清洁生产的改进，进一步提高清洁生产水平。




注          释

一、本报告表应附以下附件、附图：

    附件1 立项批准文件

    附件2 其他与环评有关的行政管理文件

    附图2 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）

    附图2 项目平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目生产的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。

    1、大气环境影响专项评价

    2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

    3、生态影响专项评价

    4、声影响专项评价

    5、土壤影响专项评 

    6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项、专项评价按照环境影响评价技术导则中的要求进行。

PAGE  
45

_1234567891.vsd
�

�

宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司�

华谊大道


包兰铁路


京藏高速


1�

2�

3�

4�


_1234567892.vsd
�

�

�

�

电石渣浆液罐



_1234567893.vsd
�

�

吸
收
塔�

原烟气


净烟气


湿式静电除尘


180m
排气筒


饱和电石渣浆液


旋流站


滤液
回收箱


脱水装置


石膏浆液


石膏


废水旋流站


厂区废水处理设施


石膏库



_1234567890.vsd
�

宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司


0


1


0.5


km


比例尺


石嘴山市第五水源地


河滨生活文教区


包兰铁路


华谊大道


京藏高速



