建设项目环境影响报告表

项目名称：2×150MW机组烟气脱硝项目
建设单位：宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司
(盖章)
编制日期： 2014 年12月15日

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	2×150MW机组烟气脱硝改造项目

	建设单位
	宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司

	法人代表
	胡占东
	联 系 人
	刘成

	通讯地址
	宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司

	联系电话
	13909525177
	传真
	
	邮政编码
	753200

	建设地点
	宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司厂区内

	立项审批部门
	石嘴山市工业和信息化局
	批准文号
	石工信投资备案[2014]9号

	建设性质
	新建□  改扩建□  技改√
	行业类别及代码
	大气污染治理[N7722]

	占地面积（平方米）
	
	绿化面积

（平方米）
	

	总投资

（万元）
	10246.3
	其中：环保投

资（万元）
	10246.3
	环保投资占

总投资比例
	100%

	评价经费（万元）
	
	预期投产日期
	

	工程内容及规模：

1.项目背景

宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司是英力特集团公司和宁夏英力特化工股份有限公司按1：1的比例投资建设，作为宁夏英力特化工股份有限公司年产50万吨烧碱、40万吨PVC项目的配套工程于2005年3月开工建设，于2006年底建成并网发电，总装机容量2×150MW。宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司直供电用户包括宁夏西部聚氯乙烯有限责任公司、宁夏英力特西部热电电石公司，每月供电量1.2亿千瓦•时，总人数374人。

2004年6月宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院承担并完成了“宁夏西部聚氯乙烯有限责任公司自备电厂（2×150MW）工程项目环境影响报告书”的编制，2004年6月18日宁夏回族自治区环境保护厅以（宁环函【2004】115号）（见附件）予以批复，并于2008年通过宁夏回族自治区环境保护厅验收（宁环验【2008】29号）。2006年8月16日宁夏回族自治区环境保护厅对“宁夏英力特化工股份有限公司PVC技改项目配套渣场环境影响报告书”以（宁环函【2006】169号）（见附件）予以批复，项目灰渣场位于石嘴山经济技术开发区（河滨工业园）二道沟以北，贮渣场占地面积2.06km2，设计库容量约1100万m3，剩余库容量约100万m3，主要接收宁夏英力特化工公司20万吨/年PVC技改项目的电石渣和宁夏西部聚氯乙烯公司12万吨/年PVC项目的电石渣及2×150MW热电机组的燃煤灰渣。

2012年12月石嘴山市环境保护研究所承担并完成了“宁夏英力特化工股份有限公司树脂分公司（2×150MW）燃煤机组烟气脱硫装置技术改造项目环境影响报告表”的编制，由原有两炉一塔改为一炉一塔（原有脱硫塔作为1#炉脱硫塔，新建一座2#炉脱硫塔），2012年12月28日通过宁夏回族自治区环境保护厅以（宁环函【2012】169号）（见附件）予以批复，并于2012年通过宁夏回族自治区环境保护厅验收（石环监验表【2012】47号）。
截至2014年7月1日，厂区现有脱硝系统采用低氮燃烧系统，NOx排放浓度≤400mg/m3；脱硫系统采用电石渣浆-石膏湿法脱硫（由两炉一塔改为一炉一塔后，1#炉脱硫系统烟气量减少，但烟气流速降低，导致脱硫效率没有提高，脱硫效率仅能达到80%，2#炉脱硫系统脱硫效率约为80%）；除尘采用干式静电除尘器，除尘效率约90%。2013年该厂1#炉烟尘、SO2、NOx排放浓度范围为0.00mg/m3～56.69mg/m3、0.00mg/m3～828.07mg/m3、0.00mg/m3～733.27mg/m3，2#炉烟尘、SO2、NOx排放浓度范围为0.00mg/m3～84.46mg/m3、0.00mg/m3～1420.03mg/m3、136.75mg/m3～460.23mg/m3，烟尘、SO2、NOx部分排放浓度符合2003年环保部颁布的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)第3时段燃煤锅炉污染物排放限值（烟尘200mg/m3、SO2800mg/m3、NOx450mg/m3）要求。
2014年7月1日至本次脱硫、脱硝、除尘改造结束前未采取其他减排措施，根据《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中要求，现有火力发电锅炉于2014年7月1日起烟尘、SO2、NOx分别执行30mg/m3、200mg/m3、100mg/m3的排放浓度限值，故该厂锅炉排放的烟尘、SO2、NOx排放浓度不满足该标准要求。
为满足国家和地方环保法规要求，改善本地区的大气环境质量，开展工业氮氧化物污染防治，确保电力与环境的可持续协调发展，同时积极响应《宁夏环境保护“十二五”规划》对电力行业提出的要求“电力行业全面实施低氮燃烧技术，30万千瓦以上燃煤电厂必须按环保要求配置烟气脱硝治理设施，强化脱硝设施稳定运行，新建、扩建、改建机组必须配套烟气脱硝设施，脱硝效率达到70%以上”，宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司拟追加投资对现有除尘、脱硫、脱硝设施进行技术改造（不涉及烟囱改造），本次评价仅针对脱硝工程进行评价，脱硫及除尘工程另行评价，截止环评技术人员踏勘现场时，本项目已基本完成建设，因此本次环评属于补做性质。
2014年3月25日，该项目获得石嘴山市工业和信息化局备案（石工信投资备案[2014]12号）（见附件）。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》等环保法律法规要求，宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司于2014年7月11日委托石嘴山市环境保护研究所对其“2×150MW机组烟气脱硝改造项目”进行环境影响评价工作。我所在对项目可研及有关资料研读的基础上，结合现场踏勘的实际情况，编制完成了《宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司2×150MW机组烟气脱硝改造项目环境影响报告表》。（委托书见附件）。

2.现有项目概况

（1）项目位置：项目位于石嘴山经济技术开发区（河滨）宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司院内，地理坐标为北纬39°18’27.00”，东经106°43’54.74”，南距华谊大道50m，东距包兰铁路170m，西距京藏高速公路850m，项目地理位置图见附件。
项目周边环境示意图如下：

[image: image1.emf]宁夏英力特化

工股份有限公

司热电分公司

石嘴山市第五

水源地

河滨生活文教区

包

兰

铁

路

华谊大道

0

1

0.5

km

比例尺

京

藏

高

速


图1 项目周边环境示意图
（2）占地面积：现有项目总占地面积328000m2，项目土地利用情况见表1。

表1  土地利用情况一览表

序号

项目

单位

数量

1

厂区围墙内用地面积

hm2
32.8

2

单位容量用地面积

m2/kw

0.6

3

厂区内建、构筑物用地面积

m2
98400

4

建筑系数

%

30

5

厂区内场地利用面积

m2
198722

6

利用系数

%

60.6

7

厂区铁路线长度

km

2.55

8

厂区道路路面及广场地坪面积

m2
33620

9

道路广场系数

%

10.25

10

厂区围墙长度

m

3300

11

绿化用地面积

m2
61603

12

绿化率

%

31

（3）项目组成：现有项目组成一览表见表2。

表2 项目组成一览表

序号

项  目

 建设内容

主体工程

锅炉

2台WGZ480/13.7-4型锅炉

汽轮机

2台N150／C135—13.24/535/535/0.981型汽轮机
发电机

2台150MW WX21Z-085LLT发电机组

配套工程

储煤仓

封闭式储煤仓，占地面积18700m2，最大储煤量8万吨

原煤输送系统

封闭式输煤走廊

上煤系统

带式输送机输送，系统出力500t/h，电动双侧犁式卸料机卸料

冷却系统

双曲线自然通风冷却塔1座

炉渣输送系统

机械水力除渣，脱水后定期由汽车输送至灰渣场

辅助工程

办公设施

 办公楼1座，占地面积约600m2
公用工程

供电系统

供电来源为厂区2×150MW发电机组
供水系统

供水来源为石嘴山市供水排水总公司黄河水厂
化学水处理系统

四室活性炭过滤器、阴、阳混床处理
排水系统

工业废水

经2×100m3/h工业污水处理站处理后做为输煤系统降尘用水及循环系统补充水

生活污水

经10m3/h生活污水处理装置（接触氧化工艺）处理后作为循环系统补充水使用

环保工程

脱硝系统
低氮燃烧系统，NOx排放浓度≤400mg/m3
除尘系统

每炉配1台双室四电场静电除尘器
脱硫系统

尾部电石渣浆-石膏湿法脱硫（一炉一塔）
（4）生产设备：公司现有1#、2#机组锅炉（装机容量2×150MW），为武汉锅炉厂生产的WGZ480/13.7-4型超高压一次中间再热自然循环汽包炉，倒U型布置，冷一次风正压中速磨直吹系统，四角切向燃烧采用水平浓淡燃烧技术，平衡通风，烟气挡板调节再热汽温，喷水减温调节主汽温，全钢构架悬吊结构，锅炉主要技术参数如下：

表3  锅炉主要技术参数

名称

单位

BMCR

（VWO）

BECR

（THA）

高加切除

75%BECR

50BECR

过热蒸汽

蒸汽流量

t/h

480

456.18

417.24

329.36

218.08

出口蒸汽压力

Mpa

13.7

13.7

13.7

13.7

13.7

出口蒸汽温度

℃

540

540

540

540

540

再热蒸汽

蒸汽流量

t/h

423.71

403.37

404.30

293.68

196.00

蒸汽压力进/出

MPa

4.19/3.99

3.99/3.79

4.06/3.86

2.90/2.74

1.90/1.80

蒸汽温度进/出

℃

375/540

372/540

348/540

348/540

336/540

给水温度

℃

247.8

245

179.8

227.3

206.4

现有项目主要发电设备及环保设施一览表见表4。

表4  现有项目主要发电设备及环保设施一览表

项目

单位

1#

2#

装机容量及

投运时间

装机容量

MW

150

投运时间

-

2006年1月

2006年12月

锅炉

种类

超高压、单汽包自然循环、一次中间再热、平衡通风煤粉炉

蒸发量

t/h

480

汽轮机

种类

超高压、一次中间再热、双缸双排气、单轴汽轮机

出力

MW

150

发电机

种类

与汽轮机配套

容量

MW

150

烟气治理

脱硫

形式

-

一炉一塔，尾部电石渣浆——石膏脱硫

效率

%

80

除尘

种类

-

双室四电场静电除尘器

效率

%

99.75

NOX控制

措施

-

低氮燃烧技术

效果

-

NOX排放浓度＜400mg/m3
烟囱

种类

-

钢筋混凝土烟囱(2炉合用一座)

高度

m

180

出口内径

m

5.5

冷却系统

冷却水

设备

双曲线自然通风冷却塔

方式

二次循环

输煤系统

中速磨煤机、带式输送机、电动双侧犁式卸料机

废水处理

生活

污水

处理方式

-

经10m3/h生活污水处理装置（接触氧化工艺）处理后作为循环系统补充水使用
工业

废水

处理方式

-

由2×100m3/h工业污水处理站集中处理后用于循环系统补充水、除灰、绿化

固体废物处理

灰渣

处理方式

-

建设灰渣场，容积约1100万m3，剩余库容约100万m3，灰渣可用作水泥掺合料、制砖、筑路、建材等。
（5）原辅材料消耗：现有项目燃煤消耗情况见表5。 

表5  技改项目完成后燃煤消耗一览表

项目

名称

消耗量

来源

备注

燃料

入炉煤

110万t/a

石嘴山周边

以蒙西煤为主掺烧宁煤

表6  锅炉燃煤煤质分析表
项目

符号

单位

数值

工业分析

固有水分

Mt

%

7.5

灰分

Aar

%
38

挥发分

Var

%
17.87

弹筒发热量

Qb,ad

MJ/kg
20.13

高位发热量

Qgr,ad

MJ/kg

19.93

低位发热量

Qnet,ar

MJ/kg

16.7

元素分析

收到基碳

Car

%

42.97

收到基氢

Har

%
2.78

收到基氮

Nar

%
1.04

收到基氧

Oar

%
6.01

收到基硫分

St，ar

%
1.7

数据来源：《宁夏英力特化工股份有限公司树脂分公司2×150MW机组烟气脱硝改造工程可行性研究报告》

（6）公用工程：
①供电：项目供电来源为厂区2×150MW发电机组，供电系统由对应发电机组工作段（400/230V）供电。

②供水：项目供水来源为石嘴山市供水排水总公司黄河水厂，黄河水厂位于石嘴山经济技术开发区（河滨），原水取自黄河，主要给石嘴山经济技术开发区（河滨）供水和部分城市生活用水，供水能力可满足本项目生产及生活用水要求，项目用水量498.75万m3/a。
③排水：工业废水经独立管网收集至2×100m3/h污水处理站，处理后用于循环水补充水、除灰、绿化。生活污水经10m3/h生活污水处理装置（接触氧化工艺）处理后作为循环系统补充水使用，产生量为146m3/a。
④供暖：供暖来源为厂区发电供热系统供给。
劳动定员及工作制度：项目劳动定员374人，年工作日365天，工作时数8100h。
3.在建项目概况

厂区在建项目包括：1、2#炉电除尘及输灰系统改造项目、1#炉脱硫系统改造项目。

（1）1、2#炉电除尘及输灰系统改造项目

项目位置：宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司厂区预留空地内。

    工程性质：技术改造

建设规模：将原有干式静电除尘器供电电源改为高频电源，一电场仓泵及输灰管道扩容；在脱硫系统后新建湿式静电除尘器2台（一炉一台）。

建设进度：预计2014年年底完成建设。

（2）1#炉脱硫系统改造项目

项目位置：宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司厂区预留空地内。

    工程性质：技术改造

建设规模：将原有喷淋管道、大梁及除雾器拆除，根据吸收塔防腐脱落情况进行修补；将原H型大梁改为单梁布置；将原喷射角度为90°的喷嘴更换为120°的喷嘴；将平板式除雾器更换为屋脊式除雾器；更换氧化喷枪和氧化风管，改善电石渣浆液品质。

建设进度：预计2014年年底完成建设。

4.技改项目概况
（1）项目地点：项目建设地点位于石嘴山经济技术开发区（河滨）宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司厂区预留空地内。
（2）建设性质：技术改造。

（3）建设规模：项目采用SCR烟气脱硝技术，包括还原剂制备系统及反应器系统两部分。
①尿素水解制氨系统

  包括尿素水解系统、尿素制氨系统等。拟将水解反应器与尿素储存设施布置在同一车间内，室内布置水解反应器、尿素溶液储罐、尿素溶解罐、尿素溶解泵、尿素溶液输送泵、疏水箱、疏水泵、地坑、尿素堆料场等。

②SCR反应器系统

包括SCR反应器、氨喷射系统、吹灰系统、烟气系统等。单台机组SCR反应系统包括两个SCR反应器、稀释风机、连接烟道及工艺管道等，反应器支撑于空预器上方，将锅炉省煤器至空预器间部分烟道拆除，增设新的省煤器至脱硝反应器烟道、反应器返回至空预器的烟道。

（4）投资构成：项目总投资10246.3万元，因本项目属于环保项目，故项目投资全部用于环保投资。

（5）项目组成：技改项目组成及依托情况表7。
表7  技改项目组成及依托情况一览表
项目组成

现有项目

技改内容

主体工程

锅炉

2台WGZ480/13.7-4型锅炉

无变动

汽轮机

2台N150／C135—13.24/535/535/0.981型汽轮机
无变动
发电机

2台150MW WX21Z-085LLT发电机组

无变动
配套工程

储煤仓

封闭式储煤仓，占地面积18700m2，最大储煤量8万吨

无变动
原煤输送系统

封闭式输煤走廊

无变动
上煤系统

带式输送机输送，系统出力500t/h，电动双侧犁式卸料机卸料

无变动
冷却系统

双曲线自然通风冷却塔1座

无变动
炉渣输送系统

机械水力除渣，脱水后定期由汽车输送至灰渣场

无变动
辅助工程

办公设施

 办公楼1座，占地面积约600m2
依托现有
公用工程

供电系统

供电来源为厂区2×150MW发电机组
依托现有
供水系统

供水来源为石嘴山市供水排水总公司黄河水厂
依托现有
化学水处理系统

四室活性炭过滤器、阴、阳混床处理
无变动

排水系统

工业废水

经2×100m3/h工业污水处理站处理后做为输煤系统降尘用水及循环系统补充水

无变动
生活污水

经10m3/h生活污水处理装置（接触氧化工艺）处理后作为循环系统补充水使用

无变动
环保工程

脱硝系统
低氮燃烧系统，NOx排放浓度≤400mg/m3
新增SCR烟气脱硝系统一套，包括新建尿素车间一座（用于尿素水解制氨）及SCR反应系统，脱硝效率可达80%
除尘系统

每炉配1台双室四电场静电除尘器
无变动
脱硫系统

尾部电石渣浆-石膏湿法脱硫（一炉一塔）
无变动
（6）生产设备：项目主要生产设备见表8。
表8  项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

型号、规格

材料

单位

数量

备注

一

SCR反应器

1

壳体

界面规格：7850mm×5640mm

Q345B

台

4

2

内部制成结构

Q345B

套

4

3

整流装置

Q345B

套

4

4

密封装置

Q345B

套

8

5

催化剂

版式

组合模块

m3
353.28

6

催化剂

蜂窝式

组合模块

m3
256.6

备选

7

声波吹灰器

台

32

8

蒸汽吹灰器

组合件

台

24

9

催化剂装卸系统

电动单轨吊

起重量3t，H=50m

组合件

套

2

手动单轨吊

起重量3t，H=4m

组合件

套

4

反应器内运送推车

台

2

吊轨

Q345B

吨

30

10

涡流混合器

Q345B

套

4

二

烟气系统

1

SCR进口烟道膨胀节

2000×7650×500mm

个

4

2

SCR出口膨胀节

2000×8000×500mm

个

8

3

进口烟道

δ=6

Q345B

套

4

4

出口烟道

δ=6

Q345B

套

4

三

尿素制氨系统

1

尿素溶液溶解罐

V=12m3
304L

台

1

2

尿素溶解罐盘式加热器

DN40

304L

台

1

3

尿素溶解罐搅拌器

N=4KW

316L

台

1

4

尿素溶液混合泵

Q=12m3/h，H=22m，N=5.5KW

304L

台

2

5

尿素溶液储罐

V=40m3
304L

台

2

6

尿素溶液储罐

盘管式加热器

不锈钢

台

2

7

尿素溶液输送泵

Q=12m3/h，H=200m

N=18.5KW，变频

台

2

8

溶解罐排风扇

Q=848m3/h，P=133Pa，N=0.25KW

碳钢

台

2

9

疏水箱

V=10m3
台

1

10

疏水泵

Q=10m3/h，H=10m，N=4KW

台

2

11

废水箱

V=25m3
304L

台

2

12

废水泵

Q=25m3/h，H=30m，N=2.2KW

不锈钢

台

2

13

溶解车间地坑泵

Q=5m3/h，H=10m，N=1.5KW

台

1

四

尿素水解系统

1

尿素水解反应器

制氨能力138kg/h

台

2

2

双联滤网

套

2

3

计量模块

台

2

五

氨喷射系统

1

稀释风机

Q=2304m3/h，P=4500Pa，N=15KW

组合件

台

4

2用2备

2

暖风器

组合件

台

4

3

风机进口滤网

组合件

台

4

4

风机进口消音器

组合件

台

4

5

氨气/空气混合器

DN500，长度1.6m

20#

台

4

6

大颗粒灰滤网

组合件

台

4

六

保温防腐油漆

1

保温金属构件和外护板

保温金属构件

Q195F

t

18

波形彩钢板，厚1mm

铝合金

m2
8000

2

保温辅材

棉毡

硅酸铝

m2
200

岩棉板

m2
1200

3

伴热电缆

km

2

4

钢结构油漆

环氧类配套油漆

t

4

5

系统管道等油漆

t

0.5

6

管道及支吊架

碳钢

t

25

不锈钢

t

3

（7）原辅料及能源消耗：本项目原辅料及能源消耗情况见表9。

表9  原辅料及能源消耗情况一览表

名称

单位

年用量

来源

燃煤

t

110万

石嘴山周边

尿素

t

2190

银川众信化工物资有限公司

电
kW·h /a

100万

厂区2×150MW发电机组

水

4380m3/a

用于生产

依托厂区现有供水设施
煤质指标：技改项目完成前后生产能力不发生改变，耗煤量不发生改变，煤质不发生改变，年耗煤量110万t。

项目尿素符合合格品要求，尿素理化指标如下：
表10  尿素理化指标
项目

工业用

优等品

一等品

合格品

总氮（N）（以干基计）           ≥

46.5

46.5

46.3

缩二脲                         ≤

0.5

0.9

1.0

水（H2O）分                    ≤

0.3

0.5

0.7

铁（以Fe计）                   ≤

0.0005

0.0005

0.0010

碱度（以NH3计）               ≤

0.01

0.02

0.03

硫酸盐（以SO42-计）             ≤

0.005

0.010

0.020

水不溶物                       ≤
0.005

0.010

0.040

亚甲基二脲（以HCHO计）        ≤

—

—

—

粒度

d  0.85mm～2.80mm

d  1.18mm～3.35mm

d  2.00mm～4.75mm

d  4.00mm～8.00mm

90

90

90

注：引自《尿素》（GB2440-2001）

（8）公用设施：

①供电：依托厂区现有2×150MW发电机组，脱硝系统才用的电压等级为：高压6kV、380/220V和220VDC。SCR反应区域供电系统由对应发电机组工作段（400/230V）供电，尿素制备部分电源由化学水处理系统工作段（400/230V）提供，年用电量约为100万kW·h。
②供水：依托厂区现有供水设施。本项目共需新鲜水约2190m3/a，全部为生产用水，主要用于尿素水解制氨。
③排水：依托厂区现有污水处理设施。

④供暖：依托厂区现有发电供热系统供给。

（9）劳动定员及工作制度：技改完成后项目不增加新员工。年工作日365天，工作时数8100h。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司2×150MW燃煤发电机组始建于2005年，2006年正式投产，其配套锅炉机组为武汉锅炉厂生产的2台WGZ480/13.7-4型超高压、一次中间再热、自然循环、单汽包锅炉，采用双室四电场静电除尘器进行除尘，采用电石渣浆-石膏湿法脱硫装置脱硫（一炉一塔），采用低氮燃烧技术，共用一根180m高的钢筋混凝土烟囱，宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司属于国控重点污染源，在烟囱上安装1套宇星科技发展(深圳)有限公司生产的YX-CEMS型烟气连续监测系统，采用连续监测数据进行大气污染物核算，锅炉年运行时数8100h。
该公司于2004年委托宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院对其《宁夏西部聚氯乙烯有限责任公司自备电厂（2×150MW）工程项目》进行环境影响评价，编制环境影响报告书，于2004年6月18日通过宁夏回族自治区环境保护厅环评审批（宁环函【2004】115号），并于2008年通过宁夏回族自治区环境保护厅项目竣工环保验收（宁环验【2008】29号），同时2006年8月16日宁夏回族自治区环境保护厅对“宁夏英力特化工股份有限公司PVC技改项目配套渣场环境影响报告书”以（宁环函【2006】169号）予以批复。2012年12月石嘴山市环境保护研究所承担并完成了“宁夏英力特化工股份有限公司树脂分公司（2×150MW）燃煤机组烟气脱硫装置技术改造项目环境影响报告表”的编制，由原有两炉一塔改为一炉一塔，原有脱硫塔作为1#炉脱硫塔，2012年12月28日通过宁夏回族自治区环境保护厅以（宁环函【2012】169号）予以批复，并于2008年通过宁夏回族自治区环境保护厅验收（石环监验表【2012】131号）。认为项目基本执行了环境影响评价和“三同时”制度，建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全，环保设施按环评批复要求建设，设施运行正常，基本符合项目竣工环保验收条件，同意验收组意见，同意通过项目竣工环保验收。
1.原有项目污染情况

（1）废气

现有工程废气排放源主要为锅炉，污染物为锅炉运行过程中产生烟尘、SO2、NOx。依据现有工程2013年1月-2013年12月烟气在线连续监测数据，现有1#、2#炉烟气排放情况见表11、12。
表11  1#炉烟气排放情况
烟尘

SO2
NOx
烟气量

平均

浓度

浓度

范围

达标

情况

平均

浓度

浓度

范围

达标

情况

平均

浓度

浓度

范围

达标

情况

1月

41.10

21.56-
54.77

达标

314.09

216.71-
828.07

超标

551.89

262.26-
733.27

超标

589729125

2月

28.03

3.85-

49.24

达标

266.57

4.73-

373.69

达标

314.23

1.78-

533.82

超标

561222417

3月

26.21

9.17-

56.69

达标

296.59

262.40-

327.44

达标

358.43

268.56-

411.80

达标

643597278

4月

25.44

7.80-

45.88

达标

292.27

233.42-

324.26

达标

375.80

281.80-

400.33

达标

604705776

5月

28.11

4.57-

40.06

达标

281.42

218.27-

319.67

达标

385.58

351.95-

419.84

达标

587097952

6月

31.52

23.26-

56.11

达标

293.50

251.90-

324.75

达标

387.27

348.47-

418.84

达标

530816971

7月

27.17

0.00-

52.03

达标

243.29

0.00-

338.25

达标

307.45

0.00-

440.34

达标

304288899

8月

31.04

25.32-

40.14

达标

308.66

288.40-

347.72

达标

384.52

368.96-

405.84

达标

437274534

9月

30.52

5.75-

45.40

达标

270.43

1.00-

329.63

达标

364.43

0.00-

591.45

超标

411205558

10月

30.72

3.64-

44.36

达标

299.74

254.58-

339.42

达标

385.54

358.29-

442.24

达标

451084250

11月

36.57

26.04-

42.49

达标

289.04

256.52-

343.66

达标

383.90

358.59-

406.25

达标

318442562

12月

38.51

30.01-

40.45

达标

243.92

234.39-

335.31

达标

324.73

363.04-

458.09

超标

417420970

标准值mg/m3
200

—

800

—

450

—

—

年均值mg/m3
31.25

0.00-

56.69

达标
283.29

0.00-

828.07

超标
376.98

0.00-

733.27

超标
487240524

注：标准值采用《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)第3时段燃煤锅炉污染物排放限值
表12  2#炉烟气排放情况
烟尘

SO2
NOx
烟气量

平均

浓度

浓度

范围

达标

情况

平均

浓度

浓度

范围

达标

情况

平均

浓度

浓度

范围

达标

情况

1月

16.88

8.81-

35.50

达标

131.83

85.67-

275.30

达标

710.27

386.93-

836.60

超标

551595780

2月

16.10

7.00-

48.99

达标

258.30

220.24-

298.16

达标

380.71

344.47-

412.12

达标

556307670

3月

23.00

8.08-

41.60

达标

246.69

193.58-

300.79

达标

400.63

366.27-

463.38

超标

635302502

4月

28.57

12.66-

68.23

达标

209.39

4.21-

347.09

达标

418.60

208.63-

612.01

超标

483875115

5月

28.69

16.64-

42.18

达标

252.45

181.29-

305.69

达标

392.04

368.50-

409.25

达标

623312415

6月

28.48

14.91-

46.98

达标

232.45

1.36-

320.76

达标

352.99

0.03-

515.02

超标

514211789

7月

35.62

0.00-

70.00

达标

232.07

0.01-

1325.56

超标

328.46

0.00-

544.80

超标

346235417

8月

0.00

0.00-

0.00

达标

0.53

0.08-

2.14

达标

0.04

0.00-

0.31

达标

45689172

9月

13.90

0.00-

30.33

达标

159.51

0.00-

342.46

达标

149.10

0.00-

254.85

达标

174345737

10月

22.67

0.47-

84.46

达标

330.71

0.00-

1420.03

超标

279.08

0.08-

370.70

达标

415916665

11月

22.44

13.94-

55.13

达标

254.45

182.97-

348.84

达标

349.37

302.79-

391.69

达标

298501993

12月

27.83

13.09-

45.65

达标

282.13

177.19-

605.68

达标

368.70

245.55-

531.34

超标

417420970

标准值mg/m3
200

—

800

—

450

—

—

年均值mg/m3
22.02

0.00-

84.46

达标
215.88

0.00-

1420.03

超标
344.17

0.00-

836.60

超标
421892935

注：标准值采用《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)第3时段燃煤锅炉污染物排放限值
由烟气在线连续监测数据可知，项目原有锅炉烟尘、SO2、NOx部分排放浓度符合2003年环保部颁布的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)第3时段燃煤锅炉污染物排放限值（烟尘200mg/m3、SO2800mg/m3、NOx450mg/m3）要求。
（2）废水

原有项目废水主要为脱硫废水及生活污水，脱硫废水由2×100m3/h工业污水处理设备集中处理后用于循环系统补充水、除灰、绿化，生活污水经“宁夏西部聚氯乙烯有限公司自备电厂（2×150MW）工程项目” 10m3/h生活污水处理装置（接触氧化工艺）处理后作为循环系统补充水使用。
（3）噪声

采用宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司委托石嘴山市环境监测站监测报告（宁环监报【2013】28号）中监测数据。

现有工程厂界噪声值范围见表13。
                        表13  厂界噪声监测记录             单位：Leq[dB（A）]
项目

监测值

标准限值

达标情况

厂界昼间噪声

51～58

65

达标

厂界夜间噪声

45～54

55

达标

由监测结果可见，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）3类噪声排放限值。
    （4）固体废物

现有工程采用灰渣分除，干灰干除方式，固体废物主要来自锅炉煤燃烧后的炉底渣和除尘器分离的灰及脱硫后产生的石膏。其排放总量约39.9万t/a，其中除尘灰20.1万t/a、渣6.1万t/a、脱硫石膏13.7万t/a。厂内建有干灰库，以利于综合利用，不能完全利用的干灰加湿后专用汽车运到灰场后立即铺平、洒水、碾压。灰场分区分块运行，达到设计标高，及时覆土、绿化。脱硫石膏厂内脱水后用汽车运到灰场，集中处置。

2.主要环境问题
依据烟气在线连续监测数据，现有1#炉烟尘、SO2、NOx排放浓度范围为0.00mg/m3～56.69mg/m3、0.00mg/m3～828.07mg/m3、0.00mg/m3～733.27mg/m3，2#炉烟尘、SO2、NOx排放浓度范围为0.00mg/m3～84.46mg/m3、0.00mg/m3～1420.03mg/m3、136.75mg/m3～460.23mg/m3，烟尘、SO2、NOx部分排放浓度符合2003年环保部颁布的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)第3时段燃煤锅炉污染物排放限值（烟尘200mg/m3、SO2800mg/m3、NOx450mg/m3）要求。
根据2011年环保部颁布的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)的要求，现有火力发电锅炉及燃气轮机组自2014年7月1日起烟尘、SO2、NOx排放浓度分别执行30mg/m3、200mg/m3、100mg/m3的排放限值，故宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司现有1、2#锅炉烟尘、SO2、NOx排放均无法满足最新的环保标准要求。
针对上述主要环境问题，公司拟建SCR（选择性催化还原）脱硝装置一套，脱硝效率可达80%；将1#炉脱硫塔进行改造（包括改变喷淋管道布置方式、改变除雾器布置方式、更氧化喷枪及氧化风管等），提高脱硫效率；将原有干式静电除尘器供电电源改为高频电源，一电场仓泵及输灰管道扩容，新增湿式静电除尘器2台（一炉一台），从而削减烟尘、SO2、NOx排放量。



项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1.地形地貌

惠农区位于宁夏回族自治区北部，东临黄河，西依贺兰山，北与内蒙古乌海市接壤。位于105°58¹～106°59¹E，38°22¹～39°2¹N，区域面积1254平方公里，黄河流经区境内长达60公里。惠农区位居市境中部偏西的洪积倾斜平原上，地形总走向是西南高，东北低，较为平坦，坡降5.8～12‰之间，海拔在1110-1130m。区域表层为耕植土，层厚0.5m，其次为砂砾土，层厚0.8～1.8m，下层为粉土，层厚为1.0～2.45m，再下层为砂卵石层，卵石直径为5～30cm不等。

2.地质

本区底层为黄河冲积层，上部3-5m以上一般为亚粘土一层，越接近黄河厚度越薄，越向东厚度越厚，地基计算强度可在100 kPa-150 kPa之间，其下为粉细砂层，主要是细砂层，厚度一般在2-4m，地基计算强度可为150 kPa。下部为卵石层。岩性不一，以沉积岩碎块为主，浑圆度不等。岩石的孔隙均为细、中砂所填充。地下水位较深，一般在3m以下。

根据国家地震局编制的《中国地震区划图》和兰州地震所（79）烈便字第008号文，该区所在地地震基本烈度为8度。

3.气候气象

惠农区地处西北内陆，属中温带干旱区，为典型的大陆性气候。具有冬寒而漫长，雨雪稀少；春暖而回温快，多风沙天气；夏热而短促，较为湿润；秋凉而早短，天气晴爽，全年光照充足，蒸发强烈，降水主要集中在6～9月等气候特点。根据1989-2008年20年气候资料显示，年平均气温8.3℃，极端最高气温37.9℃，极端最低气温-28.4℃，年平均降雨量183.3mm，平均蒸发量2443.5mm，最大冻土深度1.2m，平均日照时数3066.62小时，无霜期160天，冰冻期为每年11月至次年3月，年静风频率为8.53％，16个方位中唯东南偏南风频率最高，达9.44％，其次是北风，频率为9.09％。

4.水文

区域内主要地表水体为黄河，地下水水位埋深大于15m，按地貌单元分为山区基岩裂隙水、山前洪积扇第四系孔隙水和山前倾斜平原第四系孔隙水，水质尚好，可基本满足工业和生活用水。

5.土壤植被及生物多样性

区域为贺兰山冲积洪积平原，地表层为耕植土，土壤质地偏沙，主要类型为灰钙土和新育土。区域地表植被稀疏，主要为荒漠、草原植被，由强旱生小灌木，小瓣灌木组成，主要种类有红砂珍珠、牛枝子、针茅、隐子叶、猫头刺、刺旋花等。
6.第五水源地概况

第五水源地即柳条沟水源地。该水源地位于宁夏与内蒙交界，贺兰山洪积扇上，为单一潜水区，含水层岩性颗粒粗，透水性好，具有良好的赋存条件，地下水的富水性自西向东由强变弱，原保护区范围为贺兰山东麓，包兰铁路以西，钢厂果园以北，麻黄沟以南，允许开采量4.6万m3/d。随着石嘴山工业园区的扩大和陆港经济区的建设，水资源成为经济社会发展的支撑要素，石嘴山市又对第五水源地进行了扩勘，将扩勘后的水源地范围划定至一级保护区范围。调整后的水源地范围为贺兰山东麓山脚以东，包兰铁路以西，落石滩李坟坡以北，麻黄沟以南，面积29.16km2。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

1、社会经济结构

惠农区距宁夏首府银川市约120公里，行政区域面积1254km²，辖 6个街道办事处，48个居民委员会、38个村民委员会。2012年惠农区总人口为189615人。其中：乡村34729人，占18.32%；城镇人口154886人，占81.68%。城镇化率为81.68%，比上年提高0.62个百分点。

2012年惠农区实现地区生产总值122.31亿元，以可比价格计算，同比增长12.1%。其中，第一产业增加值5.24亿元，增长4.9%；第二产业增加值82.99亿元，增长13.6%；第三产业增加值34.08亿元，增长9.7%。三次产业对地区生产总值的贡献率分别为1.8%、75.2和23.1%，分别拉动地区生产总值增长0.2、9.1和2.8个百分点。三次产业的比例为4.3:67.9:27.9。2012年惠农区完成固定资产投资131.14亿元，同比增长26.5%。其中，市县属项目投资109.46亿元，增长30.0%；房地产开发投资13.43亿元，增长26.9%；自治区反馈跨地区投资8.25亿元，下降7.3%。

2、教育、文化

惠农区教育事业发展良好。2012年末，有基础教育校（园）56所，其中，幼儿园27所，小学18所，初中8所（含初级中学5所,九年一贯制学校3所），高中3所（含完全中学1所，高级中学2所）。基础教育在校学生29596人，其中，学前教育4866人，小学13085人，初中6921人，高中4724人。基础教育学校教职工2497人，其中专任教师2144人。专任教师中，幼儿园202人，小学898人，初级中学477人，九年一贯制学校233人，完全中学64人，高级中学270人。

惠农区古代为游牧之地，也是北方游牧民族觊觎中原的关口，南达甘、陕，北往内蒙古，东渡黄河至鄂尔多斯高原，西越贺兰山进入阿拉善草原。这里矿产资源丰富，尤以“太西乌金”而文明世界。

近年来，惠农区以加快城市基础设施建设，增强区域经济竞争力为着力点，不断加大文化建设资金投入力度，通过政府投入、购买、置换、租赁、调配等方式，结合滨河新区城市建设、旧城改造、新农村文化基础设施建设，先后投资建设了黄河公园、石嘴子公园、国家煤炭沉陷区地质公园，启动了群众文化活动中心、国家地质矿山博物馆项目。积极争取“广播电视村村通”“农家书屋”“文化信息资源共享”“2131”农村数字电影放映设施设备。建设了5个乡镇综合文化站，6个农家书屋，完成了文化信息资源共享工程惠农支中心和6个乡镇信息服务站建设任务，为乡镇、街道文化中心、社区活动室、农村文化大院、优秀农民文艺演出队、村居文化示范户争取了文化设施设备。目前，惠农区文化基础设施状况得到明显改善。

3、文物保护

惠农区旅游资源丰富，文化底蕴深厚，人文地理独特。境内有众多古老文化遗址，西夏遗址、长城雄关、贺兰山岩画记载着古老的文化和历史渊源，省嵬古城遗址和古生物化石向人们揭示了这片古老土地的苍桑历史。

省嵬城遗址位于石嘴山市惠农区庙台乡境内，现存城址略呈方形，城墙为黄土夯实，残墙高2～4米、基宽13米，北墙长588米、南墙长587米、东墙长593米、西墙长590米。1988年，被授予宁夏回族自治区文物保护单位。2013年，被授予全国重点文物保护单位。
4、园区发展规划和环境保护规划

1992年9月市政府批准成立“宁夏石嘴山河滨经济开发区”，1997年5月经自治区人民政府批准为自治区级工业园区，名称为“宁夏石嘴山河滨工业园区”，2005年12月国家发改委核准后更名为“宁夏石嘴山工业园区”。 2011年4月经国务院批准升级为国家级经济技术开发区，并更名为“国家级石嘴山经济技术开发区”。是宁夏第二家升级为国家级的开发区。

经过十多年的开发建设，建成工业企业275家，工业总资产达到300亿元以上，规模以上企业110家。涵盖了发电、氯碱化工、钢铁及金属材料、建筑材料、生物科技、机械加工等20多个行业。现发电总装机容量为260万千瓦发电，占全区装机容量的近三分之一；具有年生产60万吨钢材、50万吨生铁、30万吨金属制品、40万吨水泥、27.5万吨聚氯乙烯、25万吨烧碱、100万吨电石、9万吨石灰氮、230万吨焦炭、60万吨铁合金、20万吨煤焦油加工、5万吨金属镁、1.9万吨活性炭、3万吨ADC发泡剂等产品的能力。

园区内基础设施完善，建成的燃煤电厂、矸石电厂和企业自备电厂总装机容量260万KW，占全区装机容量的近三分之一。建成变电站7所，配套的7所变电站和输电线路贯通园区。同时建成了日供8万立方标准饮用水的黄河水厂和日处理4万立方污水处理厂及日处理3万方中水厂各一座。新修、改扩建了兴惠路、中央大道、民园路、钢电路、华谊大道、北盛街、西电路、兴园路、110国道等10多条道路，总长63公里，形成了“四横六纵”的主路网格局。发电厂的蒸气可供给园区内各企业，满足生产需要。建成了1亿立方/年天然气输送工程。焦化企业的煤气可供给企业用于燃料或通过净化后用于民用。
建有变电站六座，电力总容量达130万KVA；日供水能力4万吨；天然气主管道在园区内铺设达16公里；园区内建有移动、联通通讯塔5座，基站信号覆盖整个园区；五纵十三横的道路网全部贯通，包兰铁路、京藏高速横穿园区，交通条件较为便利。

根据《石嘴山市“十二五”环境规划》的要求，“十二五”时期将把黄河石嘴山段水环境污染治理作为重点，以工业大气污染防治为重点，加强工业烟（粉）尘的防治，削减二氧化硫、氮氧化物排放总量。加强工业固体废弃物的污染防治，完善危险废物的处置机制，确定化学原料及化学品制造业、金属冶炼及加工业、非金属矿物制品业、煤炭开采和洗选业以及电力、热力的生产和供应为固体废物重点防治的行业。


	环境质量状况

	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：

1.大气环境质量现状

采用石嘴山市环境监测站2012年9月18日～24日对该区域的大气环境监测数据进行评价，监测点位选用中节能太阳能电厂监测点。监测点位位于本项目东北偏北方向2.1km处，评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
表14 评价区域大气环境质量现状监测结果
项目

日均浓度范围μg/m3
标准限值μg/m3
超标率%

最大值超标倍数

可吸入颗粒物(PM10)
203-899

150

100

4.99

SO2
63-233

150

28.57

0.55

NOx
5-30
80

0

0

监测结果表明，评价区域内的NO2日均值监测结果未超标，PM10、SO2日均值出现超标情况。PM10超标主要是由于本地区地处西北气候干燥区域，地表植被稀疏，风沙较多，易产生扬尘及区域工业企业燃煤排放的烟粉尘，导致区域内可吸入颗粒物本底值较高。SO2超标原因主要为区域内分布的工业企业燃煤排放的SO2扩散所致。

2.地表水环境质量现状

项目评价区域主要地表水体为黄河，评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)Ⅲ类标准。采用石嘴山市环境监测站编制的《石嘴山市环境质量年报（2012年）》统计数据进行评价，监测断面为黄河出境断面，位于本项目东北偏东方向6.5km处，统计数据见下表：

表15 黄河宁夏出境断面监测数据统计一览表

项目

pH

(无量纲)

溶解氧

高锰酸盐指数

COD

BOD5
NH3-N

总P

最大值

7.28

10.7 

5.4 

17.6

2.0L

1.04

0.157 

最小值

8.43

5.1 

2.1

7.12

2.0L

0.281 

0.053 

年均值

7.28-8.43

7.4 

2.7 

12.3 

2.0L

0.512

0.090

标准值

6-9

5

6

20

4

1

0.2

超标率

-

-

0

0

0

10%

0

标准指数

-

-

0.45

0.62

-

0.51

0.45

项目

铜

锌

氟化物

硒

砷

汞

镉

最大值

0.00627

0.03 

0.496

0.0005L

0.0058

0.000062

0.000163

最小值

0.00133

0.02L

0.312 

0.0005L

0.0027

0.000012

0.0001L

年均值

0.00500 

0.02L

0.400 

0.0005L

0.0040 

0.000026 

0.0001L

标准值

1

1

1

0.01

0.05

0.0001

0.005

超标率

0

0

0

0

0

0

0

标准指数

0.005

-

0.4

-

0.08

0.26

-

项目

铬（六价）

铅

氰化物

挥发酚

石油类

阴离子表面活性剂

硫化物

最大值

0.019

0.00661

0.004L

0.004 

0.04

0.05L

0.02L

最小值

0.004L

0.001

0.004L

0.002 

0.02L

0.05L

0.02L

年均值

0.008 

0.00117 

0.002L

0.003 

0.02L

0.05L

0.02L

标准值

0.05

0.05

0.2

0.005

0.05

0.2

0.2

超标率

0

0

0

0

0

0

0

标准指数

0.16

0.0234

-

0.6

-

-

-

其监测结果表明，主要污染指标为氨氮，年均值为0.512mg/L，最大超标倍数为0.04，年超标率为10%，水质类别为Ⅲ类。氨氮超标原因主要为黄河石嘴山段流域范围内接纳了大量的工业废水、生活污水以及农田退水。

3、地下水环境质量现状

项目区域内地下水主要为石嘴山市第五水源地，石嘴山市第五水源地距本项目0.92km，执行《地下水质量标准》（GB/T14848—1993）中的Ⅲ类标准。石嘴山市环境监测站2012年对石嘴山市第五水源地进行监测，监测数据如下表：

表16  石嘴山市第五水源地水质监测数据一览表

项目

pH（无量纲）

总硬度

硫酸盐

氟化物

铁

锰

铜

最大值

8.14

296

156

83.1

0.21

2.99×10-3
3.02×10-3
最小值

7.53

224

106

51.4

0.03L

4.78×10-4
0.001L

年均值

7.92

254 

122

61.5

0.06 

1.38×10-3
1.1×10-3
检出率

100%

100%

100%

100%

50%

100%

41.7%

超标率

-

0

0

0

0

0

0

标准值

6.5-8.5

450

250

250

0.3

0.1

1

标准指数

-

0.56

0.49

0.25

0.2

0.014

1.1×10-3
项目

锌

挥发酚

阴离子表面活性剂

高锰酸盐指数

硝酸盐

亚硝酸盐

氨氮

最大值

0.02L

0.0014

0.05L

0.7

7.35 

0.001L

0.053

最小值

0.02L

0.0005

0.05L

0.5L

5.32 

0.001L

0.025L
年均值

0.02L

0.0007 

0.05L

0.5L
6.14

0.001L

0.041

检出率

0

100%

0

25%

100%

0

83.3%

超标率

0

0

0

0

0

0

0

标准值

1

0.002

0.3

3

20

0.02

0.2

标准指数

-

0.35

-

-

0.31

-

0.21

项目

氟化物

氰化物

汞

砷

硒

镉

铬(六价)

最大值

0.98
0.004L

4.6×10-5
6.3×10-4
0.0005L

1.02×10-4
0.005

最小值

0.87
0.002L

1.3×10-5
0.0005L

0.0005L

0.0001L

0.004L

年均值

0.93
0.002L

2.8×10-5
0.0005L

0.0005L

0.0001L

0.004L

检出率

100%

0

100%

25%

0

8.3%

8.3%

超标率

0

0

0

0

0

0

0

标准值

1

0.05

0.001

0.05

0.01

0.01

0.05

标准指数

0.93

-

0.03

-

-

-

0.02

项目

铅

总大肠菌群

-

-

-

-

-

最大值

7.02×10-3
<3

-

-

-

-

-

最小值

0.001L

<3

-

-

-

-

-

年均值

1.1×10-3
<3

-

-

-

-

-

检出率

25%

100%

-

-

-

-

-

超标率

0

0

-

-

-

-

-

标准值

0.05

3

-

-

-

-

-

标准指数

0.02

-

-

-

-

-

-

统计结果表明，石嘴山市第五水源地所监测23个项目的年平均值均符合《地下水质量标准》（GB/T14848—1993）中Ⅲ类标准值，水质级别均为良好（Ⅰ类）。

4.声环境质量现状

本项目所在区域为声环境3类功能区，2014年7月23-24日对项目所在区域的噪声进行监测，监测点位图如下图所示，监测数据见下表：


[image: image2.emf]华谊大道

包

兰

铁

路

京

藏

高

速

宁夏英力特化

工股份有限公

司热电分公司

1

2

3

4


图2 声环境现状监测布点图

表16  厂界噪声监测结果一览表

编号

监测点位置

昼间

夜间

7月23日

7月24日

7月23日

7月24日

1#

东厂界

51.2

51.7

49.4

49.8

2#

西厂界

49.3

48.7

47.5

46.4

3#

南厂界

51.2

51.4

48.7

49.3

4#

北厂界

53.1

52.6

50.4

50.1

昼间等效声级48.7dB(A)~53.1dB(A)，夜间等效声级在46.4dB(A)~50.4dB(A)，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，声环境质量良好。
5、生态环境质量现状

区域地处贺兰山北段东麓，地势西高东低，地表层为耕植土，厚度为0.5m，土壤质地偏沙，主要类型为灰钙土和新育土，属荒漠生态环境。因干旱地表裸露，刮风时易起扬沙，土壤有机质少，原始生态植被组成简单，类型单调，分布稀疏，生产能力低，相应的动植物群落较少。由多年生禾草及旱生灌木两部分组成，主要种类有：红砂珍珠、牛枝子、针茅、隐子叶等。

6、区域主要环境问题

区域企业排放有各类工业废水（主要污染物为悬浮物、化学需氧量、氨氮等）、工业废气（主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳和烟尘、粉尘）、工业固体废物（包括氰胺渣、电石渣、污泥等）和生活垃圾。区域生态系统较脆弱，植被稀疏，土质沙化，极易形成地表扬尘，增加区域环境空气污染负荷。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

针对项目及所在区域具体情况，确定下列环境目标为主要环境保护目标，见表17。主要环境保护目标图如下图：

表18  主要环境保护目标

序号

名称

规模

相对方位、距离

保护级别

1

河滨生活文教区

28575人

E，2350m

（GB3095－2012）   二级标准

（GB3096－2008）   2类标准

2

第五水源地

29.15km2
N，920m

（GB/T14848-93）    Ⅲ类标准




	评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1.环境空气质量标准

环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表19。

表19  各污染物浓度限值  单位：μg/m3
污染物名称

1小时平均

日平均

年平均

SO2
500

150

60

PM10
—

150

70

NO2
200

80

40

2.地表水环境质量标准

地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，其标准限值见表20。

表20 地表水环境质量标准基本项目标准限值 单位：mg/l

项目

pH

溶解氧

高锰酸盐指数

COD

BOD5
NH3-N

标准值

6-9

≥5

≤6

≤20

≤4

≤1.0

项目

总磷

铜

锌

氟化物

硒

砷

标准值

≤0.2

≤1.0

≤1.0

≤1.0

≤0.01

≤0.05

项目

汞

镉

铬(六价)

铅

氰化物

挥发酚

标准值

≤0.0001

≤0.005

≤0.05

≤0.05

≤0.2

≤0.005

项目

石油类

阴离子表面活性剂

硫化物

标准值

≤0.05

≤0.2

≤0.2

3.地下水环境质量标准

地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，其标准限值见表21。

表21  地下水质量标准 单位：mg/l

项目

pH

总硬度

硫酸盐

氯化物

铁

锰

标准值

6.5-8.5

≤450

≤250

≤250

≤0.3

≤0.1

项目

铜

锌

挥发酚

硝酸盐

亚硝酸盐

氨氮

标准值

≤1.0

≤1.0

≤0.002

≤20

≤0.02

≤0.2

项目

汞

砷

硒

铬(六价)

氰化物

镉

标准值

≤0.001

≤0.05

≤0.01

≤0.05

≤0.05

≤0.01

项目

铅

氟化物

阴离子合成洗涤剂

高锰酸盐指数

总大肠菌群

标准值

≤3

≤1.0

≤0.3

≤3.0

≤3.0个/l

4.声环境质量标准

声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，其标准值见表22。

表22 声环境质量标准 单位：dB(A)

时段

声环境功能区划

昼间

夜间

3类

65

55



	污

染

物

排

放

标

准
	1.大气污染物排放标准

现有火力发电锅炉及燃气轮机组执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1规定的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放限值，其标准值见表23。

表23 火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值  单位：mg/m3
燃料和热能转化设施类型

污染物项目

适用条件

标准限值

燃煤锅炉

烟尘

全部

30

SO2
现有锅炉

200

NOX
全部

100

2.噪声排放标准

噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，其标准限值见表24。

表24 工业企业厂界环境噪声排放标准

时段

厂界外

声环境功能区类别

昼间

夜间

3类

65

55



	总

量

控

制

指

标
	

	建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

一、SCR（选择性催化还原法）烟气脱硝简述
选择性催化还原法主要原理为向催化剂上游的烟气中喷入还原剂，在反应器内催化剂的作用下，利用还原剂将烟气中的NOx转化为N2和H2O，反应原理图如下：


[image: image3.emf]原

烟

气

NH

3

板

式

催

化

剂

NO

x

NH

3

H

2

O

N

2

H

2

O

H

2

O

NH

3

NH

3

NO

x

NO

x

NO

x

净

烟

气

N

2


图3  SCR烟气脱硝原理图

项目在设计使用尿素水解后的氨做为还原剂，首先使氨蒸发，然后将氨气稀释后与烟气混合，最后喷入SCR反应器，通过反应器中填充的板式催化剂，发生还原反应，从而实现脱硝的目的。

1.SCR脱硝过程主反应

锅炉烟气中，NO约占总NOx浓度的95%，NO2约占总NOx浓度的5%。在SCR反应器内，NO通过以下反应被还原（烟气中含氧时，反应第一式优先进行）：

4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O

6NO+4NH3→5N2+6H2O

NO2通过以下反应被还原：

2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O

6NO2+8NH3→7N2+12H2O

2.SCR脱硝过程副反应

在脱硝主反应过程的同时，还包括三类副反应，包括氨的氧化、SO2氧化及铵盐（硫酸氢铵和硫酸氨）的生成：

氨的氧化：

4NH3+5O2→4NO+6H2O

4NH3+3O2→2N2+6H2O

2NH3+2O2→N2O +3H2O

SO2的氧化：烟气中的SO2在催化剂的作用下会被氧化成SO3，反应方程式如下：

2SO2+O2→2SO3
铵盐的生成：在320℃以下，生成的SO3与烟气中的水蒸气及逃逸氨生成硫酸氢铵或硫酸铵，反应方程式如下：

NH3+SO3+H2O→NH4HSO4
2NH3+SO3+H2O→（NH4）2SO4
二、技改项目内容简述

本次技改项目采用SCR（选择性催化还原法）脱硝技术，高温高尘布置，烟气从锅炉省煤器出口分为两路，每路烟气通过烟道进入垂直布置的SCR反应器，经过反应器入口的整流格栅后进入催化剂层，在催化剂前设置氨喷射系统，烟气与尿素水解制得且稀释后的氨气充分混合后进入催化剂反应，NH3/NOx控制在0.8～1.2，烟气温度控制在320℃～400℃，脱除NOx，最后进入空预器、电除尘器、脱硫设施后由180m排气筒排放。

工艺原理图如下：


[image: image4.emf]空气预热器

入口 NO

x

计量

出口 NO

x

计量

调节模块

电除尘器 湿法脱硫

省煤器

锅炉

烟气

氨 -空气混

合器

稀释风机

尿素

溶液

储存罐

尿素

溶解罐

M

搅拌器

除盐水

尿素

疏水

蒸汽

尿素溶液

输送泵

尿素水解反应器

尿素溶液

输送泵

蒸汽

疏水

氨

气

空气

喷入


图4  SCR脱硝工艺原理图
主要改造内容如下：

1.SCR反应器系统

包括SCR反应器、烟道系统、氨喷射系统、吹灰系统等。

（1）SCR反应器

新增两台SCR反应器，采用固定床平行通道型式，反应器上流段安装烟气导流、优化布置装置，竖直段装有催化剂床，单台SCR反应器设计3层催化剂，采用“2+1”布置模式（仅安装2层催化剂，预留一层），单层安装24个模块，催化剂前端设置耐磨层，减弱飞灰的冲刷作用，层与层之间空间高度为3.5m。催化剂型式为板式，材料采用TiO2为载体，在其中掺入V2O5及WO3等活性成分，活性温度为280℃～400℃。

（2）烟道系统

    在空预器上方布置SCR反应器，将省煤器出口至空预器入口烟道拆除。烟气从省煤器出口出发，经过90°弯转向上经氨--空气混合器，一直上升至约40m高度经过第二个90°弯转及导流叶片，在反应器入口处通过渐变整流栅（GSG）后烟气以均匀流速垂直向下进入催化剂，再经过反应器出口烟道进入空预器，烟气系统布置见附图。

（3）氨喷射系统

    氨喷射系统包括供应箱、喷嘴等。水解制得的氨气与热稀释风在混合器和管路内借助流体动力原理充分混合，将混合气体导入氨气分配总管道内，通过氨-空气混合器使氨混合物达到均匀分布，根据出入口的NOx的浓度通过调节模块调节进入反应器的NH3量，最终通过喷嘴喷出。

（4）吹灰系统

采用声波吹灰器+蒸汽吹灰器布置，正常运行采用声波吹灰，定期或板式催化剂堵塞较为严重时采用蒸汽吹灰。

2.尿素水解制氨系统

新建尿素车间一座，位于厂区东南侧预留空地内，占地面积约为434m2，主要包括尿素溶解系统、尿素溶液储存系统、水解制氨系统。

（1）尿素溶解系统

本工程设置1个12m3尿素溶解罐，将外购袋装尿素颗粒直接倒入溶解罐，用除盐水制成质量浓度40%～60%的尿素溶液，溶解罐设有水流量和温度控制器，通过溶解泵将溶液从储罐底部向侧部进行循环，辅助蒸汽加热系统提供尿素溶解所需要的热量，采用计量罐方式，配置好的尿素溶液通过溶解泵送入尿素溶液储存系统。

（2）尿素溶液储存系统

设置2个尿素储存罐，单个溶解罐体积40m3，采用不锈钢材质，立式平底结构，装有液面、温度显示仪，蒸汽加热装置，人孔等，最终由给料泵、计量与分配装置输送至尿素水解反应器。

（3）水解制氨系统

本工程设置两台尿素水解反应器，单台水解反应器容量为2×150MW机组BMCR工况下供氨量的100%。尿素溶液经给料泵输送至尿素水解反应器内，饱和蒸汽由盘管进入水解反应器间接加热，通过盘管回流，冷凝水由疏水箱、疏水泵回收，水解反应器内气液两相平衡体系压力约为0.48～0.6MW，温度约为150～170℃。

尿素溶液经给料泵进入尿素水解反应器后水解，生成NH3及CO2，产物经由按喷射系统进入SCR反应器，化学反应方程式如下：

CO（NH2）2+H2O      NH2-COO-NH4      2NH3↑+CO2↑

该反应速率受温度和浓度影响，反应所需的温度可由电厂辅助蒸汽和电加热控制。

三、工艺流程及产污环节

1.工艺流程：

尿素水解制氨：

将尿素颗粒运送至尿素颗粒储藏，经计量装置加入尿素溶解罐中的新鲜除盐水中充分溶解，配置50%的尿素溶液。通过蒸汽加热维持在40℃左右，溶解罐设置有搅拌器，溶解后的尿素溶液经泵输送至尿素溶液储罐中。

尿素溶液后经溶解泵送入水解反应器，在水解反应器中通过蒸汽辅助加热后水解，转化为NH3和CO2，水解后的NH3和CO2进入氨-空气混合器中与稀释空气混合至NH3浓度约5%后，供应至锅炉SCR氨喷射系统，供应管道加装流量调节阀门，以控制氨气供应量。为减少系统热损失，加热蒸汽来自电厂蒸系统。

SCR反应器脱硝：

NH3与烟气在省煤器出口至SCR反应器入口的管道内均匀混合后，进入SCR反应器，反应器内设置2层板式催化剂（预留一层，主要成分为TiO2-V2O5、WO3），NOx与NH3在催化剂作用下发生还原反应，生成N2和H2O，设计SCR反应器氨逃逸率不大于3μL/L，SO2/SO3转化率小于1%。

反应器催化剂层间设有声波+蒸汽吹灰装置，定期对附着在板式催化剂进行吹灰，去除凝结在催化剂上的硫酸氢铵、硫酸铵颗粒及飞灰，如有必要，需进行反应器内部的定期清理。
反应结束后的烟气通过竖直管道进入空预器，进入静电除尘器除尘。

2.工艺流程及产污节点图如下：


[image: image5.emf]尿素

尿素

溶解罐

疏水箱

尿素溶液

储罐

盘管加热

尿素水解

反应器

辅助加热

辅助加热

溶解泵

离心泵

氨 —空气

混合系统

稀释风机

热空气

氨气

省煤器 SCR入口

声波 +蒸

汽吹灰

SCR反应器 烟气

灰渣

废催化剂

（ HW49）

空预器

静电除尘

脱硫

180m

排气筒

蒸汽 疏水

灰渣场

有资质的

单位处置

除盐水


图5  工艺流程及产污节点图



	主要污染工序：

技改项目完成前，项目SO2、NOx排放量根据《“十二五”主要污染物总量减排核算细则》中“全口径核算”公式进行计算：

SO2排放量：E电i=Mi×Si×α×（1-ηi）×104
其中：E电i—核算期第i台机组二氧化硫排放量，吨；

      Mi—核算期第i台机组发电燃煤消耗量，万吨；

      Si—核算期第i台机组发电煤炭平均硫分，%；

α—二氧化硫释放系数，燃煤机组取1.7，燃油机组取2.0；

ηi—第i台机组的脱硫效率，%；

该厂区1#、2#锅炉燃煤量均为55万t/a，发电煤炭平均硫分为1.7%，1#、2#炉脱硫效率按照国家核定值（取80%）计算，SO2排放量为6358t/a，排放浓度为582.79mg/m3。

NOx排放量：E电i=Mi×Pfi×10

其中：E电i—核算期第i台机组氮氧化物排放量，吨；

      Mi—核算期第i台机组发电燃煤消耗量，万吨；

Pfi—核算期第i台机组产污强度，千克/t煤；

该厂区1#、2#锅炉燃煤量均为55万t/a，产污强度按照国家核定值（取9.35kg/t煤）计算，NOx排放量为10285t/a，排放浓度为942.75mg/m3。

烟尘排放量根据“第一次全国污染源普查—工业污染源产排污系数手册”中产污系数计算：烟尘排污系数=-0.0005Aar2+0.042Aar+0.098，烟气量系数=9305Nm3/原料
项目燃煤灰分含量为38%，则烟尘排放量为1069t/a，则烟尘排放浓度104.46mg/m3。

本项目为烟气脱硝改造属于环保项目，本次评价主要分析技改完成后主要污染物排放情况。
1.废气

本项目为烟气脱硝改造项目，主要污染物为锅炉运行过程中产生的烟尘、SO2、NOx。技术改造前后耗煤量、燃烧方式均未发生改变。根据《火电厂烟气脱硝工程技术规范-选择性催化还原法》（HJ 562-2010）要求，技术改造项目完成后脱硝效率可达80%以上，则项目技改前NOx排放浓度为352.72mg/m3，排放量为10285t/a，技改完成后NOx排放浓度约为70.54mg/m3，排放量约为2057t/a。

    2、废水

本项目无新增生产废水及生活污水。
3、噪声

本项目主要噪声源为泵类及稀释风机产生的设备噪声，噪声级为70~85dB(A)。主要噪声设备见表25。
表25 主要噪声设备及源强表

名称

声压级dB(A)

数量

排放规律

备注

泵类

70~80dB(A)

9

持续

—

稀释风机

75~85dB(A)

2

持续

—

4、固体废物

技改完成后，本项目新增固体废物为SCR反应器吹灰产生的灰渣（主要成分为副反应产生的铵盐及灰尘），产生量约486t/a。SCR产生的废催化剂（HW49），产生量约为69t/a。

5、技改项目污染物排放量统计
表26  项目技术改造前后污染物排放量统计一览表    单位：t/a
项目

污染物

技改前项目
排放量

技改部分

排放量

“以新带老”削减量

技改完成后总排放量

增减量变化

废气

烟尘

1069

-

-

1069

0

SO2
6358

-
-

6358

0

NOX
10285

-

8228

2057

-8228

清洁生产分析：

1．生产工艺及设备要求

项目采用SCR（选择性催化还原）脱硝技术的原理是烟气和氨与空气的混合物在经过SCR反应器的板式催化剂层，在烟气中的NOx（主要为NO及少量的NO2）和加入SCR反应器中的NH3、空气中的O2发生选择性催化还原反应，生成无污染的N2和水。SCR脱硝技术是目前应用最多且最有成效的烟气脱硝技术，世界各国采用的SCR脱硝系统有数百套之多，在大型锅炉上具有成熟的运行业绩。
目前已有的脱硝工艺有选择性催化还原法（SCR）、选择性非催化还原法（SNCR）、电子束法、电晕放电法、湿法。对上述几种不同的脱硝工艺进行技术比较结果如下表：

表27  脱硝工艺技术比较一览表

名称

还原剂

反应产物

条件及技术成熟度

脱硝效率

选择性催化还原法（SCR）

NH3、CO（NH2）2
N2、H2O

300℃～400℃

成熟

50%～90%

选择性非催化还原法（SNCR）

NH3、CO（NH2）2
N2、H2O

950℃～1000℃

成熟

40%～50%

电子束照射法

NH3
（NH4）2SO4
不成熟

80%

电晕等离子法

NH3
（NH4）2SO4、NH4NO3
不成熟

-

活性炭法

CO

N2、CO2
不成熟

90%

结合上表，根据技术先进、工艺成熟、经济合理及脱硝装置布置合理的原则综合衡量，针对本项目改造工程采用选择性催化还原法（SCR）较为合理。

2．资源能源利用指标

技改完成后，项目耗水量增加约4380m3/a，耗电量增加约100万kW·h。

3．污染物产生指标

（1）废气产生指标：技改项目针对末端污染治理进行改造，现有锅炉炉型及燃烧方式均未发生改变，故技术改造前后大气污染物产生量未发生改变，烟尘、SO2、NOx产生量分别为1069t/a、6358t/a、10285t/a。

（2）固废产生指标：技改完成后，项目产生的固体废物主要包括SCR反应器除灰的灰渣及废催化剂（HW49），灰渣产生量约为486t/a，废催化剂（HW49）产生量约为69t/a。

4．产品指标

本项目为技术改造项目，不涉及产品生产。

5．废物回收利用指标

项目技改后产生的灰渣送至灰渣场集中处置，废催化剂及时送至具有处理资质的单位回收。

6．环境管理要求

本项目生产符合国家和地方有关法律法规，污染物排放达到国家排放标准和排污许可要求。企业有原材料质检制度以及原材料消耗定额，对能耗、水耗、产品合格率有考核，人流活动区域、生产区域及物品堆存区域有明显标识。企业应将环境保护纳入正常生产与经营管理之中，设置专职或兼职的人员，承担企业的环境保护工作，组织协调解决企业有关的环境保护问题。

综上所述，按照清洁生产的定义，从生产工艺及设备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、产品指标、废物回收利用指标、环境管理要求六项指标分析看，项目能够达到清洁生产水平基本要求。

环境风险分析：

经过对建设项目的初步工程分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则—环境风险》（HJ/T169-2004）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）进行物质风险识别，该项目在尿素水解制氨过程中产生的氨气为一般毒性物质，根据其放散起因，确定本项目涉及的风险类型主要为泄漏。
项目尿素水解产生的氨气与稀释热风混合至浓度为5%的混合气体通过管道输送至SCR反应装置，输送过程中可能由于管道腐蚀及法兰密封垫片的老化导致5%浓度氨气泄露，氨气在线量较小，泄露主要会对项目周边环境和人体健康产生一定影响。氨气输送管道应符合《压力管道规范-工业管道》（GB/T 20801-2006）要求，所有可能与氨接触的管道、管件、阀门等部件均应严格禁铜，管道上应设置安全阀，其设计应符合石油化工储运系统罐区设置规范（SH3007-2007）的相关规定，同时建设单位应做好环境风险应急准备，一旦发生低浓度氨气泄露，应急处理人员应佩防毒面具等其他呼吸防护措施等身体防护措施，尽可能切断泄漏源，减少泄漏量。通过采取按照相关设计规范要求进行设计、采购设备，加强环境管理，严格落实项目事故风险防范措施和指定环境风险应急预案，确保环境安全。
综上所述，建设单位在落实本次评价提出的环境风险防范的措施后，项目对周边环境影响较小。

总图布置合理性分析：

1.总图布置的环境合理性

项目区位于石嘴山经济技术开发区（河滨）宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司院内，南距华谊大道50m，东距包兰铁路170m，西距京藏高速公路850m，符合石嘴山经济技术开发区（河滨）规划。

经估算模式预测，本项目排放的NOx下风向最大地面浓度点处浓度为0.115mg/m3，环境敏感目标处浓度为0.0671mg/m3，贡献值较低，因此项目对区域环境空气敏感目标的影响较小。

项目尿素水解制氨车间布置在厂区西侧预留空地内，办公及生活区位于厂区中心，SCR烟气脱硝建设，对办公生活区影响较小，因此厂区平面布置合理。

综合分析项目总图布置较合理。

2．环境敏感点保护措施必要性

本项目主要污染源远离敏感区域河滨生活文教区，通过SCR烟气脱硝建设削减NOx的排放，技改完成后，各计算点处NOx预测值浓度技改后较技改前均降低80%，减排效果显著。产生的灰渣要及时收集并清运，废催化剂应合理转移及处置，使厂界环境对环境敏感点影响最小。
产业政策符合性分析：

本项目为火力发电机组脱硝技术改造项目，属于《产业结构调整指导目录(2011本)》 （2013修正）中第四大类“电力”中第9条“在役发电机组脱硫、脱硝改造”，符合国家产业政策；
本项目于2014年3月25日通过石嘴山市工业和信息化局立项备案，符合地方产业政策。
综上所述，本项目符合国家及地方产业政策。
规划符合性分析：

《宁夏回族自治区环境保护“十二五”规划》指出：“电力行业全面实施低氮燃烧技术，现有30万千瓦以上燃煤电厂必须按环保要求配置烟气脱硝治理设施，强化脱硝设施稳定运行，新建、扩建、改建机组必须配套烟气脱硝设施，脱硝效率达到70%以上”。

本项目属于火力发电机组脱硝技术改造项目，且脱硝效率可达80%，故符合《宁夏回族自治区环境保护“十二五”规划》提出的“推进主要污染物总量减排”要求。 

    

	项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度

及产生量（单位）
	排放浓度及

排放量（单位）

	大

气

污

染

物
	锅炉
	NOx
	942.75mg/m3      10285t/a
	70.54mg/m3        2057t/a

	水

污

染

物
	
	
	
	

	固

体

废

物
	SCR反应器


	灰渣

废催化剂（HW49）
	486t/a

69t/a


	0

0



	噪

声
	营运期噪声源主要为泵类及稀释风机，噪声源声级为70～85dB（A）。

	其

他
	

	主要生态影响（不够时可附另页）

项目厂址位于石嘴山经济技术开发区（河滨）宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司院内，在厂区预留空地内建设，无新增用地，不涉及土地利用方式的改变。因此，该项目对生态环境影响较小。

	环境影响分析

	施工环境影响简要分析：

本项目环评报告表属于补做性质，本项目已实施，施工期已结束，因此仅对施工期环境影响进行回顾性评价。
项目建设期无土建工程，仅进行设备拆除、安装及调试，因此建设期产生的主要污染物为噪声和废旧设备。通过现场勘查，本项目施工期已结束，根据现场调查及走访得知，更换下来的废弃设备及建筑垃圾均合理处置，施工期对环境的影响较小。

	营运期环境影响分析：

1. 大气环境

项目营运期主要大气污染物为锅炉烟气中的烟尘、SO2及NOx。

技改完成后，通过SCR脱硝技术减少NOx的排放，脱硝效率可达80%，处理后烟气通过180m高烟囱排放，排放浓度为70.54mg/m3，排放量为2057t/a，符合《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)“现有火力发电锅炉及燃气轮机组氮氧化物100mg/m3”的排放限值要求。

本项目为脱硝系统改造项目，本报告通过估算模式预测技术改造前后锅炉运行排放的NOx对距离本项目约2500m范围内的环境敏感目标、区域最大地面浓度点的大气环境影响。技术改造前后NOx排放参数见表28，预测结果见表29。

表28  技术改造前后NOx排放参数一览表

污染源

排气筒高度

排气筒内径

烟气出口速度

烟气出口温度

年排放小时数

排放

工况

源强

NOx
单位

-

m

m

m/s

K

h

-

t/a

数据

锅炉(技改前)

180

5.5

3.94

323

8100

连续

10285

锅炉(技改后)

180

5.5

3.94
323

8100

连续

2057

表29  各计算点处NOx预测结果一览表

计算点

距离

时段

预测值(mg/m3)

占标率(%)

河滨生活文教区

2350

技改前

0.355

134.60

技改后

0.0671

26.82

最大落地浓度点

987

技改前

0.577

230.80

技改后

0.115

46.16

由表29各计算点处NOx预测结果可知，技术改造项目实施后，NOx在各计算点处的浓度值、占标率较改造前均有较大程度的降低，各计算点处NOx预测值浓度技改后较技改前均降低80%，减排效果显著。

脱硝系统在运行时会出现一些非正常工况，例如喷入到烟气中的氨几乎完全和NOx反应，其中有一小部分氨逃逸反应器（逃逸量≤3ppm）。对于新安装的板式催化剂，氨逃逸量很低，但随着催化剂失活或表面被飞灰覆盖或堵塞，氨逃逸量会增加，同时氨的氧化导致给定的NOx脱除率需要的氨供给率增加。为维持NOx去除率，应及时清理或更换催化剂以恢复催化剂的活性和反应器性能；氨气输送管道破裂，配套处理设施不能有效处理，导致低浓度氨气泄露；脱硝设施维护或损坏，将造成NOx短暂超标等。以上非正常工况，都将造成项目大气污染物无法达标排放，需要建设单位强化环保意识，落实防范措施。根据《火电厂烟气脱硝工程技术规范--选择性催化还原法》（HJ 562-2010）、《火电厂烟气脱硝(SCR)系统运行技术规范》（DL/T 335-2010）等相关技术、安全操作规范要求，具体措施如下：
（1）尿素制氨系统应连续稳定供应脱硝运行所需要的氨气流量，满足符合波动对氨供应量调整的相应需求；

（2）所有与尿素溶液接触的设备等材料宜采用不锈钢材质；

（3）氨气输送管道应符合《压力管道规范-工业管道》（GB/T 20801-2006）要求，所有可能与氨接触的管道、管件、阀门等部件均应严格禁铜，管道上应设置安全阀，其设计应符合石油化工储运系统罐区设置规范（SH3007-2007）的相关规定；
（4）所有管道应充分考虑冬季防寒、防冻的措施，防治各输液管道冰冻；

（5）氨气管道应具有良好的防雷、防静电接地装置，并定期进行检查；

（6）脱硝系统操作人员（检修、运行）必须经过公司相应管理培训方可上岗工作，同时要严格执行操作规程。
综上所述，建设单位通过本次技术改造及落实本次评价提出的措施情况下，项目运营期对区域大气环境影响较小。

2. 水环境

技改完成后，项目无新增生产废水及生活污水产生。故项目营运期对区域水环境影响较小。

3. 声环境

技改完成后，项目噪声源主要为泵类及风机。通过安装减震垫等措施进行降噪，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求，对项目周边的声环境敏感目标河滨生活文教区影响较小。

4. 固体废物处理处置
技改完成后，不增加新员工，无新增生活垃圾产生。新增固体废物为SCR吹灰产生的灰渣及废催化剂，灰渣运送至厂区灰渣场集中处置，废催化剂由具有处理资质的单位回收处置，避免对环境造成二次污染。
环境效益分析：

本项目是对宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司2×WGZ480/13.7-4锅炉进行脱硝技术改造，采用SCR（选择性催化还原）脱硝技术，脱硝效率可达80%。本项目完成后的环境效益体现如下：
1、NOx减排效果显著
技术改造项目完成后，宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司2×WGZ480/13.7-4锅炉NOx排放浓度为70.54mg/m3，NOx排放量由技术改造前的10285t/a降至2057t/a，NOx减排量达到8228t/a，减排效果显著。
2、区域环境空气质量改善
根据预测，本项目实施前后评价区域各计算点处NOx浓度对比见表30，区域环境空气质量明显改善。
表30  技改前后各计算点处NOx预测结果对比一览表

计算点
距离
时段
预测值(mg/m3)

占标率(%)

河滨生活文教区

2350

技改前

0.355

134.60

技改后

0.0671
26.82
最大落地浓度点

987

技改前

0.577

230.80

技改后

0.115
46.16
综上所述，宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司2×WGZ480/13.7-4锅炉进行脱硝技术改造能有效减少烟气中NOx的排放，满足地方政府总量控制要求，环境效益显著。



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	锅炉

	NOx

	SCR（选择性催化还原）脱硝
脱硝效率80%
	符合《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)100mg/m3排放限值要求

	水

污

染

物
	
	
	
	

	固

体

废

物
	SCR反应器


	灰渣

废催化剂（HW49）
	运送至厂区灰渣场集中处置

由具有处理资质的单位处置


	合理处置避免二次污染

	噪

声
	项目营运期泵类及稀释风机通过安装减震垫等措施进行降噪，场界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

	其他
	

	生态保护措施及预期效果

技改完成后，根据厂区绿化方案对厂区进行绿化，种植高大常绿乔木，设置绿化隔离带，以减少汽车尾气及道路扬尘等对周围环境的影响。


结论与建议

	结论：

1.项目概况

项目位于石嘴山市经济技术开发区（河滨）宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司院内，地理坐标为北纬39°18’27.00”，东经106°43’54.74”，南距华谊大道50m，东距包兰铁路170m，西距京藏高速公路850m。

本项目对现有2×WGZ480/13.7-4锅炉进行脱硝技术改造，采用SCR（选择性催化还原法）脱硝工艺，脱硝效率达到80 %，NOx排放浓度满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中“现有火力发电锅炉及燃气轮机组氮氧化物100mg/m3”排放限值要求，NOx减排量约8228t/a。

项目总投资10246.3万元，全部用于环保投资。主要改造内容包括新建尿素车间1座，包括尿素水解系统、尿素制氨系统、氨储存系统；新建2台SCR反应器，包括按喷射系统、声波+蒸汽吹灰系统、烟气系统。

2.产业政策符合性分析结论

本项目为火力发电机组脱硝技术改造项目，属于《产业结构调整指导目录(2011本)》 （2013修正）中第四大类“电力”中第9条“在役发电机组脱硫、脱硝改造”，符合国家产业政策；本项目于2014年3月25日通过石嘴山市工业和信息化局立项备案，符合地方产业政策。
综上所述，本项目符合国家及地方产业政策。
3.规划符合性分析结论

本项目属于火力发电机组脱硝技术改造项目，符合《宁夏回族自治区环境保护“十二五”规划》提出的“推进主要污染物总量减排”要求。

4.环境空气质量现状

(1)大气环境

项目所在区域SO2、NO2日均值浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，PM10及SO2日均值浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，PM10超标率为100%，最大超标倍数为4.99，超标原因为园区内的企业排放的烟（粉）尘量较大，其次项目所在区域属于气候干燥地区，地表大多裸露，遇风或人为活动极易造成扬尘，致使环境空气中自然尘所占比例较大。SO2超标率为28.57%，最大超标倍数为0.55，超标原因主要为区域内分布的工业企业燃煤排放的SO2扩散所致。
(2)地表水环境

区域主要地表水体为黄河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。采用《宁夏石嘴山市环境质量报告书（2012年）》中监测统计数据进行评价，监测断面位于本项目东北偏东方向6.5km处，监测项目共有21项。其监测结果表明，主要污染指标为氨氮，年均值为0.512mg/L，最大超标倍数为0.04，年超标率为10%，水质类别为Ⅲ类，水质状况为良好。氨氮超标原因主要为黄河石嘴山段流域范围内接纳了大量的工业废水、生活污水以及农田退水。

 (3)地下水环境

区域主要地下水体为石嘴山市第五水源地，《宁夏石嘴山市环境质量报告书（2012年）》统计数据表明，石嘴山市第五水源地水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，质量级别为良好。

(4)声环境

根据声环境质量现状监测数据，项目所处区域噪声昼间等效声级48.7dB(A)~53.1dB(A)，夜间等效声级在46.4dB(A)~50.4dB(A)，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

5.污染防治措施及达标排放分析结论
技术改造项目完成后，锅炉通过SCR烟气脱硝技术对NOx进行末端治理，烟气由180m高烟囱排放，脱硝效率80%，其排放浓度为70.54mg /m3 ，NOx排放符合《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)“现有火力发电锅炉及燃气轮机组氮氧化物100mg/m3”排放限值要求。

本项目主要噪声源为泵类及风机，通过隔声、减振等措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

本项目新增固体废物为SCR吹灰产生的灰渣及废催化剂，灰渣运送至厂区灰渣场集中处置，废催化剂由具有处理资质的厂家回收，避免对环境造成二次污染。

6.环境效益分析结论

本技改项目完成后，宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司2×WGZ480/13.7-4锅炉NOx排放浓度为70.54mg/m3，NOx减排量约8228t/a，区域大气环境质量得到明显改善，环境效益显著。
7.环境影响评价结论

锅炉采用SCR（选择性催化还原法）脱硝技术对NOx进行末端治理，脱硝效率80%，排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中“现有火力发电锅炉及燃气轮机组氮氧化物100mg/m3”的要求，NOx减排量8228t/a，效果显著。
项目不新增员工，无生产性废水及生活污水外排，无直接水环境影响。
噪声通过设备选型、隔声、减振等措施处理后，厂界噪声可达标排放，加之项目周边200m范围内无声环境敏感目标，声环境影响较小。
各种固体废物均得到妥善处置，可避免对环境造成二次污染。
8.项目可行性分析结论

项目符合国家及地方产业政策，符合宁夏回族自治区环境保护“十二五”规划要求，建设单位在认真落实本次评价所提出的各项污染防治措施和整改要求，对所产生的污染物进行有效治理后，对区域环境影响较小。因此从环境保护角度而言，该项目的建设是可行的。

建议：

1． 企业在生产经营中，应加强环境管理，制定切实可行的企业环境管理制度，加强清洁生产的改进，进一步提高清洁生产水平。



注          释

一、本报告表应附以下附件、附图：

    附件1 立项批准文件

    附件2 其他与环评有关的行政管理文件

    附图2 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）

    附图2 项目平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目生产的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。

    1、大气环境影响专项评价

    2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

    3、生态影响专项评价

    4、声影响专项评价

    5、土壤影响专项评 

    6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项、专项评价按照环境影响评价技术导则中的要求进行。

PAGE  
46

_1234567891.vsd
�

�

宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司�

华谊大道


包兰铁路


京藏高速


1�

2�

3�

4�


_1234567893.vsd
�

�

�

空气预热器�

电除尘器�

入口NOx
计量


出口NOx
计量


调节模块


湿法脱硫�

省煤器�

锅炉


烟气


氨-空气混合器


稀释风机


尿素
溶解罐�

尿素
溶液
储存罐


M


搅拌器


除盐水


尿素


蒸汽�

疏水


尿素溶液
输送泵�

尿素水解反应器�

尿素溶液
输送泵�

蒸汽�

疏水


氨气


空气


喷入



_1234567894.vsd
�

尿素


尿素
溶解罐


蒸汽


疏水


疏水箱


尿素溶液储罐


盘管加热


尿素水解反应器


辅助加热


辅助加热


溶解泵


离心泵


氨—空气混合系统


稀释风机


热空气


氨气


省煤器


SCR入口


声波+蒸汽吹灰


SCR反应器


烟气


灰渣


废催化剂
（HW49）


空预器


静电除尘


脱硫


180m
排气筒


灰渣场


有资质的单位处置


除盐水



_1234567892.vsd
�

原烟气�

NH3


板
式
催
化
剂


NOx


NH3


H2O


H2O


N2


H2O


NH3


NH3


NOx


NOx


NOx


净烟气�

N2



_1234567890.vsd
�

宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司


0


1


0.5


km


比例尺


石嘴山市第五水源地


河滨生活文教区


包兰铁路


华谊大道


京藏高速



