
银川宝塔精细化工有限公司锅炉脱硝技术改造项目

环境影响报告表

建设单位：银川宝塔精细化工有限公司
评价单位：宁夏特莱斯环保科技有限公司
二О一四年十二月  银川
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	银川宝塔精细化工有限公司锅炉脱硝技术改造项目

	建设单位
	银川宝塔精细化工有限公司

	法人代表
	孙淑兰
	联系人
	李勇

	通讯地址
	银川宝塔精细化工有限公司

	联系电话
	0951-5699911
	传真
	/
	邮政编码
	750002

	建设地点
	银川宝塔精细化工有限公司厂区内

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建□改扩建□技改■
	行业类别及代码
	/

	占地面积

(平方米)
	本工程在现有厂区内进行建设，不新增征地，罐区占地200m2
	绿化面积(平方米)
	0

	总投资(万元)
	330
	其中：环保投资(万元)
	330
	环保投资占总投资比例
	100%

	评价经费(万元)
	
	预期投产日期
	2015.6


新建

	

新建

	

	6、总平面布置及合理性分析

银川宝塔精细化工有限公司锅炉脱硝技术改造项目SNCR反应系统，喷射装置布置于旋风分离器进口烟道。工程罐区占地面积共200m2。

罐区主要分为氨水站、泵房配电室和控制室。氨水站布置在锅炉系统的南侧。氨水属于弱腐蚀性物质，采用卧式贮罐(50m3，2台)；罐区布置在整个烟气脱硝系统的北侧。罐区位置远离主厂房、厂区生活区，根据气象资料可知，本项目所在区主导风向为北风，该布置可减少罐区的无组织对厂区造成环境影响；罐区附近有厂区主路线，交通运输方便。综上所述，本项目平面布置是合理的。厂区总平面布置图见图3。

7、工程原辅材料消耗表

本工程主要原辅材料消耗见表2。
表2                           工程原辅材料消耗表
序号

名称

单位

年用量

基本性状

备注

一

原材料

1.1

氨水

t/a

185

浓度为20%

卧式贮罐贮存，槽车运输

二

能源及耗能工质

2.1

水

m³/a

550

/

依托现有供水系统

8、工程主要设备

工程主要设备一览表见表3。

表3                           项目主要设备一览表
序号

名     称

单位

数量

备 注

1

氨水储罐

个

2

低压容器，带保温

2

卸氨泵

台

2

3

氨水输送泵

台

2

4

静态混合器

个

2

5

稀释水箱

个

1

常压容器，带保温

6

稀释水泵

台

3

7

添加剂配制罐

个
1

常压容器，带保温

8

添加剂储罐

个
1

常压容器，带保温

9

搅拌机

台

1

含在配制罐内

10

添加剂输送泵

台

3

11

电动葫芦

台

1

12

电动调节阀

批

1

13

电动开关阀

批

1

14

洗眼器

台

5

15

仪表

套

1

含NOx分析仪、氨表

16

PLC系统

套

1

17

电气系统

套

1

18

管道及阀门

批

1

不锈钢

9、工程投资及环保投资

本项目总投资330万元，本项目属于环保工程，工程投资全部纳入环保投资，即环保投资比例为100%。

10、公用工程

(1)给水

本工程员工均从总厂调配，不新增员工，无生活用水。

(2)排水

工程运营过程中无生产废水外排。

(3)供电

本工程采用380V/220V供电系统，SNCR区设SNCR区MCC段，每台机组的脱硝SNCR区MCC由SNCR电源柜提供，为SNCR区负荷供电（8000年利用小时）。

(4) 消防

消防用水总用水量为216m3，消防水直接从厂区消防水管引接。
11、工程施工进度

根据银川宝塔精细化工有限公司计划，1#机组、2#机组将于2015年6月完成脱硝改造工程。



	与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题：

1、银川宝塔精细化工有限公司概况

宁夏宝塔石化集团有限公司是经自治区人民政府批准，依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的集团有限公司。银川宝塔精细化工有限公司（简称一厂）隶属于宁夏宝塔石化集团。
银川宝塔精细化工有限公司始创于1997年，原有的生产规模：40万t/a常压、10万t/a催化加工能力、吞吐能力为300万t/a的火车油品装卸台及相应配套的公用工程、环保、办公、生活设施。为进一步拓宽一厂的生产领域，调整产品结构，降低单位产品的能耗、物耗及污染物排放水平，建设单位决定对原有的生产设施进行技术改造，现已全部建成并投入试运行。技改后的五套装置（包括150万t/a常压蒸馏装置、80万t/a催化裂化装置、15万t/a气体分馏装置、15万t/a催化重整装置、20万t/a柴油加氢装置）均于2011年12月完工。配套的污水处理站2012年9月建成并投入运行。为了提高酸性气体的处理效率，原《环评》中设计的硫磺回收装置改为硫氢化钠装置，2012年9月建成并投入试生产。

2、现有工程锅炉概况

银川宝塔精细化工有限公司现锅炉为2台35t/h的循环流化床中压蒸汽锅炉（zG-35/3.82-M），主要用于项目开工及开工正常后各生产装置的供汽及项目区生活办公区供暖，锅炉年耗煤量为30732t/a，综合利用厂区干气量为8679t/a。

现有废气治理措施为：先在炉内投加石灰石，脱硫效率为80%；再使用水冲击除尘脱硫设施，除尘效率为97%，脱硫效率为40%；最后总的脱硫效率为88%。通过80m高烟囱排放。
3、现有锅炉污染物排放情况

⑴废气

锅炉产生的废气主要是锅炉烟囱排放的烟气，污染物主要为二氧化硫、烟尘、二氧化硫。根据宁夏回族自治区环境监测中心站2012年10月10日~11日对《宁夏宝塔石化集团银川宝塔精细化工有限公司技术改造项目》进行竣工环境保护验收监测的数据。锅炉废气排放情况见表4。

表4                       锅炉废气排放情况一览表
             监测频次

监测时间

2012年10月10日

2012年10月11日

第一次

第二次

第三次

第一次

第二次

第三次

烟尘

排放浓度(mg/ m3)

33.1

31.1

39.3

43.8

36.0

36.9

排放速率(kg/h)

2.1

2.0

2.6

2.8

2.4

2.5

二氧化硫

排放浓度(mg/ m3)

180

186

174

183

192

186

排放速率(kg/h)

8.8

9.3

9.2

9.5

10.0

9.4

氮氧化物

排放浓度(mg/ m3)

305

303

312

308

301

303

排放速率(kg/h)

15.0

15.1

16.5

16.0

15.7

15.3

《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2001）

中Ⅱ时段标准
烟尘

二氧化硫

氮氧化物

200

900

/

与GB 13271-2001对比达标情况分析

是

是

是

《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）
烟尘

二氧化硫

氮氧化物

30

200

200

与GB 13271-2014对比达标情况分析

否

是

否

由上表可知：锅炉产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2001）中Ⅱ时段标准，但是不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3大气污染物特别排放限值。
⑵废水

项目现有锅炉产生废水量为1.3m3/h，此部分水排入厂区污水处理站进行处理，后达标排放。

⑶固体废物

锅炉产生的锅炉炉渣30 t/a，全部作为水泥或制砖原料综合利用。

⑷噪声

锅炉主要噪声来源于泵及风机类机械设备的运转，采取隔声、减振等措施，噪声厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
根据宁环监验（2012）002号文，项目现有锅炉污染物排放量汇总情况见表5。

表5                         锅炉污染物排放量汇总一览表
序号

污染源

排放总量

防治措施

废气

二氧化硫（t/a）

142

石灰石粉烟气循环流化床脱硫工艺
烟尘（t/a）

40.32
水冲击除尘

NOx（t/a）

237.6

循环流化床

废水

总用水量（m3/a）

10400

排入厂区污水处理站

固废

灰渣

（t/a）

30

水泥或制砖原料综合利用

6、现有厂区平面布置

现有锅炉区设置于项目总厂区西侧中部，位于煤场北侧，中间留有预留空地；锅炉区自北往南依次为锅炉机组、除尘设施及烟囱。
7、现有工程存在的主要环境问题
现有锅炉烟尘、氮氧化物排放浓度不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中重点地区执行标准限值。



建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置

本工程在银川宝塔精细化工有限公司现有厂区内进行技术改造，不新增占地。银川宝塔精细化工有限公司厂址位于银川市南梁农场，东距芦花台火车站2.6km，北侧紧临芦花镇至农科所园林场的公路，地理坐标为东经106°10′30″~106°10′35″之间，北纬38°37′35″~38°37′58″之间。

银川市位于宁夏回族自治区北部。西临贺兰山与内蒙古自治区阿拉善左旗为邻，南与永宁县接壤，北与贺兰县相连。

2、地形、地貌

评价区域位于银川平原中部，地貌属贺兰山东麓洪积平原，地形起伏小，地形开阔平坦，海拔在1112.5m左右，整个地形坡度为西高东低。

3、地质、地震

⑴地质

根据宁夏地质工程勘察院《工程地质勘察报告》（2001年4月）可知：建设项目场地地层属第四系全新冲击相地层，地层层位稳定，场地内自上而下依次为：

①细砂：层厚1.4~1.7m，土黄色、松散、局部地带上覆粉质粘土。表土松散、含植物根系及腐植质。

②粉质粘土：层面埋深1.7m，厚度0.90~2.40m，土黄色、软塑、湿、含植物根系。局部可见粘土透镜体。

③细砂：稍密、饱和。

④粉质粘土：可塑——软塑、湿。

⑤细砂：中密——密实、饱和。

综上，全厂区场地为中软场地，场地类别为II类。

⑵地震

根据国家地震局最新颁发《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001B1）、《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001A1），本项目所处地区地震烈度：Ⅷ度，地震动反应谱特征周期为0.35s，地震动峰值加速度为0.2g。

4、水文

⑴地表水

评价区域内的地表水系主要为西干渠引黄灌溉水系，由4条主引水渠（总长度15km）、180条支斗灌水区、3条主排水泄洪沟（约10km）、110条支斗排水沟构成评价区内农田灌溉排放水系。评价区域内沟渠纵横、排灌通畅，排水沟的主要功能是接纳农田退水“泄碱”。厂区东侧6.5km处四二干沟自南向北偏东进入黄河，该沟全长67km，流量15m3/s，主要功能是接纳农田退水及部分工业废水。

⑵地下水

评价区域潜水贮存于浅部含水层中，水质良好，属潜水类型，地下水水位埋深2.0m左右不等，地下水水位相对标高97.70m，水位年变幅2m左右，丰水期地下水水位埋深0.5m左右。

5、气候与气象

该区域属中温带干旱气候区，具有典型的大陆性气候特点：气候干燥、冬冷夏热，日照较长，光能丰富，气温日差较大，蒸发强烈，无霜期较短，冬春季风大沙多，年降水量少而集中，全年主导风向为东南风，风沙危害较大。
多年平均气温                        8.8℃ 
极端最高气温                        37.5℃

极端最低气温                        -26.5℃

年平均降水量                         192.9mm
一日最大降水量                       91.8mm
年平均蒸发量                         1762.9mm
年平均风速                           2.6m/s
近五年平均风速                       2.75m/s

历年最大风速                         21m/s
年平均日照时数                       3011h
年平均雷暴日数                       15.3d
年平均大风日数                       8.7d
年平均沙尘暴日数                     3.0d
年主导风向                           WNW

6、土壤植被

⑴土壤

评价区域内主要分布有灰钙土、灌淤土及盐土，土壤墒性较好，有机质含量较高。土壤侵蚀以风力侵蚀为主，水力侵蚀次之，侵蚀程度较轻，侵蚀模数1000t/km2·a左右。

⑵植被

评价区域内植被区划为宁夏中部荒漠草原植被带，该区域内主要的建群种有短花针茅、猫头刺、川青锦鸡儿、冷蒿、苦豆子等，植被覆盖情况较好。工人栽培植被以水稻、春小麦为主，兼有玉米、高粱、糜子、大豆等。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）

1、行政区划

本项目所在区域属银川市西夏区管辖，辖朔方路、文昌路、北京西路、西花园、宁化路等6个街道办事处及兴泾镇和芦花镇2个镇。根据《宁夏统计年鉴（2012）》，2012年银川市西夏区总人口为24万人，其中城镇人口21万人、农村人口3万人。平均人口密度235人/km2。
2、社会经济状况

根据《宁夏统计年鉴（2012）》，完成地区生产总值81.16亿元，同比增长9.5%。其中，第一产业实现增加值1.61亿元，增长5.2%；第二产业实现增加值46.8亿元，增长13.3%；第三产业实现增加值32.75亿元，增长4.7%。完成一般预算收入1.04亿元，增长42.93%，完成全年任务的65.4%。完成全社会固定资产投资54.05亿元，增长194.6%，完成全任务的54.65%。完成社会消费品零售总额8.4亿元，增长18.4%，完成全年任务的42.42%。城镇居民人均可支配收入7599.04元，增长8.6%，完成全年任务的45.54%；农民现金收入3279.43元，增长17.2%，完成全年任务的63.54%。
3、工农业生产

西夏区地处引黄灌区中部，农业自然条件优越，灌溉农业发达，现已建起了粮食、蔬菜、水果、奶产品、轻工原料基地。工业现已形成以化工、电子、机械、建材4大行业为支柱，以印刷、包装、食品为重点的生产格局。西夏区有中央、自治区、银川市属企业250余家，国家级经济技术开发区也设在区内，是自治区工业基地之一。

4、交通运输

西夏区交通、通讯便利。辖区有长途汽车站、包兰铁路、环城高速公路、银巴公路横穿市区；移动电话及程控电话可直拨世界各个地区。
5、南梁水源地

勘察年代2004年3月，勘察区位于银川北郊丰登乡—贺兰常信乡—洪广镇—暖泉农场一带，南起：西源农场园林场—贺兰经济桥七队一线，北至暖泉农场场部—洪广镇—北庙三队一线；西起：南梁农场三队—暖泉农场场部一线，东至经济桥九队—北庙三队一线。一级保护区面积34.6 km2，可采水资源量13万m³/日。开采年限为20a。服务区域为兴庆区，作为拟建的第八水厂的供水源地，目前还未开采。
6 北郊水源地

勘察年代为2000年7月，位于西夏区，西到农牧场教导队一线，东至包兰铁路线，南到贺兰山农牧场场部，北至农牧场种鸡场一队；一级保护区面积34.56 km2，开采第Ⅱ、Ⅲ含水岩组。可采水资源量13万m³/日，开采年限为20a。为第六水厂的供水水源地，供水机井40眼。

本工程与北郊水源地、南梁水源地的位置关系见图4。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

⑴监测点的布设

本工程所在区域无环境空气例行监测点及自动监测站，本工程监测数据引用北京新奥环标理化分析测试中心于2012年7月20日~7月26日对宝塔石化二期技改项目大气环境质量现状监测的结果，本工程位于宝塔总厂区内，共设3个监测点，具体监测点位见表6。

表6                       大气环境质量现状监测点位
序号

点位名称

方位及距离（m）

功能区

监测项目

备注

1#

南梁农场二队

NE，2300

农田

SO2、NO2、PM10、TSP
对照点

2#

宝塔总厂区

/

工业区

污染源

3#

同庄三队

S,2600

农田

关心点

⑵监测结果统计与环境空气质量现状评价

表7                              监测结果统计表                   单位：mg/m3
监测

因子

监测

点位

编号

1小时平均浓度

24小时平均浓度

浓度

范围

超标率

（%）

单因子指数

浓度

范围

超标率

（%）

单因子指数

SO2
1#

0.007~0.091

0

0

0.004~0.028

0

0

2#

0.007~0.118

0

0

0.007~0.048

0

0

3#

0.007~0.146

0

0

0.004~0.044

0

0

NO2
1#

0.005~0.074

0

0

0.006~0.036

0

0

2#

0.007~0.082

0

0

0.010~0.039

0

0

3#

0.005~0.064

0

0

0.005~0.037

0

0

PM10
1#

——

——

——

0.017~0.125

0

0

2#

——

——

——

0.016~0.104

0

0

3#

——

——

——

0.021~0.082

0

0

TSP

1#

——

——

——

0.047~0.282

0

0

2#

——

——

——

0.070~0.255

0

0

3#

——

——

——

0.050~0.181

0

0

根据监测结果，SO2小时平均浓度变化范围为0.007～0.146mg/m3，24小时平均浓度变化范围为0.004～0.048mg/m3；NO2小时平均浓度变化范围为0.005～0.082mg/m3，24小时平均浓度变化范围为0.005～0.039 mg/m3；PM1024小时平均浓度变化范围为0.016～0.125mg/m3；TSP24小时平均浓度变化范围为0.047～0.282mg/m3；各监测点的监测因子SO2、NO2、PM10、TSP均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 

2、地表水环境质量现状

本项目所在区域内的地表水体为四二干沟，故地表水环境质量现状引用《宁夏回族自治区环境质量报告书（2013年）》中水环境质量例行监测点——入黄排水沟——四二干沟的监测数据。具体监测结果见表8。
表8                2013年四二干沟水质监测结果统计表      单位：mg/L（除pH）

序号

监测项目

样本数（个）

最大值

最小值

平均值

最大超标

倍数

超标率（%）

1

PH

10

8.38

7.80

7.80~8.38

—

0

2

溶解氧

10

8.6

3.4

6.5

—

0

3

高锰酸盐指数

10

8.8

1.8

5.4

—

0

4

生化需氧量

10

6.9

2.1

5.0

5

氨氮

10

6.459

0.271

2.385

2.2

50.0

6

汞

10

0.00013

0.000001

0.00005

—

0

7

铅

10

0.010

0.0002

0.0027

—

0

8

挥发酚

10

0.009

0.001

0.003

—

0

9

石油类

10

0.05

0.01

0.03

—

0

10

化学需氧量

10

35

7

23

—

0

11

总磷

10

1.244

0.093

0.451

2.1

50.0

12

铜

10

0.003

0.002

0.002

—

0

13

锌

10

0.010

0.001

0.005

—

0

14

氟化物

10

1.07

0.24

0.55

—

0

15

硒

10

0.0001

0.000002

0.00005

—

0

16

砷

10

0.0180

0.0032

0.0079

—

0

17

镉

10

0.0001

0.00001

0.00002

—

0

18

六价铬

10

0.002

0.002

0.002

—

0

19

氰化物

10

0.004

0.001

0.002

—

0

20

阴离子表面活性剂

10

0.095

0.025

0.048

—

0

21

硫化物

10

0.010

0.010

0.010

—

0

监测结果表明，四二干沟监测断面中氨氮浓度在0.183~2.184mg/L，总磷浓度在0.093~1.244mg/L。除氨氮和总磷超标外，其他监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。氨氮和总磷最大超标倍数分别为2.2和2.1，造成氨氮和总磷超标的主要原因是四二干沟接纳周边的生活污水和农田退水所致。
3、地下水环境质量现状

地下水质量现状引用《宁夏回族自治区环境质量报告书（2013年）》中水环境质量例行监测点——北郊水源地的监测数据。具体监测结果见表9。

表9                2013年北郊水源地水质监测结果统计表      单位：mg/L（除pH）

序号

监测项目

样本数（个）

最大值

最小值

平均值

最大超标

倍数

超标率（%）

1

PH

12

8.44

7.78

7.78~8.44

—

0

2

总硬度

12

212

176

202

—

0

3

硫酸盐

12

105

30

38

—

0

4

氯化物

12

106

20

29

—

0

5

铁

12

0.30

0.02

0.11

—

0

6

锰

12

0.06

0.02

0.05

—

0

7

铜

12

0.002

0.002

0.002

—

0

8

锌

12

0.01

0.001

0.002

—

0

9

挥发酚

12

0.001

0.0002

0.0003

—

0

10

阴离子合成洗涤剂

12

0.03

0.03

0.03

—

0

11

高锰酸盐指数

12

1.0

0.3

0.7

—

0

12

硝酸盐氮

12

0.25

0.02

0.07

—

0

13

亚硝酸盐氮

12

0.002

0.002

0.002

—

0

14

氨氮

12

0.150

0.013

0.056

—

0

15

氟化物

12

0.45

0.15

0.33

—

0

16

氰化物

12

0.001

0.001

0.001

—

0

17

汞

12

0.0001

0.00003

0.0001

—

0

18

砷

12

0.0004

0.00003

0.0003

—

0

19

硒

12

0.0002

0.000002

0.00005

—

0

20

镉

12

0.00001

0.00001

0.00001

—

0

21

六价铬

12

0.002

0.002

0.002

—

0

22

铅

12

0.007

0.0002

0.0008

—

0

23

总大肠菌群（个/L）

12

<1

<1

<1

—

0

监测结果表明，北郊水源地监测断面中的各项监测因子均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准，区域内地下水水质良好。

4、声环境质量现状

本次声环境质量现状评价采用宁夏维尔康环境检测有限公司对本项目厂界进行的环境噪声现状监测，监测时间为2014年10月21日～22日。选取项目北、西、南、东4个厂界1m处共4个监测点。监测结果见表10。

表10                  项目区边界噪声监测结果统计表                  单位：dB(A)
序号
监测点位
昼间
夜间
2014.10.21
2014.10.22
2014.10.21
2014.10.22
1#

项目北侧
43.2

43.8

41.0

41.8

2#

项目西侧
39.8

40.2

38.5

38.4

3#

项目东侧
40.5

41.2

38.5

37.5

4#

项目南侧
40.3

40.6

38.5

38.4

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值
60

50
由监测结果得出，昼间噪声值为39.8～43.8dB(A)、夜间噪声值为37.5～41.8dB(A)，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准要求。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别):

⑴周边环境概况

本工程建设地点位于银川宝塔精细化工有限公司现有厂区内，评价范围内有北郊水源地、南梁水源地，无名胜古迹、温泉、疗养地等敏感保护目标。

银川宝塔精细化工有限公司现有厂区位于宁夏回族自治区银川市南梁农场。项目与水源地关系图件图4。

⑵主要环境敏感点

通过现场实地调查，确定具体环境保护目标详见表11。

表11                         主要环境保护目标一览表
环境
要素

保护目标

与厂址相对方位及距离（km）

功能及人数

保护要求

大气环境

南梁农场四队

NE，1.0

居住，60户(约180人)

满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；
《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准
农牧场种鸡场

SW，1.4

居住，40户(约120人)

同庄五队

S，1.7

居住，103户（约350人）

农林科学院枸杞基地

NW，1.5

农业种植

包兰铁路

E，2.6

交通干线

芦花台火车站

E，2.6

交通设施

地表水

四二干沟

S，1.8

排水沟

满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准

地下水

北郊水源地

S，2.0

水源地

满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准

南梁水源地

NE，2.3

水源地




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	⑴环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
表12               《环境空气质量标准》(GB3095-2012)
类别

标准出处

污染因子

单位

标准值

年平均

24小时平均

小时

平均

环境空气

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准

PM10
μg/m3
70

150

/

SO2
60

150

500

NO2
40

80

200

TSP

200

300

/

⑵地下水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准。

表13              《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 
序号

污染物名称

Ⅳ类标准值

序号

污染物名称

Ⅳ类标准值

1

PH（无量纲）

6～9

12

铜

≤1.0

2

溶解氧

≥3

13

锌

≤2.0

3

高锰酸盐指数

≤10

14

氟化物

≤1.5

4

生化需氧量

≤6

15

硒

≤0.02

5

氨氮

≤1.5

16

砷

≤0.1

6

汞

≤0.001

17

镉

≤0.005

7

铅

≤0.05

18

六价铬

≤0.05

8

挥发酚

≤0.01

19

氰化物

≤0.2

9

石油类

≤0.5

20

阴离子表面活性剂

≤0.3

10

化学需氧量

≤30

21

硫化物

≤0.5

11

总磷

≤0.3

⑶地下水环境质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)的Ⅲ类标准。

表14              《地下水质量标准》(GB/T14848-93)
序号

污染物名称

Ⅲ类标准值

序号

污染物名称

Ⅲ类标准值

1

pH（无量纲）

6.5~8.5

13

铅

≤0.05

2

氨氮

≤0.2

14

氟

≤1.0

3

硝酸盐

≤20

15

镉

≤0.01

4

亚硝酸盐

≤0.02

16

铁

≤0.3

5

挥发性酚类

≤0.002

17

锰

≤0.1

6

氰化物

≤0.05

18

溶解性总固体

≤1000

7

砷

≤0.05

19

高锰酸盐指数

≤3.0

8

汞

≤0.001

20

硫酸盐

≤250

9

六价铬

≤0.05

21

氯化物

≤250

10

总硬度

≤450

22

大肠菌群（个/L）

≤3.0

11

铜

≤1.0

23

阴离子合成洗涤剂

≤0.3

12

锌

≤1.0

⑷声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
表15               《声环境质量标准》(GB3096-2008)           单位：dB(A)
类别

昼间

夜间

2类
60
50


	污

染

物

排

放

标

准
	⑴施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，氨无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准限值，具体见表16。
表16         《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）    单位：mg/m3
无组织排放监控浓度限值
颗粒物
标准来源

1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
氨

标准来源

1.5

《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)

⑵根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)规定，自2015年10月1日起，本项目锅炉废气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)重点地区“表3-大气污染物特别排放限值。
表17           《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)     单位：mg/m3
序号

燃料和热能转化设施类型

污染物项目

适用条件

限值

污染物排放监控位置

执行时间

1

燃煤锅炉

颗粒物

全部

30

烟囱或烟道

自2015年10月1日起

2

二氧化硫

200

3

NOx
200
⑶运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。
表18        《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）     单位：dB(A)
时段

声环境功能区类别

昼间

夜间

2
60
50
⑷施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。
表19          《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)    单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

⑸固体废物处理与处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单相关要求。


	总

量

控

制


	表20                  项目实施前后锅炉NOx排放一览表

现有工程排放量

削减量

技改后总排放量

237.6t/a
95.04t/a
142.56t/a



建设项目工程分析

	1、工艺流程简述
1.1工艺原理

选择性非催化还原技术（SNCR）是一种不用催化剂，在850～1100℃范围内，在烟气中直接还原NOx的工艺。SNCR技术是把还原剂氨水等喷入炉膛温度为850～1100℃的区域，该还原剂迅速热分解出NH3并与烟气中的NOx进行反应生成N2和H2O。这里“选择性”是指氨有选择的与烟气中的NOx进行还原反应，而不与烟气中大量的O2作用。该方法以炉膛为反应器，可通过对炉窑进行改造实现。在炉膛850～1100℃的温度范围内，在无催化剂作用下，氨基还原剂可选择性地还原烟气中的NOx，基本上不与烟气中的O2反应，主要反应为：
NH3+NOx→N2+H2O
反应分为：4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O
2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O

当温度过高时，超过反应窗口温度时，氨就会被氧化成NOx：

NH3+O2→NOx+H2O。

整个反应的控制环节是烟气温度及还原剂的选择。
1.2工艺简述

SNCR脱硝改造工程流程分为罐区和脱硝区两部分。
氨水通过槽车运送至氨水储罐区，输送泵将20%的氨水从氨水储罐中输送到静态混合器与除盐水泵输送的除盐水混合成5%的氨水输送至SNCR区喷枪处。氨水经流量计计量后接入分离器氨液喷枪口。氨水在压力的作用下，通过喷枪时与同时喷入喷枪的雾化空气剧烈混合而雾化后，以雾状喷入炉内，与烟气中的氮氧化物发生还原反应，生成氮气，去除氮氧化物，从而达到脱硝目的。

氨水管道装有紧急切断阀，事故状态时可切断氨水供应。氨水进入喷枪前装调节阀及针型阀，可手动调节进入喷枪的氨水量。
项目脱硝工艺图见图5。

[image: image6.png]R (m/s)

FETHRENEEE

s
veEE
v+ EE

5 v HE
vixZF

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 16 13 20 21 22 23

e




图5  脱硝工艺系统图
本工程脱硝前氮氧化物浓度取自《宁夏宝塔石化集团银川宝塔精细化工有限公司技术改造项目》竣工环境保护验收锅炉烟气污染物的监测数据，本工程脱硝工艺的设计参数汇总见表21。
表21                               工艺参数
序号

内容

单位

银川宝塔精细化工有限公司

1

工艺

－

SNCR

2

还原剂

－

20%氨水
3

SNCR反应系统

套

2

4

NOx排放浓度（SNCR改造前）

mg/m3
312

5

NOx排放浓度（SNCR改造后）

mg/m3
187.2

6

SNCR脱硝效率

%

40

7

NH3逃逸

ppm
≤8
8

烟囱出口烟温

℃

103.5

9

氨水消耗量

t/a

5450

2、施工期污染工序分析
本项目施工期仅进行氨水罐区氨水储罐安装、围堰建设及其他设备调试安装。

围堰土建工程少量的土方及建筑材料堆积会产生二次扬尘；氨水罐区储罐安装及其他设备安装调试过程会产生替换设备及污染源强为75～90dB(A)的噪声；施工过程会产生少量施工废水、施工人员生活垃圾、生活废水。
3、营运期污染工序分析

3.1废气

本项目为烟气脱硝项目，产生的主要污染物为锅炉烟气中的SO2、烟尘、NOx和喷射过量导致逃逸的氨以及罐区无组织排放的氨。

⑴有组织排放废气

①NOx
本项目为烟气脱硝工程，工程实施后对烟气中SO2、烟尘的排放无影响。 

本项目NOx产生浓度为312mg/m3，产生量为237.6t/a。本项目采用SNCR烟气脱硝工艺对设备进行脱硝改造，经SNCR烟气脱硝后（脱硝效率为40%），NOx平均排放浓度为187.2mg/m3，排放量为142.56t/a，NOx排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中200mg/m3要求。
②有组织排放的逃逸氨气
氨逃逸是影响SNCR系统运行的一个重要参数，在实际生产中通常是多于理论量的氨被喷射进入系统，反应后在烟气下游多余的氨称为氨逃逸，逃逸的氨气同烟气一起从烟囱排出。本项目逃逸的氨因反应不完全，会在烟气的下游产生，这部分氨气同烟气通过烟囱排入大气，根据工程提供的相关资料分析可知，工程氨气的逃逸排放速率为0.04625kg/h，逃逸浓度满足（参考《火电厂氮氧化物防治技术政策》（环发[2010]10号）中4.5.1条）SNCR氨逃逸控制在8mg/ m3的要求，年排放量为0.37t/a，排放速率为0.046kg/h，排放速率可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)（外推法计算出80m排气筒对应氨排放速率126.75kg/h）对应限制要求。
⑵无组织排放氨气

本工程外购20%的氨水采用卧式储罐压力储存，在装卸货以及日常储存过程中会有氨无组织挥发，本项目采取防太阳辐射措施并在罐体四周安装喷水装置在罐体温度过高时进行喷淋降温等措施，可在一定程度上减少氨水储存过程中的无组织排放。本项目氨无组织排放为罐区储罐产生的少量氨气，按照项目氨水年使用量的0.15‰进行估算。本项目无组织氨气排放浓度为0.0016mg/m3，排放量为0.028t/a。可保证氨气厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求（<1.5mg/m3）。本工程废气排放情况见下表22：




表22                                     本项目废气产排情况一览表
	污染源
	污染物名称
	污染物产生状况
	治理措施
	污染物排放状况
	排放源参数
	排放

方式
	排放

标准

	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	产生量t/a
	
	浓度

mg/m3
	速率kg/h
	排放量t/a
	高度m
	直径mm
	温度℃
	
	浓度

mg/m3

	锅炉
	NOx
	312
	29.7
	237.6
	SNCR脱硝(脱硝效率40 %) 
	187.2
	17.82
	142.56
	45
	5000
	80
	连续
	＜200

	
	NH3
	/
	0.04625
	0.37
	
	/
	0.04625
	0.37
	
	
	
	
	/

	氨水

储罐
	NH3
	0.0016
	/
	0.028
	遮阳，喷淋降温
	0.0016
	/
	0.028
	/
	/
	/
	
	/


	3.2废水

本工程不新增劳动定员，不新增生活污水，亦不新增生产废水排放量。

3.3噪声

本工程的噪声源主要有卸氨压缩机、输送泵等，产噪设备源强为85dB(A)。主要噪声设备见表23。

表23                         主要产噪设备及源强表
序

号

名称及来源

声压级dB（A）

数量

排放规律

备  注

1

氨压缩机

85

2

间断

卸氨水槽车或倒罐

2

循环取样风机

85

4

间断

/

3

输送泵

85

2

间断

/

3.4固废

本项目无新增固体废物产生。
4、“三本帐”核算

项目建设完成后，锅炉污染物排放情况见表24。

表24                    项目建设完成后锅炉污染物变化情况                 t/a
编号

名称

现有工程

本工程

以新带老

总体工程

增减量

1

废气排放量

指标
烟尘

40.32

0

0

40.32

+0

SO2
142

0

0

142

+0

NOx
237.6

0

-95.04
142.56

-95.04
NH3
0

0.398

0

0.398

+0.398

2

废水排放量

指标

现有工程

本工程

以新带老
总体工程

增减量

废水量

10400

0

0

10400

0

3

固体废物排放量

现有工程

灰渣：30t/a

本工程

本项目无新增固废

总体工程

水泥或制砖原料综合利用

增减量

0




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放量

	大气

污染物
	锅炉
	NOx
	312mg/m3
	237.6t/a
	187.2mg/m3
	142.56t/a

	
	
	逃逸氨气
	/
	0.37t/a
	/
	0.37t/a

	
	氨水

储罐
	无组织氨气
	
	0.028t/a
	
	0.028t/a

	噪

声
	本工程噪声主要为卸氨压缩机、泵等产生的噪声，噪声值大约为85dB(A)。

	其他
	工程罐区事故围堰，按照《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)中的相关规定，本工程在氨水储罐周围设置事故围堰，围堰容积100m3，同时依托现有硫氢化钠装置东侧6900 m3事故应急池。

	主要生态影响：

本次项目所在地位于银川宝塔精细化工有限公司现有厂区内，场内全部为混凝土路面，无植被覆盖，因此本项目对生态环境的影响较小。




环境影响分析
	施工期环境影响简要分析：

本项目施工期仅进行氨水罐区氨水储罐安装、围堰建设及其他设备调试安装。

围堰土建工程少量的土方及建筑材料堆积会产生二次扬尘，通过采用篷布遮盖、洒水抑尘等措施后，可降低项目土建产生的影响；氨水罐区储罐安装及其他设备安装调试过程会产生替换设备及污染源强为75～90dB(A)的噪声，因施工时长较短，且项目周边200m范围内无声环境敏感目标，因此随着施工期结束噪声影响会随之消失；项目在施工过程会产生少量施工废水，施工废水经沉淀后用于洒水抑尘，施工人员生活垃圾及生活废水依托银川宝塔精细化工有限公司现有设施进行处理。
通过上述措施后，项目施工期对外环境产生影响较小。



	营运期大气环境影响分析

项目营运期主要大气污染物为锅炉烟气中的NOx、喷射过量导致逃逸的氨以及罐区无组织排放的氨。
1、NOx排放影响分析

本项目为脱硝技术改造工程，工程实施后锅炉年排放NOx从237.6t减少到142.56t，脱硝工程运行后，年削减NOx排放量95.04t，对区域大气环境将产生正面影响，为了说明本工程的环境效益，本次大气环境影响分析采用《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的进一步预测模式Aermod进行区域环境质量的变化趋势预测分析。
1.1气象

(1)气象资料来源

评价区地面气象资料来源于宁夏气象局，收集了银川气象站气象特征分析2012年逐日逐时地面气象资料。银川气象站地理位置为北纬38°48′，东经106°22′。

高空气象资料来源于环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室(Key Laboratory of Environmental Quality Modeling)，该数据是采用中尺度数值模式MM5模拟生成，把全国共划分为149×149个网格，分辨率为27km×27km，该模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据。

(2)污染气象特征分析

根据银川气象站2012年逐日逐时气象统计资料进行统计分析。

①温度

风向、风频

银川气象站2012年各月平均温度列于表24，可见6、7、8月平均温度较高，其中7月平均温度最高，为24.68℃；1月、2月、12月的平均温度较低，其中1月平均温度最低，为-10.46℃。各月平均温度曲线见图6。

表25                  银川气象站2012年各月平均温度                 单位:℃
月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

温度(℃)
-10.46

-0.81

2.15

13.95

17.41

24.18

24.68

23.68

15.78

10.8

4.16

-5.63

[image: image2.png]30

25

20

15

10

e

ZEAIRET SR

1





图6  银川气象站2012年各月平均温度曲线图

②风速

[image: image1.png]e EHEZER — &g

(%oﬂ-;n)l (%oﬂ-;n) (%3:) l
SOk g RO R B EEE
Ttmfk l BiLEA
ik RGN ppabrene | (B TRRS BaRIEE)----eres
‘
RpEES

BB BRE |- - -PIERHERL




图7  银川气象站2012年各月平均风速曲线图
银川气象站2012年各月平均风速列于表26，可见3、4、5、6月平均风速较大，其中4月平均风速最大，为2.45m/s；10月、12月的平均风速较小，其中12月平均风速最小，为1.32m/s。各月平均风速曲线见图7。
表26                  银川气象站2012年各月平均风速                单位：m/s

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

风速(m/s)

1.72

1.71

1.93

2.45

2.01

1.97

1.79

1.65

1.56

1.39

1.48

1.32

各季小时平均风速的日变化统计结果见表27和图12。

表27                    季小时平均风速的日变化统计表
小时(h)

风速(m/s)

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

春季

1.83
1.89
1.66
1.54
1.51
1.62
1.54
1.6
1.51
1.54
1.57
1.71
夏季

1.74
1.68
1.64
1.6
1.56
1.48
1.32
1.4
1.26
1.2
1.3
1.62
秋季

1.31
1.19
1.24
1.26
1.32
1.26
1.38
1.23
1.31
1.26
1.26
1.3
冬季

1.55
1.46
1.45
1.41
1.27
1.33
1.36
1.35
1.39
1.42
1.48
1.51
小时(h)

风速(m/s)

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

春季

2.26
2.55
2.69
2.79
2.89
2.72
2.85
2.91
2.81
2.65
2.45
1.99
夏季

1.96
1.9
2.02
2.2
2.34
2.2
2.29
2.25
2.22
2.29
1.96
1.82
秋季

1.44
1.74
1.83
1.89
1.92
1.85
1.9
1.82
1.67
1.43
1.34
1.27
冬季

1.49
1.72
1.7
1.77
1.78
1.86
1.99
2.05
1.89
1.7
1.57
1.39
[image: image5.png]R/ (m/s)

FRRRM AT

10

11



图8  银川气象站2012年季小时平均风速的日变化曲线图

由图8及表27可知，各季节小时平均风速较大值分别出现在16时、18时、19时、20时之间的时段，其中春季大部分时刻的小时平均风速普遍大于其它各季，反应了该地区春季多风沙的气候特征。

③风向、风频

[image: image3.png]N N
W @ E W @ E
s s
2= BRs T2 BRa

@ &
)





图9  2012年全年及各季风频玫瑰图

银川气象站2012年年均风频的月变化统计见表28。由表28可知，本项目所在区域SSE风出现频率最高，频率值在10.49～15.62之间。2012年春季SSE风出现频率最高，频率值为15.62％。

银川气象站2012年年均及各季风频统计结果见表29，风频玫瑰图见图9。
表29                    年均风频的季变化及年均风频(％)
季节

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

C

春季

11.82
11.87
7.93
5.62
4.48
2.26
3.22
5.93
10.14
7.2
4.39
2.72
3.08
4.66
4.71
5.62
4.35
夏季

10.05
11.64
6.16
2.9
3.53
1.99
3.76
7.34
16.89
11.41
5.53
3.71
2.13
2.36
2.22
5.16
3.22
秋季

14.88
15.75
6.46
3.53
3.75
2.34
2.11
5.08
8.75
8.01
5.13
3.07
2.79
2.61
1.92
6.96
6.87
冬季

27.18
18.47
5.97
3.43
4.31
2.31
3.7
4.26
4.4
4.44
2.31
0.93
1.2
0.83
1.85
7.69
6.71
年均

15.92
14.41
6.63
3.87
4.02
2.23
3.2
5.66
10.08
7.79
4.35
2.61
2.31
2.63
2.68
6.35
5.27
由表29可知，本工程所在区域2012年各季年均以N风的频率最高。其中，春季N风出现频率最高，为11.82%；夏季以S风出现频率最高，为16.89%；秋季NNE风出现频率最高，为15.75%；冬季N风出现频率最高，为27.18%。2012年银川年均主导风向角为N。全年静风频率为5.27%。

1.2大气环境影响预测
大气环境影响预测用于判断项目建成后对评价范围大气环境影响的程度和范围。常用的大气环境影响预测方法是通过建立数学模型来模拟各种气象条件、地形条件下的污染物在大气中输送、扩散、转化和清除等物理、化学机制。

1.2.1评价标准

选用《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中NO2二级标准作为预测评价标准。
1.2.2预测范围

根据本次工程NOx排放影响预测范围为以工程烟囱为中心，向东、南、西、北各延伸5km，总面积25km2的矩形区域。

1.2.3预测模式

采用《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)推荐的进一步预测模式中的Aermod模型，选用Aermod模型版本为09092版。气象预处理模型为Aermet，采用的版本为06341版，计算各网格点的环境空气地面浓度值。

1.2.4预测内容
为对比分析本项目实施前后对区域环境质量的改善情况，因本工程的实施对烟气中SO2和烟尘的排放量及浓度无影响，故本次大气影响分析只针对现有工程与本项目排放NO2对区域的贡献情况对比并结合该区域的污染气象特征，采用逐日逐时的方式进行大气环境影响预测，本工程大气环境影响预测内容如下：根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)第9.8.1.2和9.8.2.4章节要求，本工程大气环境影响预测内容如下：

①本工程实施前后2012年1月~2012年12月全年逐次小时气象条件下，评价范围内NO2的最大地面小时浓度，并绘制网格点小时平均浓度等值线分布图；

②本工程实施前后2012年1月~2012年12月全年逐日气象条件下，评价范围内NO2的最大地面日平均浓度，并绘制网格点日平均浓度等值线分布图；

③本工程实施前后2012年1月~2012年12月全年气象条件下，评价范围内NO2的最大地面年平均浓度，并绘制网格点年平均浓度等值线分布图。

1.2.5预测结果分析
(1)工程实施前、后典型小时气象条件对环境的影响

本工程排放的NO2小时最大地面浓度前十位及出现位置预测结果见表30~表31。

表30          本工程脱硝前NO2最大小时地面浓度及出现位置预测结果
序号

相对坐标(m)

日期

(年月日时)

最大贡献浓度(mg/m3)

占标率(%)

1

-1250,1150
2012120413
0.08567
35.69409
2

-1500,1150
2012120413
0.08553
35.63715
3

-1500,1400
2012120413
0.08549
35.62174
4

-1250,1600
2012121614
0.08547
35.61407
5

-1250,1400
2012120413
0.08541
35.58761
6

-1000,-1600

2012121614
0.08538
35.57561
7

-1000,-1350

2012121614
0.08535
35.56378
8

-1250,-1850

2012121614
0.08528
35.53298
9

750,1900
2012120414
0.08527
35.52736
10

750,2150
2012120414
0.08521
35.5025
表31           本工程脱硝后NO2最大小时地面浓度及出现位置预测结果
序号

相对坐标(m)

日期

(年月日时)

最大贡献浓度(mg/m3)

占标率(%)

1

-1250,1150
2012120413
0.06851
28.54394
2

-1500,1150
2012120413
0.06751
28.1286
3

-1500,1400
2012120413
0.06727
28.02825
4

-1250,1600
2012121614
0.06714
27.97532
5

-1250,1400
2012120413
0.06684
27.85002
6

-1000,-1600

2012121614
0.06674
27.8104
7

-1000,-1350

2012121614
0.06643
27.6794
8

-1250,-1850

2012121614
0.06598
27.49135
9

750,1900
2012120414
0.06584
27.43161
10

750,2150
2012120414
0.06537
27.23638
由表30~表31可以看出，本工程实施前后区域NO2最大小时落地浓度占标率从35.69%降至28.54%，NO2浓度贡献值减少至0.017mg/m3，预测结果见图10。
(2)脱硝前、后典型日气象条件对环境的影响

本工程实施前后区域NO2最大日均地面浓度前十位及出现位置预测结果见表32~表33。

表32            本工程脱硝前NO2最大日均地面浓度及出现位置预测结果
序号

相对坐标(m)

日期

(年月日时)

最大贡献浓度(mg/m3)

占标率(%)

1

0,-2100
2012042224
0.01749
14.57696
2

0,-2350
2012042224
0.01723
14.36057
3

0,-1850
2012042224
0.01713
14.27318
4

0,-1600
2012050924
0.01637
13.63944
5

0,-2600
2012042224
0.01635
13.62163
6

0,-1850
2012050924
0.01613
13.44213
7

0,-1600
2012042224
0.01597
13.3086
8

-250,-2350
2012042224
0.01572
13.10091
9

-250,-2100
2012042224
0.01566
13.04986
10

0,-1350
2012050924
0.01534
12.78589
表33          本工程脱硝后NO2最大日均地面浓度及出现位置预测结果
序号

相对坐标(m)

日期

(年月日时)

最大贡献浓度(mg/m3)

占标率(%)

1

0,-2100
2012042224
0.0114
9.49685
2

0,-2350
2012042224
0.01123
9.35695
3

0,-1850
2012042224
0.01116
9.30208
4

0,-1600
2012050924
0.01065
8.8755
5

0,-2600
2012042224
0.01065
8.87465
6

0,-1850
2012050924
0.0105
8.74768
7

0,-1600
2012042224
0.01041
8.67455
8

-250,-2350
2012042224
0.01014
8.45003
9

-250,-2100
2012042224
0.01008
8.39753
10

0,-1350
2012050924
0.00998
8.31343
由表32~表33可以看出，本工程实施前后NO2最大日平均落地浓度占标率从14.58%降至9.50%，NO2浓度贡献值减少至0.00609mg/m3。
以NO2最大落地浓度出现的时间为典型日，对典型日气象条件下NO2的地面小时浓度分布进行预测对比，预测结果见图11。

(3)脱硝前、后长期气象条件对环境的影响

①本工程排放污染物最大年平均落地浓度

本工程排放的NO2最大地面年均浓度前十位及出现位置预测结果见表34~表35。

表34          本工程脱硝前NO2最大年均地面浓度及出现位置预测结果
序号

相对坐标(m)

最大贡献浓度(mg/m3)

占标率(%)

1

250,1150
0.00252
3.15179
2

0,1150
0.0025
3.12686
3

250,900
0.00249
3.11708
4

-750,1150
0.00246
3.07518
5

500,1150
0.00245
3.06101
6

-500,1150
0.00245
3.05739
7

500,900
0.00241
3.01549
8

-500,900
0.00241
3.00813
9

250,1400
0.00241
3.00725
10

0,900
0.0024
3.00424
表35            本工程脱硝后NO2最大年均地面浓度及出现位置预测结果
序号

相对坐标(m)

最大贡献浓度(mg/m3)

占标率(%)

1

250,1150
0.00164
2.04875
2

0,1150
0.00163
2.03169
3

250,900
0.00162
2.02798
4

-750,1150
0.0016
2.00004
5

500,1150
0.00159
1.98653
6

-500,1150
0.00159
1.98484
7

500,900
0.00157
1.96093
8

-500,900
0.00157
1.9578
9

250,1400
0.00156
1.95438
10

0,900
0.00156
1.95265
由表34~表35可以看出，本工程实施前后区域NO2最大年平均落地浓度占标率从3.15%降至2.05%，NO2浓度贡献值减少至0.0009mg/m3。

本工程实施前后NO2年均浓度预测对比结果见图12。

2、氨影响分析

2.1防治措施

⑴设备安装后进行技术性能测试，主要测试参数包括脱硝效率，氨逃逸浓度、还原剂消耗量等，并根据测试情况进行优化；

⑵控制混合器内氨比例在5%，定期对各装置进行检查，避免出现氨浓度异常现象；
⑶设置脱硝控制系统，根据烟气量及氮氧化物含量动态调整喷氨量，控制过量喷氨；

⑷应在反应器出口处设置氨逃逸浓度烟气连续监测装置，逃逸浓度超标时，应立即查找原因，调整工况。

2.2影响分析

通过上述措施，控制氨气的逃逸浓度≤0.6642mg/m3（5ppm），排放速率为0.04652kg/h，年排放量为0.37t/a，排放速率为0.046kg/h，排放速率可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)（外推法计算出80m排气筒对应氨排放速率126.75kg/h）对应限制要求。

储罐区无组织氨气排放浓度为0.0016mg/m3，排放量为0.028t/a。
由上述内容可见，SNCR反应系统的氨气排放速率远远小于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准限值要求。本项目罐区氨的无组织排放量很小，氨气厂界浓度可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准限值要求(氨＜1.5mg/m3）。
综上所述，本项目的实施对大气环境的影响主要为正效影响。




运营期其他环境因素影响分析
	1、废水

本工程不新增劳动定员，不新增生活污水，亦不新增生产废水排放量。

2、噪声

本工程噪声主要是设备产生的机械设备噪声，噪声值约为85dB(A)。工程为降低工程噪声，在设备选型时应选用低噪声设备，并且对设备进行隔声、降噪措施，噪声经距离衰减后，产生的噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

3、固体废物

本项目采用SNCR脱硝技术，不使用催化剂，运营期无新增固废产生。
4、对项目所在区域临近水源地的影响分析及措施

本项目距离北郊水源地2.0km，距离南梁水源地2.3km，项目潜在对水源地的影响为污水通过地面渗透至地下，对地下水产生影响。因此，为防止项目建设对水源地产生影响，本次环评提出以下防治措施：
⑴对项目所在区域进行地面硬化处理，将所有污水可能泄露到地下的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下，造成地下水的污染，从源头到末端全方位采取控制措施。所有硬化区域均采用防渗钢筋混凝土结构，根据《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55-2000），本项目拟采用混凝土强度等级为C30的混凝土，按照最大水灰比为0.60进行抗渗混凝土配合比设计，其内部采用水泥基渗透结晶型防渗材料涂层。经过防渗处理后，渗透系数小于10-7cm/s。采取上述措施后，可以防止污水渗入地下。
⑵项目区如有泄露等事故发生，产生废水依托总厂依托现有硫氢化钠装置东侧6900 m3事故应急池。




产业政策及相关条例符合性分析

	1、产业政策符合性分析

本工程属于国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正）中允许类，因此本工程建设符合家国家当前产业政策。
2、环保政策符合性分析

⑴本项目为脱硝技术改造项目，符合“银川市蓝天工程行动计划”（2014年）中“完成工业废气进行脱硝、脱硫、除尘升级改造治理项目…”等内容。
⑵本项目与《关于印发燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案的通知》（发改环资[2014]2451号）中主要目标：“减排24万吨氮氧化物”相符合。
⑶本项目与《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》（国发〔2013〕30号）提出的：“实施污染治理重点工程…积极采用先进环保工艺、技术和装备，加快脱硫脱硝除尘改造…”相符合。
⑷本项目与《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）提出的：“加大综合治理力度，减少多污染物排放……加强工业企业大气污染综合治理……加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设……”等内容相符合。
⑸本项目与《国务院办公厅关于印发<2014-2015年节能减排低碳发展行动方案>的通知》（国办发〔2014〕23号）提出的：“加快更新改造燃煤锅炉…形成2300万吨标准煤节能能力、40万吨二氧化硫减排能力和10万吨氮氧化物减排能力……”等内容相符合。
⑹本项目与《宁夏回族自治区大气污染防治行动计划（2013年—2017年）》提出的：“加强工业企业大气污染综合治理…..全面开展氮氧化物污染防治…..”内容相符合。

⑺本项目与《银川市大气污染防治行动计划（2014-2017年）》提出的：“（三）工业企业污染综合治理工程……14.实施脱硫脱硝工程……2017年底前完成所有重点行业废气治理，主要污染物达到大气污染物特别排放限值要求……”内容相符合。




环境效益分析

	本工程是对银川宝塔精细化工有限公司现有锅炉进行脱硝改造，新建SCR脱硝系统（脱硝效率40%）。本工程完成后的环境效益体现如下：

1、NOx排放量变化

本工程完成后银川宝塔精细化工有限公司现有锅炉排放NOx浓度由312mg/m3降至187.2mg/m3，NOx排放量由237.6/a降至142.56t/a，NOx减排量达到95.04t/a。本工程实施前后NOx排放量对比见下图13。


[image: image4.emf]0

100

200

300

脱硝前 脱硝后


图13  工程实施前后NOx排放量变化对比图     单位：t/a
2、区域环境空气质量改善

根据预测，本工程实施前后银川宝塔精细化工有限公司现有锅炉NOx落地浓度对比见下表。
表36                         NOx落地浓度对比表
序

号

类别

脱硝前(mg/m3)
脱硝后(mg/m3)
变化量

1

NOx小时最大落地浓度
0.08567
0.06851
-0.017
2

NOx日最大落地浓度
0.01749
0.0114
-0.00609
3

NOx年最大落地浓度
0.00252
0.00164
-0.0009
因此可知工程实施后银川宝塔精细化工有限公司现有锅炉排放NOx对区域贡献浓度减少，区域环境空气质量有明显改善。

3、经济效益

本次改造实施后，每年可减少NOx排放量95.04t，按照国务院令第369号《排污费征收使用管理条例》、《排污费征收标准管理办法》及《关于调整我区排污费征收标准的通知》（宁夏回族自治区物价局、财政厅、环境保护厅联合印发，2014年3月1日起执行）现行排放标准范围内排放收费按1.2元/当量计算，全厂每年可减少缴纳排污费约5.79万元。




清洁生产分析


前段：850~1100℃
	                                                              后段：320~400℃  


	催化剂类型
	TiO2、V2O5、WO3等重金属氧化物
	不使用催化剂
	后段加装少量TiO2、V2O5、WO3等

	催化寿命
	20000~24000h

	不使用催化剂
	20000~24000h


	脱硝效率
	最高可达70~90%

	最高可达50~55%

	最高可达70~90%


	对系统通风的影响
	增加系统阻力600~1000Pa

	基本不影响
	增加系统阻力  400~800Pa


	运行成本
	比SNCR高80~120%

	最低
	比SNCR高40~80%


	主要成本
	催化剂消耗、还原剂消耗、雾化介质消耗
	还原剂消耗、雾化介质消耗
	催化剂消耗、还原剂消耗、雾化介质消耗



本项目为SNCR脱硝技术改造，无生产废水及固体废物产生。经脱硝工程改造后，污染排放量明显减少，环境效益和社会效益显著。


制度详细的环境管理制度及环境培训计划，指定专人主管环境保护工作，积极配合当地环境监督管理部门的工作，抓好厂区的环境保护工作，提高员工环保意识，加强管理，节约用电，从生产过程中尽量减少废气排放。


综上所述，本工程清洁生产各项指标生产工艺装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求等各项指标方面均符合清洁生产的要求，清洁生产水平符合清洁生产要求。

	


风险分析

	本工程生产过程中所使用的原料氨水（20%）是弱腐蚀性物质，根据《建设项目风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)进行环境风险分析评价，以便于为企业的风险管理提供科学依据。

1、风险识别

本项目设置2个50m3氨水储罐，氨水储量为80m3。本章的风险评价对象为氨水储罐，本次评价主要事故为氨水储罐在储存及运输过程中产生泄漏而引起的风险。

主要理化及危险特性见表38。

表38                       氨水及氨气主要理化性质
项目

氨水（20%）

氨气

外观与性状
无色透明液体，有刺激性臭味
无色气体，有刺激性恶臭
危险性类别

第8.2类  碱性腐蚀品

第2.3 类 有毒气体

侵入途径

吸入、食入

吸入

健康危害

吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害。溅入眼内可造成灼伤。皮肤接触可致灼伤。口服灼伤消化道。

慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎；可致皮炎。

低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。 

急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X 线征象符合肺炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X 线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。 

液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。

毒 理 学 

资 料

无

急性毒性： LD50： 350mg/kg（大鼠经口） LC50：1390mg/m3，4 小时（大鼠吸入）

燃 爆 特 性

不燃，不爆。

危险特性： 易分解放出氨气, 温度越高, 分解速度越快, 可形成爆炸性气氛。

易燃，爆炸极限（体积分数）/%：下限：15.7 上限：27.4 。

危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

因氨水危险度较低，泄漏后均进入事故围堰及事故池，所以对周边环境影响较小。

2、事故影响分析
本次评价主要事故为氨水储罐在储存及运输过程中产生泄漏而引起的风险。
氨水储罐泄漏后氨水挥发会对环境空气造成影响，对厂区内工作人员健康产生不利影响。由于氨水中的氨挥发量较小，影响范围较小。

氨水储罐泄漏后，若没有合理收集处理措施，流入厂区外会对周边地表水体造成影响。

3、急救措施
皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。对少量皮肤接触，避免将物质播散面积扩大。注意患者保暖并且保持安静。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。立即就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。脱去并隔离被污染的衣服和鞋。
4、事故防范措施及应急处理措施

4.1总图布置和建筑安全防范措施

本项目所采取的平面布置、土建设计和安全防护措施根据厂区的整体要求，根据本项目的物料性质和毒性，参照相关的毒物、危险物处理手册，采取相应的安全防范措施：

(1)厂区总平面布置，严格执行国家规范要求，项目区道路人、货流分开，满足消防通道和人员疏散要求。

(2)土建设计中，构筑物设计考虑防雷、防静电措施和耐火保护。生产区尽量通风，以利于毒性气体的扩散，防止爆炸。对人身造成危险的运转设备配备安全罩。

(3)根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。

(4)建筑设计采用国家标准及行业标准。建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求进行设计。

(5) 建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等。

(6) 根据生产装置的特点以及卫生特征，设车间更衣室和专用衣柜。在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记。并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。

4.2工艺技术及设备安全防范措施

(1)具有自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统；防火、防爆、防中毒等事故处理系统；应急救援设施及救援通道；应急疏散通道及避难所。可实现生产管理自动化、程序化。对反应系统及关键设备的操作温度、操作压力、液位高低均能自动控制及安全报警并设有联锁系统，在紧急情况下可自动停车。在有可能泄漏气体的部位均设置氨气检测器。

(2)料输送管线均为专管专用。

(3)所有管道系统均必需按有关标准进行良好设计、制作及安装，必需由当地有关质检监部门进行验收并通过后方能投入使用。物料输送管线要尽可能减少使用接合法兰，以降低泄漏几率。定期试压检漏。储罐要设置报警器等设施，当超压报警、降温降压，仍阻止不了超压，设备内气体可由安全阀泄压排放。特别是有害有毒物质防止泄漏。在易燃气体可能泄漏的场所，主要采用防爆电机及器材。

(4)压力容器均按《压力容器设计规范》的规定进行设计和检验，高温和低温设备及管道外部均需包绝缘材料。建设项目压力容器、压力管道等特种设备应由有相应资质的单位设计、制造、安装，技术资料要真实、齐全，定期经有关部门检验。在设计中应强调执行《电气装置安装工程施工和验收规范》GB50254-96等的要求，确保工程建成后电气安全符合要求。 

(5)电气设计均按环境要求选择相应等级的F1级防腐型和户外级防腐型动力及照明电气设备。根据车间的不同环境特性，选用防腐、防水、防尘的电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护。

4.3储罐安全防范对策措施

氨水储罐是本项目的主要危险源，项目储罐区设置满足《石油化工企业设计防火规范》要求，其安全防范对策措施见表39。

表39                      储罐安全防范对策措施
序号

事故原因

对策措施

1

由于地基沉降而造成进出口管道泄漏

进出口管道采用饶性连接

2

由于气温变化而造成管道涨裂进而造成泄漏

设置膨胀管

3

罐体本身泄漏

加强维护保养、检修、巡查

4

静电产生、积聚雷击

①罐区设避雷设施；②罐体及管道采取静电接地措施；③在装罐、输入时防静电，限制流速，禁止高速输送。

5

监测泄漏情况

设置氨气浓度监测报警装置

6

防止事故扩大、应急措施

①储罐之间按规范要求设置防护围堰及隔堤；②进出口管道设置紧急切断阀；③配置抗溶性泡沫、干粉、砂土等灭火和碱液喷淋设施；④配备足够数量的小型灭火器；⑤罐区排水设置水封，地表铺设防渗及防扩散的材料；⑥各储罐均设置冷却水保护设施；⑦设置自动火灾报警连锁装置。

7

管理措施

①将储罐区设置为专门区域进行安全保护；②设置闭路监视系统。

8

防止储罐满溢或抽空

设置高低液位报警、连锁装置

9

防止储罐超压

罐顶设安全释放设施

4.4安全管理措施

强化管理是防范风险事故最有效途径。从重大事故原因来看，重大事故的发生多为违反操作规程，疏于管理所致。因此本项目建设及生产运行过程中，参与的全部相关人员提高安全意识，在项目进行的各个环节均采取有效的安全监控措施，使出现风险的概率降至最低。
企业应在氨水的运输、装卸及储运各过程和环节中努力提高设备的完好率和正常运转率以减少无组织排放，包括：

①对易损部件有计划地进行更新，对于某些关键易损件可适当提前预先更换，而不是出现故障时才更换；

②加强设备巡检，及时发现事故苗头，采取补救措施。
在工程设计阶段，企业对涉及到的安全、健康、环境方面的设施应按照相关规范、标准进行审查。项目所选定的设备管件、阀件和生产装置等进行严格审查以确保满足相关规范、标准的要求。

对工艺装置、环保设施及安装管道进行探伤、试压、吹扫试验和试运行，确保开车生产万无一失。在运行期定期进行综合性的自我审查及监督，及时处理装置的不安全因素，将其消灭在萌芽中。建立有关的安全规定，确保装置在最佳状态下运行。

在生产过程中，采取必要的预防及保护性措施，如定期更换垫片、维护监测仪器及关遵守工艺规程和配备个人安全防护设施。

在生产运行时，强化工艺、安全、健康、环保等方面的人员培训要求。正确使用和妥善处置劳动保护用品，包括防静电工作服、防护眼镜、手套等。

建立一套完善的安全生产管理组织机构，强化安全管理，明确安全责任，确保生产安全、有序运行。建立消防工作领导小组，确保将事故消除在萌芽中。

强化安全培训和教育，严格执行化工行业和劳动部门有关安全生产条例，实行持证上岗和定期培训制度。

4.5三级防控措施

为杜绝生产装置发生环境风险事故时污水、消防水等携带物料进入排水系统，并且排至厂外，项目应建立环境风险事故三级防范措施。一级防控措施将污染物控制在储罐区、装置区；二级防控将污染物控制在排水系统事故应急储水池；三级防控将污染物控制在厂内。

(1)一级防控措施

在各装置区、储罐区应设置围堰(防火堤)，围堰的容积应不小于该区域内最大装置物料全部泄漏时的泄漏量；并设事故导罐及事故导罐管线，在储罐发生事故时能够及时转送物料。

(2)二级防控措施

通过在罐区周围设置防火堤和围堰以收集事故废水、冲洗水和消防水，收集的废水直接进入至污水系统，通过污水管网送到事故池进行处理，避免排入外环境中。在装置区周围设环型废水沟，用以收集初期雨水、地坪冲洗水，使其进入废水系统，而不至于随雨水管网排至地表水体。为防止灭火情况下，项目有毒、有害物料进入地表水体，进而造成重大污染事故，本项目依托银川宝塔精细化工有限公司现有依托现有硫氢化钠装置东侧6900 m3事故应急池，同时，项目区域内雨、污管网必须有通往本池的导入口。一旦发生事故，立即打开通向本池的所有连接口，将事故废水引入，并立即关闭出厂雨、污管道，以杜绝事故废水外流。企业必须做好事故应急水池的日常维护工作，保证其基本处于空池状态。总之项目必须确保异常状况下，事故废水只能导入厂内事故水池，不得以任何形式在无害化处理前排入周边地表水体。此外，企业必须有预备方案，即在发生重特大火灾的情况下(灭火时间超过6h)迅速挖掘围堰以贮备消防废水的快速应急方法。

(3)三级防控措施

装置区、储罐区设置初期雨水及消防排水收集系统，排水收集系统由排水沟、集水井和切换阀门组成，装置区、罐区内初期雨水和后期雨水由切换阀门分别引入厂区污水管线和雨水管线，系统初期雨水及消防排水经收集后汇入厂区污水管线排入厂区事故污水池收集，然后送污水处理厂处理。
4.6氨水运输过程环境风险防范措施

本工程氨水运输形式采用汽车运输，运输过程中若是采取防范措施不当，在出现突发性事故的状况下，有可能造成物料的泄露和扩散，对事故点造成一定的环境影响，因此在物料运输过程中要做好如下的环境防范措施：

⑴合理选择运输路线

运输路线的选择首先应该能够保证运输过程的安全，避免接近水源地、重要环境敏感点，运输路线应该能够保证道路的畅通，附近无重大火源。

⑵合理选择运输时间

根据项目物料储运要求，合理选择物料运输时间，避免在天气恶劣、运输路线地面条件发生变化或者出现其它故障事故时对物料进行运输。

⑶加强运输车辆风险防范措施

运输过程中应加强对槽车的防护维修，避免运输过程中由于运输车辆问题发生故障，严格按照《液化气体汽车罐车安全监察规程》和《危险化学品安全管理条例》相关要求落实槽车防护措施，设置报警装置。

⑷加强对物料运输系统的人员管理和培训，防止由于人为操作失误而引发事故的发生。要求在运输时严格遵守《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第591号)，运输车辆在道路转弯以及高速出入口需要减速慢行、尽量少超车、并在园区内控制行驶速度。

⑸建立运输过程事故应急处理方案，运输过程中若是出现物料泄露，应该首先采用沙土覆盖，并及时向公安部门报告，泄露事故停止后应立即把覆土送相关单位进行处理。

⑹项目运输路线两侧敏感目标距离较近，因此建议在进入该敏感路段设置危险品检查站，运输过程中对该运输路段进行监控。

5、应急预案纲要

按照“关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知（环发[2010]113号）”中有关规定编制应急预案。

根据国家环保总局（90）环管字057号文的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的措施及突发性事故应急处理办法等。本项目建成后，应建立健全各级事故应急救援网络。企业应与当地政府有关部门协调一致，企业的事故应急网络应与当地政府的事故应急网络联网。

本评价列出预案框架，以供企业和当地政府在制定事故预案时作参考。

事故应急预案由以下三个主要内容构成：

(1)预案制订前的准备；

(2)预案的主要内容；

(3)预案的实施。

5.1预案制订前的准备

(1)制订组成小组

①确定危险源及其潜在的危险危害

A：危险品的状态、数量、危险特性、工艺流程等；

B：发生事故时的可能途径、事故性质、危害范围、发生频率、危险等级；

C：确定一般、重大、灾害事故危险源。

(2)预案的主要内容

①指挥机构

A：指挥人员名单、职责、临时替代者；

B：不同事故时的不同指挥地点；

C：常规值班表。

②信号联络

A：事故报警电话号码、通讯、联络方法、较远距离的信号联络；

B：休息日、突发停电、雷电暴雨等特殊情况下的报警、通讯、联络。

③工程抢险

A：专职、兼职抢险队员名单；

B：常规排险、消防、中毒急救措施；

C：不同事故时的不同抢险方案、工具、器材、个体防护用品；抢险队的日常值班、培训。

5.2事故时与现场指挥机构的通讯途径

(1)不同事故时不同救援方案和程序

应急预案：提供重点部位发生停水、停电、停气和发生灾害性事故时的处理方法，包括：事故现象、危险情况、工艺处理、现场处理等内容，并有清晰的图示。提供企业消防人员绘制管理各类火灾状况下的灭火方法、实施的战术，包括火灾发生的部位、出动车辆类型与数量，要求的水量及供水强度等内容。

(2)职工自救、互救方法。

(3)伤员转送途中的医护技术要求。

(4)医护人员的常规值班表、详细地址、联络途径。

(4)现场急救点的选择和标志。

5.3附图

(1)危险源分布图

(2)指挥层次示意图

(3)人员疏散分流图

(4)防护设施分布图

(5)应急救援程序简图

(6)各类事故救援线路图

(7)工程抢险线路图

(8)现场急救线路图

(9)人群疏散线路图

(10)外来救援车辆行驶线路图

5.4预案的实施

(1)措施的落实

①组织的落实；

确定指挥部、抢救队、急救队、后勤保障的第一、二梯队乃至后备人选；

②制度的落实；

③硬件的落实；

A：各类器材、装置配套齐全

B：定期检验，淘汰过期、残存的失效药品、器材

(2)训练和演习

①各类专业队伍的常规训练、演习

②模拟应急救援演习

(3)事故中的应用

①实施时不轻易变更预案;

②实施时如有预案未考虑到的地方，冷静分析后，果断予以处理;

③事故后认真总结，进一步完善预案。

6、小结

本项目严格按照国家的有关技术标准、规范进行设计和实施，并落实本报告提出的防范措施，则项目所涉及的风险影响因素、风险危害程度可以达到同行业可接受的水平，风险事故一旦发生，也可以将环境危害降到最低水平。



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治

理效果

	大

气

污

染

物
	锅炉
	NOx
	SNCR烟气脱硝（脱硝效率40%）
	NOx满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3-大气污染物特别排放限值

	
	
	逃逸氨
	避免过量喷氨，定期根据机组现状对喷射系统进行优化调整，氨气逃逸监测
	满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准要求

	
	罐区
	无组织氨气
	罐体喷淋降温，采取防太阳辐射措施
	厂界满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级标准要求

	噪

声
	卸氨压缩机、稀释风机、氨水输送机等。
	设备噪声
	对设备采取设置消声器、隔声、减振等措施，加强厂区内绿化。
	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求

	其他
	设置事故围堰及事故水池，围堰容积100m3，依托现有硫氢化钠装置东侧6900 m3事故应急池。本项目建设地点位于厂区内，不新增征地，对生态环境的影响较小。




结论与建议

	1、项目概况

银川宝塔精细化工有限公司锅炉脱硝技术改造项目在银川宝塔精细化工有限公司现有厂区内进行建设。

本项目是银川宝塔精细化工有限公司对现有蒸汽锅炉进行脱硝改造，对现有工程锅炉增加建设SNCR脱硝系统(脱硝效率40%)，保证NOx出口浓度＜200mg/Nm3，可脱除NOx95.04t/a。项目静态投资330万元，环保投资为330万元，占静态投资的100%。

2、产业政策及相关条例符合性

(1)本工程属于国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正）中允许类，因此本工程建设符合家国家当前产业政策。

(2)本工程属于锅炉烟气脱硝改造，符合 “银川市蓝天工程行动计划”（2014年）要求，符合《关于印发燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案的通知》（发改环资[2014]2451号）方案要求，符合《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》（国发〔2013〕30号）目标设定要求，符合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），符合《国务院办公厅关于印发<2014-2015年节能减排低碳发展行动方案>的通知》（国办发〔2014〕23号），符合《宁夏回族自治区环境保护行动计划(2014年-2017年)，符合《银川市大气污染防治行动计划（2014-2017年）》。

因此，本工程符合产业政策以及地方相关法规。

3、总平面布置合理性分析

银川宝塔精细化工有限公司锅炉脱硝技术改造项目脱硝设施由氨水储存和输送系统、稀释水输送系统、流量控制系统及炉前喷射系统所组成，喷射装置布置于烟道。项目罐区占地面积为200m2。

银川宝塔精细化工有限公司锅炉脱硝技术改造项目SNCR反应系统，喷射装置布置于旋风分离器进口烟道。

罐区布置在整个烟气脱硝系统的北侧。罐区位置远离主厂房、厂区生活区，根据气象资料可知，本项目所在区主导风向为北，该布置可减少罐区的无组织对厂区造成环境影响；罐区靠近厂区主路，交通运输方便。

综上所述，本工程平面布置是合理的。

4、环境质量现状结论
⑴环境空气质量现状

本项目所在区域各监测点的监测因子SO2、NO2、PM10、TSP均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
⑵地表水环境质量现状

监测结果表明，四二干沟监测断面中氨氮浓度在0.183~2.184mg/L，总磷浓度在0.093~1.244mg/L。除氨氮和总磷超标外，其他监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。氨氮和总磷最大超标倍数分别为2.2和2.1，造成氨氮和总磷超标的主要原因是四二干沟主要接纳周边的生活污水和农田退水。
⑶地下水环境质量现状

监测结果表明，北郊水源地监测断面中的各项监测因子均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准，区域内地下水水质良好。
⑷声环境质量现状
根据声环境质量现状监测数据，项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

5、环境影响分析及处理措施

(1)废气

工程营运期主要大气污染物为NOx和喷射过量导致逃逸的氨气及无组织排放氨气。

NOx经和SNCR烟气脱硝工艺处理后，NOx的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中NOx浓度排放限值要求（NOx＜200mg/m3）。

SNCR反应系统的氨气逃逸，只要工程在生产过程中避免过量喷氨，使脱硝效率在装置设计效率以下运行，排放速率可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)（外推法计算出80m排气筒对应氨排放速率126.75kg/h）对应限制要求，逃逸浓度，满足参照《火电厂氮氧化物防治技术政策》（环发[2010]10号）中4.5.1条SNCR氨逃逸控制在8mg/ m3的要求。

本工程氨水采用卧式储罐储存，在装卸货以及日常储存过程中会有氨气无组织散发，本工程采取防太阳辐射措施并在罐体四周安装喷水装置在罐体温度过高时进行喷淋降温等措施，可在一定程度上减少氨水储存过程中的无组织排放，无组织氨气排放浓度为0.0016mg/m3，排放量为0.0286t/a。可保证氨气厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准要求(氨＜1.5mg/m3)。

(2)废水

本工程无新增废水外排。

(3)噪声

本工程在设备选型时应选用低噪声设备，对设备设置吸音材料，并且对设备进行隔声、减振措施，噪声经墙体阻隔、距离衰减，工程产生的噪声可以满足国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

(4)固体废弃物

本项目无新增固体废物产生。

⑸环境风险

本项目主要危险性物质为氨水，氨水为弱腐蚀性物质。
因此在采取可靠的管理及风险防范措施前提下，本项目的环境风险处于可接受水平。
6、环境效益分析

本项目完成后银川宝塔精细化工有限公司现有锅炉排放NOx浓度降低至180mg/m3，NOx排放量由237.6t/a降至142.56t/a，NOx减排量达到95.04t/a，在对区域环境空气质量起到明显改善作用的同时企业减少排污费达5.79万元，经济、社会、环境效益明显。

7、清洁生产

本工程清洁生产各项指标生产工艺装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求等各项指标方面均符合清洁生产的要求，清洁生产水平符合清洁生产要求。
8、环境风险

本项目风险源为氨水（20%）储罐，主要产生的风险为氨水在贮存及运输过程中的泄露，项目在严格按照国家的有关技术标准、规范进行设计和实施，并落实本报告提出的防范措施，则项目所涉及的风险影响因素、风险危害程度可以达到同行业可接受的水平，风险事故一旦发生，也可以将环境危害降到最低水平。
9、综合结论

综上所述，项目的建设符合国家产业政策及减排要求。评价项目在认真落实“三同时”及本环评中所提出的建议以及各项污染防治对策，对所产生的污染物进行有效合理的治理后，对周围环境产生影响较小。因此从环保角度分析，该项目的建设是可行的。
10、建议

⑴建设单位应在2015年10月1日前对锅炉进行除尘改造，以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中烟尘排放标准限值。
⑵企业应建立污染防治设施运行及检修规程和台账等日常管理制度。
⑶企业应加强厂区环境综合整治，厂区的车间地面采取防渗、防漏和防腐措施；优化企业内部管网布局，实现清污分流、雨污分流和管网防渗、防漏，在生产过程中严控跑、冒、滴、漏现象和无组织排放行为。
注      释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  立项批准文件

附件2  其它与环评有关的行政管理文件

附图1  项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)

附图2  项目平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1.大气环境影响专项评价

2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

3.生态影响专项评价

4.声影响专项评价

5.土壤影响专项评价

6.固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。



PAGE  

_1234567890

