
中卫市跃鑫钢铁有限责任公司

2×25500kVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目
 变更环境影响报告

建设单位：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司
 评价单位：宁夏智诚安环科技发展有限公司
二○一五年一月

 目  录

- 1 -1项目变更背景


- 3 -2变更内容分析


- 3 -2.1项目概况


- 4 -2.2项目主要变更内容


- 8 -2.3公用工程变更内容分析


- 9 -2.4环保投资变更情况


- 10 -2.5环境敏感保护目标变更情况


- 11 -3项目变更后工程分析


- 11 -3.1工艺流程


- 12 -3.2变更项目平衡


- 14 -3.3污染物治理措施分析


- 19 -4变更后环境影响及可行性分析


- 19 -4.1施工期环境影响及减缓措施分析


- 19 -4.2变更后营运期环境影响分析


- 20 -4.3环境经济效益


- 21 -4.4污染物变更情况


- 23 -5结论及建议


- 23 -5.1结论


- 26 -5.2建议




1项目变更背景
中卫市跃鑫钢铁有限责任公司位于中卫市沙坡头区镇罗镇金鑫工业园区，是以生产经营硅铁产品为主的民营企业，从业人员300多人。公司占地总面积53330m2，项目建设内容包括2台25500kVA硅铁矿热炉生产装置及配套2×4MW烟气余热综合利用非燃煤发电机组及配套的公用、辅助、环保工程，宁夏回族自治区经济和信息化委员会于2009年10月26日以“宁经备案[2009]99号”文的形式予以备案（详见附件），宁夏回族自治区环境保护厅于2011年7月25日以“宁环审发[2011]58号”文的形式同意本项目的建设（详见附件）。截至目前，建设单位只建设了原环评报告批复内容中的2台25500kVA硅铁矿热炉及其配套的公用、辅助工程，而矿热炉配套建设的2×4MW烟气余热综合利用非燃煤发电机组尚未建设，宁夏回族自治区环境保护厅于2012年4月19日以“宁环验【2012】31号”文的形式对2×25500kVA硅铁矿热炉项目出具了验收意见。
由于项目可研阶段对硅铁生产过程产生的烟气量与实际运营后烟气量估算过大，导致余热锅炉、汽轮机及发电机等配置存在一定误差。可研报告估算2×25500kVA硅铁矿热炉产生的高温烟气为54万Nm3/h，高温烟气经余热锅炉换热后，可产生26t/h－1.6MPa－320℃过热蒸汽（每台可产生约13t/h－1.6MPa－320℃过热蒸汽），产生的过热蒸汽用于2台4MW凝汽式汽轮机组发电。但随着硅铁技术的成熟，通过对同类规模生产装置类比、硅铁生产高温烟气热值核算和能量评估，同时根据企业2×25500kVA硅铁矿热炉运行情况，实际运行产生的高温烟气为24万Nm3/h。根据实际高温烟气量24万Nm3/h的热焓值、高温烟气量、余热锅炉设计效率等参数计算，得出过热蒸汽量为2×14.53t/h，因此2×25500kVA硅铁矿热炉产生的高温烟气24万Nm3/h可满足2×15t/h的余热锅炉，2台余热锅炉产生的过热蒸汽29.06t/h，可配套1台5.5MW的发电机组发电。
为此，建设单位决定将环评报告阶段批复中“配套建设2×4MW烟气余热综合利用非燃煤发电机组”变更为“1×5.5MW烟气余热综合利用非燃煤发电机组”，并于2014年9月29日取得了宁夏回族自治区经济和信息化委员会关于关于同意中卫市跃鑫钢铁有限责任公司1×5.5MW硅铁矿热炉纯低温烟气余热发电项目开展前期工作的批复（宁经信技改发[2014]360号）（详见附件）。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环评价境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的规定，中卫市跃鑫钢铁有限责任公司（以下简称“建设单位”）于2014年11月26日以“环境影响评价委托书”的形式委托宁夏智诚安环科技发展有限公司（以下简称“评价单位”）对中卫市跃鑫钢铁有限责任公司2×25500kVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目进行了变更环境影响评价。评价单位接受委托后，立即组织有关工程技术人员进行了现场勘查和资料收集，在此基础上按照国家相关环评技术规范要求，编制完成了《中卫市跃鑫钢铁有限责任公司2×25500kVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目变更环境影响报告》。
2变更内容分析
2.1项目概况

2.1.1项目名称、建设性质及建设地点

⑴项目名称：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司2×25500kVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目
⑵建设性质：新建

⑶建设地点：项目厂址位于中卫市沙坡头区镇罗镇金鑫工业园区，为规划的工业建设用地，项目在宁夏的地理位置见图2-1，在中卫市的地理位置见图2-2。

2.1.2建设规模

原环评报告：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司2×25500kVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目，建设规模为2×25500kVA矮烟囱罩半封闭硅铁炉烟气量根据项目可研阶段估算为54万Nm3/h，同时建设2台13t/h余热锅炉，配套2台4MW余热发电机组，年产75#硅铁5万t，年利用余热发电6528万kW·h。
变更后：按照“以气定炉”的原则，为将硅铁矿热炉中高温烟气最大限度回收利用，根据类比、能量评估和烟气量及热值核算结果可知，建设规模为2×25500kVA矮烟囱罩半封闭硅铁炉实际烟气量为24万Nm3/h，为此将环评报告阶段“2×13t/h余热锅炉（尚未建设）”变更为“2×15t/h余热锅炉”，与之配套非燃煤热电机组由环评报告阶段的“2×4MW” （尚未建设）变更为“1×5.5MW”，年利用余热发电3575万kW·h；其他装置及其生产能力不发生变化。

2.2项目主要变更内容
2.2.1项目组成变更前后对比分析

本项目实际建设情况与原环保报告书中的建设内容变化具体见表2-1。

表2-1                                  本项目变更前后建设内容对比一览表
	项目组成
	原环评报告中内容
	实际建设情况

	主体工程
	硅铁冶炼生产
	2座25500kVA矮烟罩半封闭式硅铁矿热炉
	与原环评报告书一致

	
	浇注车间
	设置ф2000硅水包2个，QDY25/10t-22.5天车2个
	与原环评报告书一致

	辅助及公用工程
	硅铁余热发电
	13t/h余热锅炉2台，2×4MW发电机组
	余热锅炉由“2×13t/h”变更为“2×15t/h”，发电机组由“2×4MW”变更为“1×5.5MW”

	
	供配电系统
	厂内设一个总变配电站，内设2台35kV/0.4kV的1250kVA变压器。降压后接至380V低压配电柜
	与原环评报告书一致

	
	机修车间
	包括设备检修和维护设施等
	与原环评报告书一致

	
	化验室
	主要承担原料、成品等分析化验、检测和对生产过程中的半成品进行分析，以控制产品质量
	与原环评报告书一致

	
	软水制备
	采用一套软水制备系统，软水制备能力为4.0m3/h
	与原环评报告书一致

	
	循环水系统
	设置循环水泵、循环水池、冷却塔等设施
	与原环评报告书一致

	
	给水系统
	由园区供水管网统一提供
	与原环评报告书一致

	
	供电系统
	部分用电由厂区余热发电供给，剩余用电由园区35kV变电所供给
	与原环评报告书一致

	
	供热系统
	由硅铁冷却循环水余热供给
	与原环评报告书一致

	
	排水系统
	本项目软化水系统排水、电炉循环水系统排水用于硅石冲洗；生活污水经污水处理设施处理后，冬季用于洒水降尘、其它三季用于厂区绿化
	与原环评报告书一致

	贮运工程
	原料厂
	采用半封闭式堆场，设施硅石堆放区、兰炭堆放区、钢屑堆放区，占地面积2400m2
	与原环评报告书一致

	
	库房
	设置封闭库房及露天库各1座
	与原环评报告书一致

	环保工程
	废气治理
	硅铁炉烟气采用旋风、布袋除尘系统净化；采用半封闭式原料堆场，四周设置挡风墙，适时洒水降尘；
	与原环评报告书一致

	
	污水处理系统
	生活污水经污水处理设施处理（采用生物接触氧化法），处理能力30 m3/d 
	与原环评报告书一致

	
	固体废物处理
	冶炼渣、硅铁炉除尘系统收集的粉尘均综合利用；生活垃圾集中收集后送园区环卫部门处置
	与原环评报告书一致

	
	噪声治理
	隔音、消声、减振等
	与原环评报告书一致

	
	地下水防渗防漏
	水泥地坪、粘土层和防渗膜等
	与原环评报告书一致

	
	绿化
	绿化率20%，绿化面积10000m2
	与原环评报告书一致

	办公、生活设施
	办公楼、职工宿舍、食堂、浴室等
	与原环评报告书一致


2.2.2主要变更内容

将环评报告阶段“2×13t/h余热锅炉（尚未建设）”变更为“2×15t/h余热锅炉”，与之配套非燃煤热电机组由环评报告阶段的“2×4MW” （尚未建设）变更为“1×5.5MW”，其它产品及其生产能力不变。

本项目实际建设情况与原环保报告书中的建设内容变化具体见表2-1。

2.2.3主要变更设备
（1）主要设备变更情况
表2-2           主要设备变更对比表
	序号
	设备

名称
	单位
	数量
	设备规格及主要技术参数

	
	
	
	环评

报告
	变更

项目
	环评报告
	变更项目

	1
	凝汽式

汽轮机
	台
	2
	1
	型号：N4.0-1.6
额定功率：4MW

额定转速：3000r/min

主蒸汽参数：1.6MPa-320℃
	型号：N5-1.5/435
额定功率：5MW

额定转速：3000r/min
主蒸汽参数：1.5MPa-380℃

	2
	发电机
	台
	2
	1
	型号：QF-4.0 
额定功率：4MW

额定转速：3000r/min
	型号：QF2-5.5
额定功率：5.5MW

额定转速：3000r/min

	3
	余热

锅炉
	台
	2
	2
	入口废气：270000m3/h（标况）-430℃

入口废气含尘浓度：<15g/m3（标况）

出口废气温度：140℃

产汽量：13t/h-1.6MPa-340℃（过热）

锅炉总漏风量：≤2%
	入口废气：120000m3/h（标况）-500℃

入口废气含尘浓度：<10g/m3（标况）

出口废气温度：130℃

产汽量：15t/h-1.8MPa-450℃（过热）


（2）变更设备参数
表2-3            变更阶段主要设备参数表
	一、余热锅炉

	序号
	项目
	参数

	1
	型号
	QC120-500/15/1.8/450

	2
	最大烟气流量
	12万 Nm3/h

	3
	数量
	2台

	4
	额定入口含尘量
	<10g/ Nm3

	5
	额定入口烟气温度
	500℃（锅炉入口）

	6
	锅炉入口烟气温度范围
	450～550℃

	7
	出口烟气温度
	≤130℃

	8
	锅炉压损
	≤500 Pa

	9
	额定过热蒸汽压力
	1.8Mpa（表压）

	10
	额定过热蒸汽温度
	450℃

	11
	额定蒸发量
	15t/h

	12
	进水温度
	45℃左右(真空除氧)

	二、汽轮机

	1
	型    号
	N5-1.5/435

	2
	数    量
	1台

	3
	额定转速
	3000r/min

	4
	额定功率
	5MW

	5
	额定主进汽压力
	1.5Mpa

	6
	额定主进汽温度
	435℃

	7
	额定设计汽耗
	4.8kg/kwh

	三、发电机

	1
	型号
	QF2-5.5

	2
	额定功率
	5.5MW

	3
	额定转速
	3000r/min

	4
	台数
	1台


2.2.4项目机组变更前后经济技术指标对比
项目变更前后机组经济技术指标详见表2-4。

表2-4        本项目变更前后机组经济技术指标一览表

	序号
	名称
	单位
	原环评指标
	实际建设指标

	1
	装机容量
	MW
	2×4
	1×5.5

	2
	设计平均发电功率
	MW
	8
	5.5

	3
	年发电量
	104kW·h
	6528
	3575

	4
	年供电量
	104kW·h
	6201.6
	3396.25

	5
	年自用电
	104kW·h
	326.4
	178.75

	6
	年运转小时
	h
	7920
	7680


2.2.5工程平面布置变更情况

    本项目平面布置与原环评报告未发生变化。原环评中：主要由硅铁炉冶炼车间、浇注车间、余热发电、化验室、机修车间、成品库组成。原料堆场和2×25500kVA硅铁矿热炉布置在厂区北侧；在2座硅铁电炉中间布置蒸汽轮机，3#硅铁矿热炉西侧布置余热发电控制系统；循环水系统布置在厂区的西南；办公、库房、维修车间等布置在厂区东南。
厂区总平面布置见图2-3，余热发电项目平面布置见图2-4。
2.3公用工程变更内容分析

2.3.1给水工程变更情况分析
原环评报告中新鲜水由中卫市镇罗镇金鑫工业园区管网供给，余热发电工程补水量为38m3/h，其中软化水装置新鲜水用量3.0m3/h，循环冷却水系统补水量为35m3/h（循环水量2380m3/h）。余热锅炉补水全部来自软化水装置的脱盐水，软化水装置处理新鲜水能力为4.0m3/h。
变更项目水源无变化，同时软化水装置处理新鲜水能力也无变化，仅水量有所变化。因此，变更项目新鲜水利用中卫市镇罗镇金鑫工业园区管网供给，实际建设补水总量为8.75m3/h，其中软化水装置实际新鲜水用量1.25m3/h，循环冷却水系统补水7.5m3/h（循环水量1408m3/h）。
2.3.2排水工程变更情况分析
原环评报告中余热发电工程排水主要为余热锅炉排水及软化水装置排水，余热锅炉排水为0.48m3/h，软化水装置排水为0.6m3/h，排水可作为硅石冲洗用水。
变更项目用水量用变化，因此变更项目实际排水量也相应发生变化。余热锅炉排水量为0.2m3/h，软化水装置排水量为0.25m3/h，排水可作为硅石冲洗用水。

2.4环保投资变更情况
原环评报告中总投资为16200万元，实际总投资为16200万元（包含余热发电工程投资），总投资无变化。原环评环保投资估算为600万元，占总投资的3.7%。根据项目实际建设情况，环保投资为520万元，减少了80万元，实际环保投资占总投资的3.2%，详见表2-5。
表2-5         本项目变更前后环保投资对比一览表

	序号
	项目
名称
	环保投资内容
	原环评金额
（万元）
	本项目变更后的实际
金额(万元)
	备注

	1
	废气
	配料与上料系统回转反吹扁袋除
尘器
	50
	40
	变化

	2
	
	硅铁炉除尘系统及气力加密系统
	450
	370
	变化

	3
	
	原料场挡风墙
	35
	35
	不变

	小计
	535
	445
	变化

	4
	废水
	污水处理设施
	10
	10
	不变

	小计
	10
	10
	不变

	5
	生态

保护
	绿化
	15
	15
	不变

	6
	噪声
	隔音、消声、减震
	20
	20
	不变

	7
	环境监测
	在线监测设备
	20
	20
	不变

	小计
	55
	55
	不变

	8
	余热发

电机组
	施工期抑尘措施
	/
	1
	新增

	9
	
	施工期垃圾清运
	/
	0.5
	新增

	10
	
	隔音降噪措施
	/
	8.5
	新增

	小计
	/
	10
	新增

	合计
	600
	520
	变化


2.5环境敏感保护目标变更情况
根据现场踏勘情况，与环评阶段一致，未发生变化，项目位于中卫市沙坡头区镇罗镇金鑫工业园区，周围无环境保护目标。
3项目变更后工程分析
3.1工艺流程

3.1.1施工期工艺流程及污染环节简述

本次主要为余热锅炉及发电机组的购置与安装，基础工程已竣工。建设工艺流程及产污环节示意图见图3-1。






图3-1   施工期工艺流程及产污环节示意图
3.1.2营运期工艺流程及污染环节简述

本项目与原环评报告中的主体工艺没有发生变化，其它产品及其生产能力也无变化。主要变更的是余热发电机组，由原环评报告中规模为“2×4MW（尚未建设）余热发电机组”变更为“1×5.5MW余热发电机组”。
余热发电工程工艺流程为：2×25500kVA（2#、3#）硅铁矿热炉在生产过程中产生的高温烟气进入余热锅炉，经余热锅炉换热后送到除尘器，经除尘后，由22m高的烟囱排放；过热蒸汽汇入管道后进入汽轮发电机组作功发电，乏汽经凝气器冷凝后再送回至余热锅炉完成汽水循环。

项目工艺流程图如下：

[image: image1.emf]噪声

余热锅炉

汽轮机

发电机

配电装置

电 （

3396.25

万

kWh

）

电 （

178.75

万

kWh

）

硅铁矿热炉

500

℃烟气

烟气净化系统

废水

过热蒸汽

噪声

电力

除氧器

原水

凝汽器

循环水池

140

℃烟气

化学水处

理系统

废水

乏汽


图3-2  本项目工艺流程图     
3.2变更项目平衡
3.2.2变更项目蒸汽平衡

根据项目2×25500kVA硅铁矿热炉实际运行情况、能量评估及热值核算，依据结果可知每台25500kVA硅铁炉可产生450-550℃（热焓569 kJ/Nm3）高温烟气120000Nm3/h，通过余热锅炉换热后产生的蒸汽（压力1.8MPa、温度450℃，焓值3665 kJ/kg）带动汽轮机发电。余热锅炉设计效率为78%。

⑴余热锅炉产生的过热蒸汽量
过热蒸汽量（t/h）=烟气量（Nm3/h）×高温烟气热焓（kJ/Nm3）×78%（锅炉设计效率）÷过热蒸汽热焓（kJ/kg）÷1000（单位转换值）

120000×569×78%÷3665÷1000×2=29.06t/h
⑵硅铁矿热炉烟气可有效利用热量
Q烟=120000×569×78%÷106×2

=106.52(GJ/h)

其中96%能量转化为过热蒸汽带动发动机做功，4%能量转化为蒸汽返回至余热锅炉完成汽水循环。

⑶ 用于发电机组做功的过热蒸汽量：

106.52×96%×106÷3665÷103=27.9t/h

项目实际蒸汽平衡详见表3-1及图3-3。

表3-1               变更项目实际蒸汽平衡一览表
	产汽单元
	产气量（t/h）
	用汽单元
	用汽量（t/h）

	余热锅炉蒸汽
	29.06
	发电机组
	27.9

	
	
	汽轮机轴封用气
	0.928

	
	
	管道损失
	0.232

	合计
	29.06
	
	29.06



图3-3   项目蒸汽平衡图（单位：t/h）
3.2.2变更项目水平衡

变更项目新鲜水利用中卫市镇罗镇金鑫工业园区管网供给，实际建设补水总量为8.75m3/h，其中软化水装置实际新鲜水用量1.25m3/h，循环冷却水系统补水7.5m3/h（循环水量1408m3/h）。

变更项目余热锅炉排水量为0.2m3/h，软化水装置排水量为0.25m3/h，排水可作为硅石冲洗用水。

余热发电工程变更后的水平衡详见表3-2及图3-4。
表3-2              余热发电工程变更后的水平衡表
	项目
	新鲜水

（m3/h）
	脱盐水（m3/h）
	循环水量（m3/h）
	损耗

（m3/h）
	排水量

（m3/h）
	备注

	循环水池
	7.5
	
	1408
	7.5
	0
	

	软化水

装置
	1.25
	1
	
	0
	0.25
	用于硅石冲

洗用水

	合计
	8.75
	1
	1408
	7.5
	0.25
	















3.3污染物治理措施分析
3.3.1施工期

主要为余热锅炉及发电机组安装过程产生的机械噪声，其噪声值约在85-105dB(A)，其施工期较短，将随施工期的结束而消失。
3.3.2运营期
（1）废气

本项目余热锅炉热源来自2×25500kVA（2#、3#硅铁矿热炉）硅铁冶炼过程产生的高温烟气，通过余热锅炉产生的高温蒸汽带动汽轮机发电。烟气量可研阶段估算为54万Nm3/h，但根据2×25500kVA硅铁矿热炉实际运行为24万Nm3/h，因可研阶段烟气量核算较大，所以相应的大气污染物SO2、烟尘产生量也发生变化。
根据中卫市环境监测站对“2×25500kVA（2#、3#）硅铁炉”项目竣工环境保护验收监测报告（卫环监报【2012】001号）及宁夏回族自治区环境保护厅（宁环验【2012】31号）对现有工程验收意见中的相关数据：
2#硅铁矿热炉烟尘排放浓度为54.6mg/m3，排放量为6.2kg/h；SO2排放浓度为46.0mg/m3，排放量为5.3kg/h。
3#硅铁矿热炉烟尘排放浓度为55.9mg/m3，排放量为6.6kg/h；SO2排放浓度为48.9mg/m3，排放量为5.7kg/h。
2#、3#硅铁矿热炉SO2排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准（850mg/m3）的要求；烟尘排放浓度符合《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表4中排放浓度限值（80mg/m3）的要求。
变更前后大气污染物变化情况见表3-3。

表3-3          变更前后大气污染物变化情况一览表
	项目
	环评阶段排放量
	实际排放量
	变化量

	废气排放量（万Nm3/h）
	54
	24
	-30

	SO2排放量（t/a）
	279.9
	84.5
	-195.4

	烟尘排放量（t/a）
	186.6
	98.3
	-88.3


（2）废水

变更项目排水主要为锅炉排水及软化水装置排水。软化水装置排水量由0.48m3/h 变更为0.25m3/h；锅炉排水由0.6m3/h变更为0.2m3/h（虽然锅炉补充水为脱盐水，但进入汽包的给水总会带有一定的盐分，锅内进行加药处理后，炉内水的结垢性物质转变为水垢，这些杂质只有很少部分被蒸汽带走，绝大部分留在锅炉内，随着炉内水份的不断蒸发，这些杂质浓度逐渐增大。锅炉水杂质浓度过大，不仅影响蒸汽品质，而且还可造成受热面的结垢与腐蚀，影响锅炉安全运行，必须进行排污），排水可作为硅石冲洗用水。
（3）噪声

本项目的主要噪声源为：汽轮发电机组、给水泵、引风机、冷却塔等。主要设备的运行噪声声级及防治措施见表3-4。

表3-4        本项目主要设备的运行噪声声级及防治措施

	主要噪声源
	台数
	安装位置
	治理前

噪声级
	治理后

噪声级
	噪声治理措施

	汽轮机
	1
	汽机房
	95
	＜70
	布置主厂房内，配套隔声罩、采用弹簧基座减振，厂房内安装隔声、吸声材料，降低20dB(A)

	给水泵
	2
	
	95
	
	

	发电机
	1
	
	95
	
	

	冷却水泵
	2
	冷却

水泵房
	90
	＜75
	泵房隔声、基础减振，降低15-20dB(A)

	引风机
	2
	引风机室
	100
	＜80
	室内、隔声罩，

降低20dB(A)

	冷却塔
	2
	室外
	80
	80
	—

	综合水泵
	2
	综合水泵房
	105
	90
	泵房隔声、基础减振，降低15-20dB(A)


（4）固体废物

主要为烟气除尘系统收集到的微硅粉，环评阶段估算产生量为18475.8t/a（2405.7kg/h）；根据2×25500kVA硅铁矿热炉实际运行情况，产生量为6304t/a（820.8kg/h），全部外售。

建设内容变更前后污染物产排污情况

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	
	
	
	原环评

报告书
	实际运行
	变化量
	原环评

报告书
	实际运行
	变化量

	大气

污染物
	硅铁矿热炉
	2#
	SO2
	36.5kg/h，

60mg/m3
	5.3kg/h，

46.0mg/m3
	-25.5kg/h
	36.5kg/h，

60mg/m3
	5.3kg/h，

46.0mg/m3
	-25.5kg/h

	
	
	3#
	
	
	5.7kg/h，

48.9mg/m3
	
	
	5.7kg/h，

48.9mg/m3
	

	
	
	2#
	烟尘
	2430kg/h，

4000mg/m3
	158.97kg/h，

1400mg/m3
	-2101.8kg/h
	24.3kg/h，

40mg/m3
	6.2kg/h，

54.6mg/m3
	-11.5kg/h

	
	
	3#
	
	
	169.23kg/h，

1433mg/m3
	
	
	6.6kg/h，

55.9mg/m3
	

	水污染物
	余热锅炉
	低盐水
	0.6m3/h
	0.2m3/h
	-0.4m3/h
	0
	0
	0

	
	软化水装置
	浓盐水
	0.48m3/h
	0.25m3/h
	-0.23m3/h
	0
	0
	0

	固体废物
	除尘系统
	微硅粉
	18475.8t/a
	6304t/a
	-12171.8t/a
	0
	0
	0

	噪 声
	施工期主要为施工机械产生的机械噪声，其噪声在85-105dB(A)之间；营运期噪声主要来自汽轮发电机组、给水泵、引风机、冷却塔等设备产生的机械动力噪声，其噪声在80-105dB(A)之间。

	主要生态影响

变更项目主要为锅炉及发电机组设备的安装，不会对周围生态环境产生不利影响；营运期随着项目区周围绿化工作的不断加强，将逐步改善局部区域的生态环境。


4变更后环境影响及可行性分析
4.1施工期环境影响及减缓措施分析

变更项目主要为余热锅炉主体及发电机组的购置与安装，施工期主要为设备安装过程产生的机械噪声，但项目施工期较短，将随施工期的结束而消失。

项目位于建设单位现有厂区低温余热发电预留用地内，不新增占地，总平面布置未发生变化，与原环评报告保持一致。
4.2变更后营运期环境影响分析

（1）项目硅铁矿热炉冶炼过程中产生的高温烟气经余热锅炉转换后进入旋风+布袋除尘器除尘，除尘效率达96.1%以上，其中2#硅铁矿热炉烟尘排放浓度、排放量分别为54.6mg/m3、6.2kg/h，SO2排放浓度、排放量分别为46.0mg/m3、5.3kg/h；3#硅铁矿热炉烟尘排放浓度、排放量分别为55.9mg/m3、6.6kg/h，SO2排放浓度、排放量分别为48.9mg/m3、5.7kg/h，2#、3#硅铁矿热炉SO2排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准（850mg/m3）的要求；烟尘排放浓度符合《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表4中排放浓度限值（80mg/m3）的要求，对周围大气环境影响较小。
（2）锅炉排水、软化水装置排水作为硅石冲洗用水，全部综合利用，对外环境影响较小。

（3）烟气经除尘系统收集的粉尘，其主要成份为微硅粉，经收集后全部外售。
（4）汽轮发电机组、给水泵、引风机、冷却塔等运行过程产生的机械噪声经减震、降噪及距离衰减后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对外环境影响很小。

综上，余热发电工程中锅炉、软化水装置排水作为厂区内硅石冲洗用水；烟气经除尘系统收集粉尘，其主要成份为微硅粉，经收集后外售；高温烟气经余热锅炉转换后进入旋风+布袋除尘器除尘，2#、3#硅铁矿热炉SO2排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准（850mg/m3）的要求；烟尘排放浓度符合《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表4中排放浓度限值（80mg/m3）的要求。
4.3环境经济效益

⑴利用硅铁炉冶炼烟气热量加热余热锅炉产蒸汽进行发电，年发电量3575万kwh（年供电量3396.25万kwh，电站自用电178.75万kwh），本项目按照火电煤耗320g标煤/kW•h计算，本项目余热发电可节约标准煤10868t/a(按供电量计算)。

根据宁东煤质，相当于每年可减少烟尘排放量约11.09t，SO2排放量约13.91t，CO2约26191.88t，NOx约18.54t，减排效果明显，表现为环境正效益。具体情况见表4-1。
表4-1                   污染物减排量一览表

	污染物
	参    数
	减排量（t/a）

	烟尘
	煤的灰份按12%计，灰飞按85%计，除尘效率按99%计
	11.09

	SO2
	煤的硫份按0.8%计，可燃硫比例按80%计，脱硫效率按90%计
	13.91

	CO2
	2.41t/t标煤
	26191.88

	NOx
	8.53kg/t标煤，脱硝效率按80%计
	18.54


（2）烟气经除尘系统产生的粉尘，其主要成份为微硅粉，可全部外售。回收微硅粉量约为6304t/a，按1000元/吨计，可为企业创造经济效益约630.4万元。

4.4污染物变更情况
变更项目利用硅铁冶炼过程产生的高温烟气通过余热锅炉转换带动汽轮机发电，不涉及其它项目生产，本次污染物变更情况只统计与变更项目有关的污染物，详见表4-2。
表4-2            污染物变更情况统计表

	类别
	原报告

排放量
	批复

总量
	实际运行
排放量
	变更工程完成后总排量
	增减量

变化

	废气
	烟气量（万Nm3/h）
	54
	/
	24
	24
	-30

	
	烟尘（t/a）
	186.6
	135.26
	98.3
	98.3
	-88.3

	
	SO2（t/a）
	280
	212.7
	84
	84
	-196

	废水（万t/a）
	0.829
	/
	0.346
	0.346
	-0.483

	固体废物（万t/a）
	1.8476
	/
	0.6304
	0.6304
	-1.2172


建设内容变更前后污染防治措施及预期治理效果情况

	
内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	
	
	
	原环评报告书
	变更后实际
	本项目补充评价新增
	原环评

报告书
	变更后实际
	本项目补充评价新增

	大气

污染物
	硅铁矿热炉
	废气
	旋风+布袋除尘
	不变
	/
	达标排放
	不变
	/

	水污

染物
	 余热

 锅炉
	盐水
	作为硅石冲洗用水
	不变
	/
	综合利用
	不变
	/

	
	软化水装置
	浓盐水
	
	
	
	
	
	

	固体

废物
	 除尘系统
	微硅粉
	作为副产品外售
	不变
	/
	综合利用
	不变
	/

	噪 声
	汽轮发电机组、给水泵、引风机、冷却塔等设备产生的机械动力噪声，经减振、消声、隔声以及绿化等措施防治，噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

	生态

影响
	施工期不进行土方作业，主要为余热锅炉及发电机组设备的安装，不会对厂区周围生态环境产生不利影响；营运期随着地面的硬化及厂区的绿化，可有效改善局部区域的生态环境质量。


5结论及建议

5.1结论

5.1.1变更项目概况

中卫市跃鑫钢铁有限责任公司位于中卫市沙坡头区镇罗镇金鑫工业园区，项目建设内容包括2台25500kVA矮烟囱半密闭型硅铁矿热炉及配套2×4MW硅铁炉烟气余热综合利用非燃煤发电机组及配套的公用、辅助、环保工程，于2011年7月25日取得了环评批复，在项目建设过程中，矿热炉配套建设的余热发电站尚未建设。通过对同类规模生产装置类比、及硅铁生产高温烟气热值核算和能量评估，将环评报告阶段批复中“配套建设2×4MW硅铁炉烟气余热综合利用非燃煤发电机组”变更为“配套建设1×5.5MW硅铁炉烟气余热综合利用非燃煤发电机组”，并于2014年9月29日取得了宁夏回族自治区经济和信息化委员会关于关于同意中卫市跃鑫钢铁有限责任公司1×5.5MW硅铁矿热炉纯低温烟气余热发电项目开展前期工作的批复（宁经信技改发[2014]360号）（详见附件）。其它建设内容均与原环评报告保持一致，本次仅对变更后的余热发电机组进行评价；项目变更后环保投资为520万元，占总投资的3.2%。

5.1.2产业政策相符性分析

项目为矿热炉尾气发电，属于综合利用发电，根据《产业结构调整指导目录（2011年本)》(2013修正 国家发改委第21号令)可知，本项目属于“鼓励类”第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”中第28款“再生资源回收利用产业化”项目，符合国家产业政策。

5.1.3环境影响结论

由于项目可研阶段对硅铁生产过程产生的烟气量与实际运营后烟气量估算过大，导致余热锅炉、汽轮机及发电机等配置存在一定误差。可研报告估算2×25500kVA硅铁矿热炉产生的高温烟气为54万Nm3/h，高温烟气经余热锅炉换热后，可产生26t/h－1.6MPa－320℃过热蒸汽（每台可产生约13t/h－1.6MPa－320℃过热蒸汽），产生的过热蒸汽用于2台4MW凝汽式汽轮机组发电。但随着硅铁技术的成熟，通过对同类规模生产装置类比、硅铁生产高温烟气热值核算和能量评估，同时根据企业2×25500kVA硅铁矿热炉运行情况，运行实际产生的高温烟气为24万Nm3/h。根据实际高温烟气量24万Nm3/h的热焓值、高温烟气量、余热锅炉设计效率等参数计算，得出过热蒸汽量为2×14.53t/h；根据汽轮机设计热耗值，计算出汽轮机容量为5MW，因此2×25500kVA硅铁矿热炉产生的高温烟气24万Nm3/h可满足2×15t/h的余热锅炉，2台余热锅炉产生的过热蒸汽29.06t/h，可配套1台5.5MW的发电机组发电。

为此，建设单位决定将环评报告阶段批复中“配套建设2×4MW烟气余热综合利用非燃煤发电机组”变更为“1×5.5MW烟气余热综合利用非燃煤发电机组”，并于2014年9月29日取得了宁夏回族自治区经济和信息化委员会关于关于同意中卫市跃鑫钢铁有限责任公司1×5.5MW硅铁矿热炉纯低温烟气余热发电项目开展前期工作的批复（宁经信技改发[2014]360号）。

营运期大气污染物、水污染物及固废均有所减少，烟气经除尘系统收集的粉尘，其主要成份为微硅粉，经收集后全部外售；高温烟气经余热锅炉转换后进入旋风+布袋除尘器除尘，其2#硅铁矿热炉烟尘排放浓度、排放量分别为54.6mg/m3、6.2kg/h，SO2排放浓度、排放量分别为46.0mg/m3、5.3kg/h；3#硅铁矿热炉烟尘排放浓度、排放量分别为55.9mg/m3、6.6kg/h，SO2排放浓度、排放量分别为48.9mg/m3、5.7kg/h，2#、3#硅铁矿热炉SO2排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准（850mg/m3）的要求；烟尘排放浓度符合《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表4中排放浓度限值（80mg/m3）的要求，对周围大气环境影响较小；锅炉排水、软化水装置排水作为硅石冲洗用水，全部综合利用，对外环境影响较小。
本项目在施工期会对项目所在区域生态环境、大气环境及声环境都将产生一定的影响，但该不利影响均为短时影响，将随施工期的结束而终止；营运期矿热炉烟气经除尘后达标排放，项目变更后，合理利用了硅铁炉产生的烟气热量，有效节约了能源，新增的少量排水，全部综合利用，对项目周边环境影响较小。

5.1.5总结论

综上所述，本项目变更后节能减排效益突出，在认真落实本次环评提出的各项污染防治措施，并落实宁夏回族自治区环境保护厅宁环审发〔2011〕58号文中的治理措施，强化环境管理、确保本项目变更后所有环保设施正常稳定运转，主要污染物做到达标排放，对周围环境影响较小，从环保角度分析，变更后本项目建设也是可行的。

5.2建议

为保障本项目发挥应有的社会效益，实现该地区经济发展与环境保护之间的协调统一。

主体工程


体工程





噪声





设备安装调试





噪声





竣工验收


















































发电机组








余热锅炉蒸汽





27.9





汽轮机轴封用气








管道损失








0.928





0.232





29.06








1.25





1408





7.5





余热锅炉











软化水装置








图3-4  余热发电工程变更后水平衡图（单位：m3/h）





1408





循环水池








1408





1





1





0.25





可作为硅石冲洗用水








8.75





新鲜水





7.5





可作为硅石冲洗用水








新鲜水





循环水





废水





损耗





图例：








0.2





0.8








PAGE  

_1480939788.vsd
噪声


余热锅炉


汽轮机


发电机


配电装置


电（3396.25万kWh）


电（178.75万kWh）


硅铁矿热炉


500℃烟气


烟气净化系统


废水


过热蒸汽


噪声


电力


除氧器


原水


凝汽器


循环水池


140℃烟气


化学水处
理系统


废水


乏汽



