宁夏茂源生物科技有限公司年产50万吨黄腐植酸、120万吨复合有机肥项目环境影响报告书          总则

华电宁夏灵武发电有限公司
1、2机组增设湿式静电除尘器工程
环境影响报告表

 建设单位：华电宁夏灵武发电有限公司
 评价单位：宁夏特莱斯环保科技有限公司
二〇一五年三月
华电宁夏灵武发电有限公司

1、2机组增设湿式静电除尘器工程修改清单

	序号
	评审意见
	修改内容
	页码

	1
	完善项目由来及现有工程概况
	已完善
	P1~P3

	2
	核实现有工程组成内容及污染物排放情况
	已核实更改
	表2、表3

	3
	进一步完善现状监测资料
	已完善
	P20~P21

	4
	核实本项目实施前后的除尘效率、污染物排放浓度，并据此重新核算污染物排放情况
	已按要求完善
	P45、P25、P31~P32

	5
	核实项目三本帐
	已重新核实
	P33

	6
	核实评价标准，完善相关附件
	已按意见修改
	表19及附件

	7
	专家提出的其他意见
	已完善
	P5、P8、P34、P38~P39、P40


《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况

	项目名称
	华电宁夏灵武发电有限公司1、2机组增设湿式静电除尘器工程

	建设单位
	华电宁夏灵武发电有限公司

	法人代表
	王文琦
	联系人
	李海明

	通讯地址
	华电宁夏灵武发电有限公司现有厂区内

	联系电话
	18695117659
	传真
	0951-5082049
	邮政编码
	750400

	建设地点
	宁夏回族自治区灵武市华电宁夏灵武发电有限公司现有厂区内

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建□改扩建□技改■
	行业类别及代码
	N7722大气污染治理

	占地面积

(平方米)
	本工程在现有厂区内进行建设，不新增建设用地
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资(万元)
	5934
	其中：环保投资(万元)
	5934
	环保投资占总投资比例
	100%

	评价经费
(万元)
	
	预期投产日期
	

	项目建设概况：
1、项目由来

华电宁夏灵武发电有限公司位于宁夏回族自治区首府银川市管辖的灵武市境内。公司成立于2006年3月16日，由华电国际和宁夏发电集团共同投资建设，是宁东能源化工基地规划建设的大型坑口电站项目。公司目前有一期1、2号2×600MW机组，二期3、4号2×1000MW机组。本次技改只针对一期1、2机组（2×600MW机组）进行。                                                   
现有工程1、2号2×600MW机组是亚临界直接空冷机组，锅炉采用：亚临界控制循环汽包炉。1号机组于2007年6月并网发电，2号机组于2007年9月投产。1、2机组均已完成脱硝改造，并且脱硫改造正在进行，所以，目前1、2机组采用湿法脱硫、静电除尘器和低氮燃烧+SCR脱硝技术，现有工程脱硫效率为94%，除尘效率为99.5%，脱硝效率达到80%。根据华电宁夏灵武发电有限公司烟气连续监测月平均浓度报表2014年9月~2015年2月的监测数据可知，在采取以上措施后，现有工程烟尘、SO2以及NOx的最大排放浓度分别为29.43 mg/Nm3、160.82 mg/Nm3和93.28 mg/Nm3，均满足2014年7月1日起执行的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1规定。
但根据宁夏回族自治区环境保护厅《关于银川市主城区外火电自备厂烟尘特别排放限值执行时间的函》（宁环办函〔2014〕15号）中要求“二、根据《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区大气污染防治行动计划（2013-2017年）的通知》（宁政发〔2014〕14号）‘银川市和宁东基地火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等行业以及燃煤锅炉项目执行大气污染物特别排放限值’的要求，并考虑机组调停检修等因素影响，银川市主城区外的贺兰县、永宁县、灵武市和宁东能源化工基地（核心区）范围内的现有火电企业燃煤机组烟尘特别排放限值执行时间确定为2014年12月31日”，因此，自2014年12月31日开始，华电宁夏灵武发电有限公司烟尘执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)要求，即：烟尘浓度≤20mg/Nm3。而目前，华电宁夏灵武发电有限公司1、2号机组电除尘器出口粉尘浓度无法满足以上要求。为了解决上述问题，华电宁夏灵武发电有限公司计划对1、2机组进行增设湿式静电除尘器工程。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）、《宁夏回族自治区环境保护条例》及《宁夏回族自治区建设项目环境保护管理办法》等有关规定，华电宁夏灵武发电有限公司于2014年10月27日委托宁夏特莱斯环保科技有限公司（以下简称“环评单位”）对“华电宁夏灵武发电有限公司1、2机组增设湿式静电除尘器工程”（以下简称“本项目”）进行环境影响评价工作。评价单位承担了该项目的环境影响评价工作后，随即组织技术力量进行了现场踏勘和资料收集工作，并根据环评技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，为项目环保管理提供技术依据。
2、现有工程概况

华电宁夏灵武发电有限公司1、2机组（2×600MW）发电机组项目由国家环境保护总局于2004年12月1日以《关于宁夏华电宁夏灵武发电有限公司工程环境影响报告书审查意见的复函》（环审[2004]493号）批复同意项目建设，由原国家环保总局于2008年2月2日以“环验[2008]34号”文件批复同意该项目的环境保护竣工验收。
华电宁夏灵武发电有限公司电厂内1、2号机组锅炉为上海锅炉厂生产的SG2093/17.5-M917型亚临界压力一次中间再热控制循环气包炉。锅炉采用摇摆式燃烧器，四角布置，切向燃烧，正压直吹式制粉系统、单炉膛、Ⅱ型谨慎封闭布置、固态排渣、全钢架结构、平衡通风。
为了满足新的环保要求，厂区对现有1、2号机组均进行脱硫脱硝改造。

1号机组：已于2013年12月完成脱硝改造；并于2013年3月开始脱硫改造，预计于2015年4月完成脱硫改造。

2号机组：已于2014年8月完成脱硝改造；并于2013年9月开始脱硫改造，预计2015年8月完成脱硫改造。

具体改造情况见表1。
表1                       现有工程1、2机组脱硫脱硝改造情况

项目

1号机组

2号机组

改造时间

改造进度

改造时间

改造进度

脱硝改造

2013.6~2013.12

已完成

2013.7~2014.8

已完成

脱硫改造

2013.3~2015.4

改造中

2013.9~2015.8

改造中

所以，目前现有工程中的2台锅炉，每台锅炉配置兰州电力修造厂设计制造的LW499×2×4-2型双室四电场除尘器和石灰石-石膏湿法烟气脱硫设施，同时采用SCR脱硝系统及低氮燃烧器控制氮氧化物的排放。现有工程除尘效率为99.5%，脱硫效率为94%，改造完成后脱硫效率达98.05%，脱硝效率达到80%，现有工程组成情况详见表2和表3。

表2                               现有工程组成表

项  目

单位

1#机

2#机

备注

出力及开始运行时间

出力

MW

600
600
/
时间

年/月

2007.6
2007.9
/
发电

机组

锅炉

种类

/
亚临界压力一次中间再热控制循环汽包炉，

型号SG2093/17.5-M917
/
蒸发量

t/h

2093
2093
汽轮机

种类

/
亚临界、一次中间再热、三缸四排汽、直接空冷凝汽机

/
出力

MW

600
600
发电机

种类

自并励机端变静态励磁，冷却方式为水-氢-氢冷

/
容量

MW

600
600

烟气

治理

脱硫装置

形式

/
石灰石-石膏湿法
改造中，改后效率达到98.05%
效率

%

94
除尘装置

种类

/
双室四电场静电除尘，LW499×2×4-2型

2台/炉

效率

%

99.5%

脱硝装置

类型

/
低氮燃烧+SCR（选择性催化还原法）

/
效率

%

80
/
烟囱

种类

/
钛复合钢板内筒，两台锅炉合用一座烟囱
1座
高度

m

210
出口内径

m

Φ9.5

冷却方式

机力通风冷却塔再循环冷却水系统

/
污水

处理

工业废水

处理方式

酸碱洗水、锅炉酸洗水采用中和处理；气浮、加药、过滤

正常情况不外排

排放去向

经处理后部分回用于灰库喷洒用水、干灰加湿用水及斗轮机和煤场喷水，部分用作脱硫用水

生活污水

处理方式

二级生物接触氧化法处理
排放去向

回用于厂区的绿化，不外排

含煤废水

处理方式

成套煤水处理设施
排放去向

全部回用

含油废水

处理方式

油水分离法

排放去向

全部回用

含硫废水

处理方式

采用中和、絮凝、过滤处理工艺进行处理

排放去向

用于贮渣场喷洒

灰渣处理

灰渣

除灰渣

采用灰渣分除、干灰干排、粗细分储系统

采用灰渣分除方案

灰渣贮存

委托处置单位外运处置
脱硫石膏

暂存于石膏库，最终外售
表3                           现有工程除尘系统组成表

类别

建设内容

项目组成

主体

工程

烟气系统

系统组成：由烟道系统、烟道挡板等设备组成；

目的：将锅炉烟气由锅炉输送至静电除尘器，通过除尘系统后送入烟囱排出；

除尘系统

系统组成：双室四电场静电除尘器，每台电除尘器由完全相同的两个通道组成，每个通道又由4个相同的电场组成。
处理工艺：采用双室四电场静电除尘器，保证除尘效率可达到99.5%；
除灰系统

系统组成：浓相仓泵配带气动进料阀、气动出料阀、进气组件、进气调节机构、料位计以及压力变送器等必需的仪表，灰斗等；

处理工艺：除灰采用正压气力输送系统，对仓泵内的灰进行流化，当压力达到一定值，仓泵的出料阀开启，灰经管道由压缩空气吹送到灰库；

储灰系统

系统组成：灰库设三座，粗灰库两座，细灰库一座；

处理工艺：一电场和省煤器的灰进入粗灰库，二、三、四电场的灰进细灰库；

公用工程

供电

用电量为495.55万kW·h，由厂区供电系统提供
环保

工程

废气治理
采用双室四电场静电除尘，除尘效率为99.5%
噪声治理
选择低噪声设备，设置减振设施
固体废物处理

由仓泵气力输送至灰库暂存，最终外售
3、项目概况
项目名称：华电宁夏灵武发电有限公司1、2机组增设湿式静电除尘器工程；

建设性质：技改；

建设单位：华电宁夏灵武发电有限公司；

建设地点：本项目建设位于宁夏回族自治区银川市管辖的灵武市华电宁夏灵武发电有限公司现有厂区内，不新增用地。华电宁夏灵武发电有限公司厂址位于灵武市以北，距灵武市直线距离约3.0km，本项目中心地理坐标：东经106°21′40″，北纬38°9′8″。
 项目所在行政区划见图1，地理位置见图2。

4、项目建设内容及规模
4.1 建设内容及规模

本项目是对华电宁夏灵武发电有限公司现有1、2号机组的除尘系统进行技术优化改造。本次改造分别在1、2机组的二级脱硫塔顶部各串联一座湿式静电除尘器作为二级除尘设备，两机组脱硫后的烟气由湿式静电除尘器进一步除尘后经同一根210m的单管烟囱排放。通过改造，二级除尘器（电除尘器+湿式静电除尘器）总除尘率≥99.7%，湿式静电除尘器出口烟尘排放浓度为11.82mg/m3，小于20mg/m3，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）要求（烟尘排放浓度 ≤20mg/m3）。具体建设规模见表4。本项目煤质分析见附件。

表4                         本项目建设内容

序号

主体工程

内容

建设性质

1

除尘器

改造

在脱硫系统的二级脱硫塔顶部继续串联一座湿式静电除尘器作为二级除尘设备

技改

4.2 项目组成

本项目分别在1、2机组二级脱硫塔顶部各增设一座湿式静电除尘器，两机组脱硫后的烟气由湿式静电除尘器进一步除尘后最终经同一根210m的单管烟囱排放，属于环保工程。项目组成详见表5。
表5                             项目组成一览表
类别

工程名称

工程内容

依托关系

备注

环 保

工程

湿式

电除尘器

在二级脱硫塔后继续串联一座湿式静电除尘器

/

新增

水系统

增设湿式静电除尘器喷淋装置和冲洗水系统，包含补水箱、补水泵、冲洗水泵、喷淋水泵等

/

新增

电气系统

每台炉增设高压硅整流设备8套、PLC程控柜2面、低压控制柜2套、变频控制柜2套等配套设施

/

新增

土建工程

湿式静电除尘器进出口烟道各新建一排烟道支撑柱与钢支架，地基采用天然独立地基，钢支架采用钢筋混凝土大块式基础

/

新增

输灰系统

湿式静电除尘器：增设水管道输灰系统

/

新增

引风机

系统

依托现有引风机系统

/

/

给水

湿式静电除尘器工艺用水40m3/h；冲洗用水20m3/h，采用间隔冲洗方式，间隔时间一般为8 h，一次冲洗5min
依托现有工程

给水系统

/

排水

湿式静电除尘器产生40m3/h的工艺废水和5m3/d的冲洗废水均自由落体进入到吸收塔中，回用于脱硫系统

/

新增

供电

供电负荷由495.55万kWh增加至1123.55万kWh，由电厂现有动力中心提供

依托现有工程动力中心

/

噪声治理

选择低噪声设备，采用减振、建筑隔声等措施进行控制

/

新增

5、主要设备

本项目新增主要设备见表6。
表6                            项目主要设备一览表
设备名称

设备参数

单位

数量

备注

湿式静电除尘器

1．本体系统

进口喇叭

——

套

2

新增

阴极

系统

阳极管

sus316L，高6m，厚1.2mm

套

4

新增

阳极线

sus316L

4

新增

阳极

系统

阴极管

sus316L

套

4

新增

阴极线

sus316L，螺旋针刺型

4

新增

喷淋系统

组件

套

2

新增

出口喇叭

——

套

2

新增

2.水系统

冲洗水泵

DFCZ100-250A， Q=280m3/h 

H=75m 90KW ，碳钢衬1.4529
台

2

新增

1用1备

喷淋水泵

DFCZ32-250B ，Q=20m3/h H=75m 15KW， 碳钢衬1.4529

台

2

新增

1用1备

补水水泵

DFCZ32-160A ，Q=20m3/h H=36m 4KW ，碳钢衬1.4529
台

2

新增

补水箱

碳钢防腐，板厚6mm，有效容积40m3
个

2

新增

3.电气系统

高压硅整流设备
组件

套

8

新增

PLC程控柜
——

套

2

新增

低压控制柜
——

套

4

新增

变频控制柜
——

套

4

新增

湿式静电除尘器变

1500kVA
台

2

新增

6、主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗见表7。.项目情况见附件煤质化验报告单。
表7                        项目原辅材料及能源消耗一览表

序号

名称

单位

改造前用量

改造后用量

备注

1

电

kW•h/a
495.55万

1123.55万

依托现有供电系统

2

水

工艺用水

m3/h
0

40

新增

冲洗水

m3/d
0

5

7、供电

本项目新增用电628万kW•h/a，供电依托华电宁夏灵武发电有限公司电厂现有电力系统。
8、供暖

    本项目不新增供暖面积，不新建锅炉。

9、公用工程

⑴ 给水

本工程不新增劳动定员，不新增生活用水量。
除尘改造新增湿式静电除尘器两套，用水主要为湿式静电除尘器工艺用水和冲洗水。工艺用水量为40m3/h，由电厂冷却塔循环水系统供应，将冷却塔排水引接至除尘工艺水箱，为湿式静电除尘器系统提供工艺用水。现有工程生产给水可满足本工程需要。冲洗水取自脱硫系统工艺水管道，由于项目采用整体式湿式静电除尘器，所以可采用间隔冲洗方式，间隔时间一般为8 h，每次冲洗5min，用水量约为20 m3/h，即冲洗水产生的废水量为5 m3/d。

⑵ 排水

本工程进入湿式静电除尘器系统的工艺用水和冲洗用水分别为40m3/h和5 m3/d。由于湿式静电除尘器布设在脱硫塔顶部，所以从湿式静电除尘器极线、极管产生的废水自由落体进入吸收塔中，回用于脱硫系统。鉴于排水量小于脱硫系统补给水量（1、2号机组脱硫最大耗水量为120t/h），因此，这部分水作为补给水不会影响到脱硫系统水平衡，同时废水直接排入吸收塔内则可以相应的减少辅机冷却塔对脱硫系统的补水，可将这部分减少出来的脱硫工艺水再反过来作为湿式静电除尘器的冲洗水补给水。所以，厂区总耗水量不变。

本工程用水平衡表见表8。水平衡图见图3。
表8               本工程湿式静电除尘器用水平衡表               单位：m3/d
项目

用水量

废水量

排放水量

备注

工艺水

960

960

0

40m3/h 

冲洗水

 5

5

0

间隔冲洗,8h冲一次,1一冲5min，20m3/h  
合计

965

965

0

/


[image: image1.emf]5

960

965

5

960

冷却塔循环水

湿式静电除尘器工艺水

脱硫系统工艺水 湿式静电除尘器冲洗水

脱硫系统


图3    湿式静电除尘器冲洗水平衡图    单位：m3/d

⑶ 供电

本工程年用电量628万kWh，用电依托电厂现有工程动力中心。经统计，高压公用变压器容量、原有除尘供电系统容量均可满足改造后负荷需求，可将新增负荷接至原脱硫10kV母线段。

10、劳动组织安排

本工程年工作365天，工作人员实行五班四运转制，每班6小时，根据当前运行实际水平，机组年利用5500h，本次烟气除尘改造后，人员编制不变仍然按照改造前的人员编制进行配置。

11、项目总投资与环保投资

项目总投资为5934万元，其中湿式静电除尘器购置费用5116万元，预备费用574万元，其他费用244万元。

本项目属于环保工程，所以工程投资全部为环保投资，即环保投资比例为100%。
12、项目施工进度

项目改造总工期为80~90天，停炉前准备工作时间由电厂确定，不纳入除尘器改造总工期范围。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

1、宁夏灵武市华电宁夏灵武发电有限公司概况

华电宁夏灵武发电有限公司厂址位于灵武市区以北，于2006年3月挂牌成立，现有工程规模为1、2号2×600MW亚临界直接空冷机组，锅炉采用：亚临界控制循环汽包炉。1号机组于2007年6月并网发电，2号机组于2007年9月投产，锅炉采用湿法脱硫、静电除尘器和低氮燃烧+SCR脱硝技术。
2、现有工程污染物排放及治理措施

现有工程于2014年8月完成1、2号机组的脱硝系统改造，因此，本次环评在线监测资料采用华电宁夏灵武发电有限公司烟气连续监测月平均浓度报表2014年9月~2015年2月半年的监测数据，现有工程污染物排放及治理情况如下：

1 废气
1 有组织废气：华电宁夏灵武发电有限公司属火力发电，有组织废气的排放源主要来自锅炉，其主要污染物为SO2、NOx和烟尘。2014年9月~2015年2月的监测数据统计情况见下表。
表9                    现有工程烟气连续监测废气排放情况
项目

1#

2#

最大值

最小值

平均值

最大值

最小值

平均值

烟气流量（×104Nm3 /d）

6079.60

4353.87

5470.83

6232.99

3907.06

5556.96

烟尘（mg/Nm3）
29.43

9.39

18.98

29.27

9.70

20.41

SO2（mg/Nm3）
147.23

25.21

90.24

160.82

37.21

87.14

NOx（mg/Nm3）
93.28

51.39

63.79

92.69

43.74

57.83

根据现有工程烟气排放连续监测数据表9可知：脱硝改造完成后，项目现有工程1、2号机组烟尘排放浓度小于30mg/m3，SO2排放浓度小于200mg/m3，NOx排放浓度小于100mg/m3，均满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1标准。
②无组织废气：无组织粉尘排放源有原料堆场的风蚀扬尘、装卸扬尘和运输中产生的粉尘。工艺设计中减少了生产中的扬尘环节，粉状物料储存采用密闭圆库，粉状物料
输送采用密闭式输送设备，对于需胶带机输送的物料尽量降低物料落差，加强密闭，减少粉尘外逸，及时清扫运输道路，限制厂内行车速度和加强绿化等措施。

为防止贮渣场和煤场二次扬尘，对未综合利用的灰经湿式搅拌机加水搅拌后，用汽车拉往贮渣场进行碾压贮存；煤场四周建有防风抑尘墙，并设置喷淋装置，定时向煤堆洒水，可避免煤场扬尘对周围环境的影响。厂界无组织排放颗粒物监测值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。
⑵废水
工程产生的废水有生活污水和工业废水。生活污水主要来自厂区员工用水，工业废水主要有化学酸碱废水、循环冷却水排污水、锅炉酸洗水、含煤废水和脱硫废水。生产过程中产生的工业废水和生活污水经过处理后全部重复利用，正常情况下没有废水排放。厂区设有雨水收集系统，输送至含煤废水处理系统。

厂区设工业废水处理设施、脱硫废水处理设施、含煤废水处理设施、生活污水处理设施。本期工程的废水经处理后，进入回用水池，用于煤场系统用水、煤场喷洒、煤场喷淋、绿化用水和除灰渣系统补充水，全部回用。

⑶固体废物
①现有工程固体废物产生情况
现有工程固体废物主要来自省煤器、空气预热器、除尘器分离出的粉煤灰、锅炉燃烧产生的炉底渣、脱硫石膏等。固体废物主要为脱硫石膏和灰渣，产生总量约为92万t/a，其中脱硫石膏量为19万t/a，产生的灰渣约为73万t/a。脱硫石膏暂存于现有工程石膏库，最后全部外售处置。灰渣委托处置单位外运处置。
②现有灰渣场情况
2014年11月一、二期干灰贮灰场达到设计库容，华电宁夏灵武发电有限公司随即完成了贮灰场闭库工程建设，而新灰场还未建成，所以电厂目前产生的灰渣由宁夏锦鑫环保科技有限公司出资运往宁东灰场集中处置场堆放，待新灰场建成后，电厂灰渣运至新灰场，成为宁夏锦鑫环保科技有限公司生产超细粉煤灰的原材料。
新灰场位于宁夏灵武市白土岗乡下白路东侧环形荒漠山沟区域，中心地理坐标为东经106°24′0.04″，北纬37°49′10.74″，占地面积400020m2（676.2亩），贮灰区面积360597m2（540.9亩），设计库容660万m3，设计使用年限3年。设计年处置一般工业固体废物规模：粉煤灰为220万t/a，炉渣34万t，脱硫石膏40万t/a。贮灰区分为三个区域，上游区为石膏堆填区，下游为炉渣堆填区，中部为粉煤灰区。每两区之间以分区坝作为划分。分区坝高3m，后期随着堆填体提高，逐步增高。新灰场已于2014年11月开始建设，预计2015年6月完成建设，其环境影响评价工作即将结束。
③现有石膏库情况
现有工程产生的石膏全部交由宁夏锦鑫环保科技有限公司进行处置。该单位在灵武电厂内设立专门石膏库及石膏运输负责人，每天对石膏库内的石膏进行不定时清理。

⑷噪声
工程噪声源主要分布在主厂房、碎煤机室、风机室、脱硫设备、空冷等部位。噪声较大的设备主要有汽轮机、发电机、励磁机、冷却塔、凝结水泵、射水泵、电动给水泵、送风机、引风机、磨煤机、碎煤机、空冷风机等，主要噪声源噪声为85dB(A)～95dB(A)。

根据现有工程竣工环保验收监测报告，厂内设备通过采取隔声、降噪等措施后厂界噪声昼夜间监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
3、现有工程“三废”排放情况

现有工程烟气连续监测排放统计情况见表10。

表10                    现有工程烟气连续排放统计表
机组

烟气

流量

（Nm3 /h）

SO2
烟尘

NOx
浓度（mg/m3）

排放量

（t/a）

浓度

（mg/m3）

排放量（t/a）

浓度（mg/m3）

排放量（t/a）

1#机组

2279513

90.24
1131.4

18.98

240.0

63.79

799.8

2#机组

2315400

87.14

1109.7

20.41

259.9

57.83

763.4

总计/平均
4594913
88.68

2241.1

19.70

499.9

60.79

1536.2

注*：现有工程SO2、烟尘、NOx排放浓度来自华电宁夏灵武发电有限公司烟气连续监测月平均浓度报表2014年9月~2015年2月的监测数据。

现有工程三废排放情况见表11所示。
表11                     现有工程三废排放情况一览表
序号

污染源

产生量

处理效率

排放总量

防治措施

废气

二氧化硫（t/a）

37352
94%

2241.1

石灰石-石膏湿法

烟尘（t/a）

99583
99.5%
499.9

双室四电场静电除尘

NOx（t/a）

7681

80%

1536.2

低氮燃烧+SCR

废水

废水量（m3/h）

14

100%
0

回用，不外排

固废

灰渣（万t/a）

73
100%
0

委托处置单位外运处置
脱硫石膏（万t/a）

 19

100%

0

暂存于现有工程石膏库，最终外售

4、本项目依托现有工程内容简述

⑴施工期

本项目施工营地布设在华电宁夏灵武发电有限公司厂区内，施工期依托现有工程的给排水设施、供电、供暖、废气治理设施、储运设施以及办公生活区。

2 运营期

本工程运营期的除灰系统、辅助设施、储运设施、固体废物处理系统、供电、供暖以及办公生活区均依托现有工程。
①除灰系统：项目除灰采用正压气力输送系统，对仓泵内的灰进行流化，当压力达到一定值时，仓泵的出料阀开启，灰经管道由压缩空气吹送到灰库。
②辅助设施、储运设施：本项目的实验室、仓库等设施均依托现有工程，不新增。
③固体废弃物处理系统：本工程产生的固体废物主要为灰，产生量为201.2t/a，最终与石膏浆液一同脱水外售。
④供电：本项目年用电量为628万kWh，由厂区供电系统提供。
⑤办公生活区：本项目不新增人员，营运期的生活设施均依托现有项目。



建设项目所在地自然环境社会环境简况


多年平均气温                         8.8℃
极端最高气温                        37.5℃
极端最低气温                        -26.5℃
年平均降水量                      192.9mm

一日最大降水量                     91.8mm

年平均蒸发量                      1762.9mm


历年最大风速                         21m/s
年平均日照时数                       3011h

年平均雷暴日数                        15.3d

年平均大风日数                         8.7d

年平均沙尘暴日数                      3.0d

	年最多风向                           WNW

5、水文与水资源
项目所在区水资源主要依赖大气降水，但年降水量少而集中，蒸发量又远大于降水量，水资源十分贫乏，属于宁夏严重缺水区。
⑴地表水

灵武境内的最大河流是黄河，灵武市河流均属黄河水系，黄河干流在市境西部由南向北自新桥入境，由横城北出境，境内河流长47km，在灵武黄河上游建有青铜峡水文站，根据青铜峡水文站水文观测资料，黄河多年平均流量为907m3/s，实测最大流量为6230m3/s，历史调查最大洪峰流量为7450m3/s（1904年7月21日，相当于百年一遇）。

灵武东部山区的54条大小冲沟，除边沟、西天河、长流水沟等有泉水注入的地段形成较为稳定的短程水流外，其余只有在雨季出现暂时水流，它们一般顺应地势由东南流向西北。这些冲沟中汇水面积较大、沟道长在20公里以上的山洪沟有大河子沟、山水沟、长流水沟、回民巷沟、边沟等。

⑵地下水

本项目所在地区水资源补给主要靠大气降水及凝结水，第四系堆积物分布广泛，以砂砾岩、砂层、夹粘性土层组成含水层，地下水主要为埋藏在其中的潜水。由于该地区沟壑纵横，沙峁发育，第四堆积物厚度不大，且垂直节理发育，疏松多孔，不具有良好的含水节理，富水性差。因此该地区潜水的聚集和贮存条件极差，地下水一般在丘陵中的沟壑、洼地及大面积沙带中有少量分布。每年汛期，由于降水强度较大，在沟壑、洼地的水源较为丰富，尤其是雨量集中的时候，其间表土层易出现饱和，下渗量小于降水量，陆地表面则出现径流，形成山洪。另外，该地区局部有白垩纪裂隙水及承压水分布，一般埋藏较深，水质复杂。

据有关水文地质调查资料，该区域大部分地区地下水资源匮乏，浅层水储量约为0.0041亿m3/a，分布较广，均属沙漠凝结水。目前该地区有一些供人畜饮用筒井机井，其涌水量不大，一般在210~300m3/d，大部分水质较差，矿化度较高。

厂区地下水类型为潜水，主要接受黄河和农灌水下渗的补给，大气降水次之，地下水的变幅近4.0m。

6、植被
建设项目所在地区天然植被型为荒漠草原植被，属温带荒漠类型中的旱生植物，植被稀疏。主要植被有沙蒿、甘草、猫头刺、牛心朴子、白草、芨芨草等。
7、土壤
该地区的土壤类型主要有灰钙土和风沙土。灰钙土是在干旱气候和荒漠草原植被下形成的地带性土壤，腐殖质积累很低，有机质含量仅为0.5%～0.8%，钙化强烈，土壤中碳酸钙以斑块状沉积形成钙积层。风沙土分为流动风沙土、半固定风沙土和固定风沙土三种，沙层厚度10～20cm。

8、动物
项目所在区域动物主要为一些鸟类及小型啮齿类动物等，无大型野生动物，且在现场踏勘及走访过程中，项目区及其周边无珍稀、濒危或国家及自治区级保护动物的栖息地和繁殖地分布。


	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：

1、行政区划及人口
2013年，灵武市常住总人口27.2万人，比2012年末增长1.2%，其中：汉族人口14.2万人，回族人口12.9万人。常住总人口中，男性14.1万人，女性13.1万人。户籍人口24.6万人，其中：汉族人口11.7万人，回族人口12.7万人。户籍人口中，男性12.6万人，女性12.0万人。人口出生率为13.56‰，死亡率为3.44‰，人口自然增长率为10.12‰。

2、社会经济状况
根据《宁夏统计年鉴（2013）》，灵武市现辖2个乡、6个镇、1个街道办事处、15个居委委会、74个村委会，土地面积3846.16km2。2013年，灵武市实现生产总值250.49亿元，按可比价格计算，第一产业完成增加值8.8亿元，比2012年增长4.9%；第二产业完成增加值213.68亿元，比2012年增长5.6%；第三产业完成增加值28.0亿元，比2012年增长7.0%。按常住人口计算，人均地区生产总值93880元。三次产业结构比为3.5:85.3:11.2。

3、交通运输概况
灵武市交通发达，目前已实现村村通公路，211、307国道、银古一级公路、灵吴一级公路纵横贯穿境内，有银川-青岛高速公路在境内通过。大古铁路东起灵武矿区，穿越市境与包兰铁路相接。境内的河东机场是宁夏最大的民航机场，灵武市日益成为宁夏主要的交通枢纽。
4、工农业生产
灵武市以项目建设为支撑，不断培育壮大以黑色煤炭、白色羊绒、红色长枣、绿色生态为主导的“黑、白、红、绿”特色支柱产业。依托丰富的煤炭资源优势和自治区实施“宁夏一号工程”，着力加快工业园区建设，围绕宁东地区煤炭开采、火力发电、煤化、石油天然气化工四大核心产业，推进宁东基地、灵州综合工业园A区、B区及宝丰项目区的建设与发展，精心打造国家级能源化工基地和国家级循环经济示范工业区，落实国家、自治区投资项目100多个，到位资金3亿多元，计划新建、续建项目26个，项目总投资105.19亿元，在建23个。在进一步提升工业经济的主导地位的基础上，依托羊绒工业园区精深加工平台，积极整合43家入园企业组建成立了中银、嘉源、荣昌3大绒业集团公司，重点发展绒条、绒纱、羊绒衫等优新产品，着力打造羊绒知名品牌，提高羊绒产业聚集效益。羊绒产业实现产值45亿元，出口创汇9400万美元。

灵武市是盛产水稻、小麦、油料、蔬菜、瓜果、甜菜和淡水鱼的重要基地，同时又是驰名中外的滩羊二毛皮、枸杞、甘草、啤酒花等西部地区土特产的集散地，还是全国秸秆养牛示范市、节水示范市、自治区水稻旱育稀植示范市。灵武市以建设沿山林果、草畜和沿河瓜菜“三个产业带”为重点，严格保护耕地资源，稳定粮食种植面积2.27万hm2，积极培育特色农业品牌，“丹富”“兴唐”“昊王”、无籽西瓜等农产品品牌影响力进一步扩大，“灵丹”牌灵武长枣获得中国名牌荣誉，兴唐米业被评定为国家级农业产业化龙头企业。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)：

1、环境空气质量现状
本项目环境空气质量现状评价引用吴忠中市科信环境监测有限公司于2015年3月4日~10日在灵武市内的大气环境质量监测结果，本项目位于灵武市区北侧3km处，监测点位于本项目区西南侧，其监测结果可以反映项目所在区域环境空气质量现状。监测项目为：SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5。具体监测结果见表12与表13。
表12           大气环境质量现状监测结果小时浓度         单位：mg/m3
日期

项目

频次

SO2
NO2
3月4日

小

时

值

8时

0.012

0.029

14时

0.013

0.012

20时

0.023

0.027

2时

0.010

0.015

3月5日

小

时

值

8时

0.030

0.036

14时

0.021

0.008

20时

0.023

0.019

2时

0.009

0.030

3月6日

小

时

值

8时

0.065

0.029

14时

0.034

0.008

20时

0.016

0.008

2时

0.022

0.015

3月7日

小

时

值

8时

0.040

0.036

14时

0.018

0.008

20时

0.028

0.008

2时

0.010

0.008

3月8日

小

时

值

8时

0.021

0.008

14时

0.039

0.008

20时

0.019

0.008

2时

0.010

0.008

3月9日

小

时

值

8时

0.022

0.008

14时

0.058

0.008

20时

0.017

0.010

2时

0.010

0.013

3月10日

小

时

值

8时

0.023

0.008

14时

0.059

0.015

20时

0.032

0.016

2时

0.016

0.012

标准值

0.5

0.2

超标率

0

0

最大超标倍数

0

0

表13              大气环境质量现状监测结果日均浓度            单位：mg/m3
日期

项目

频次

SO2
NO2
TSP

PM10
PM2.5
3月4日

日均值

0.015

0.021

0.287

0.193

0.051

3月5日

日均值

0.012

0.023

0.303

0.125

0.076

3月6日

日均值

0.024

0.015

0.327

0.209

0.083

3月7日

日均值

0.012

0.015

0.224

0.184

0.065

3月8日

日均值

0.027

0.008

0.288

0.143

0.049

3月9日

日均值

0.038

0.010

0.258

0.172

0.053

3月10日

日均值

0.017

0.013

0.260

0.125

0.055

标准值

0.15

0.08

0.30
0.15

0.035

超标率（%）

0

0

28.57

57.14

100

最大超标倍数

0

0

0.09

0.39

1.37

监测结果表明，监测期间SO2、NO2的日均浓度与小时浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；TSP、PM10、PM2.5的日均浓度均出现超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准标现象，TSP超标率为28.57%，最大超标倍数为0.09；PM10超标率为57.14%、最大超标倍数为0.39；PM2.5超标率为100%、最大超标倍数为1.37。其超标原因均为监测期间气候干燥，风沙较大，导致大气中TSP、PM10、PM2.5三种污染物浓度超标。

2、地表水环境质量现状
距离本项目最近的地表水体为项目厂区东侧650m处的灵武东沟，灵武东沟水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。本次评价引用《银川市环境质量报告书（2013年度）》中对灵武东沟入黄口的监测数据，对灵武东沟水质现状进行评价。监测项目为pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、石油类、铜、铅、锌、镉、硒、总磷、总氮、氟化物、硫化物、阴离子表面活性剂及粪大肠菌群共23项水质因子。灵武东沟入黄口2013年水质监测结果见表14。

表14                        下河沿断面水质监测结果表         单位：mg/L(pH除外)
监测断面
项目

最大值

最小值

年均值

最大超标倍数
超标率(%)
IV类标准
pH

8.73
6.75
6.75~8.73
0
0
6~9
DO

9.1
4.8
6.8
0
0
≥3
高锰酸盐指数

8.3
3.1
5.9
0
0
≤10
COD
39

12

26

0.3

41.67

≤30
BOD5
9.2
3.1
5.9
0.5
58.33
≤6
NH3-N

15.394
0.565
5.923
9.26
83.33
≤1.5
挥发酚

0.0113

0.0003

0.0032

0.13

16.67

≤0.01
氰化物
0.060

0.001

0.008

0

0

≤0.2
砷

1.45×10-2
3.15×10-3
7.62×10-3
0

0

≤0.1
汞

9.0×10-5
1.7×10-6
4.3×10-5
0
0
≤0.001
六价铬
0.004

0.004

0.004

0

0

≤0.05
石油类

0.040

0.010

0.023

0

0

≤0.5
铜

0.004

0.003

0.003

0

0

≤1.0
铅
9.7×10-3
3.0×10-4
1.3×10-3
0
0
≤0.05
锌
0.030
0.002
0.008
0
0
≤2.0
镉
1.0×10-5
1.0×10-5
1.0×10-5
0
0
≤0.005
硒

1.8×10-3
4.6×10-6
4.4×10-4
0

0

≤0.02
总磷

0.710
0.121
0.342
1.37
50
≤0.3
总氮
15.81

3.18

8.33

9.54
100
≤1.5
氟化物
1.09

0.41

0.75

0
0
≤1.5
硫化物

0.020

0.020

0.020

0
0
≤0.5
粪大肠菌群

1.5×105
2.2×103
3.7×104
6.5
50
≤20000
阴离子表面活性剂

0.190

0.050

0.069

0
0
≤0.3
监测结果显示，2013年对灵武东沟入黄口水质的23项污染物监测因子中有16项（pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氰化物、砷、汞、六价铬、石油类、铜、铅、锌、镉、硒、氟化物、硫化物、阴离子表面活性剂）监测因子的全年监测结果满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水水质要求。另有7项不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水水质要求，在全年的监测结果中均有超标现象，其最大超标倍数及超标率分别为：COD的最大超标倍数为0.3，超标率为41.67%；BOD5的最大超标倍数为0.5，超标率为58.33%；NH3-N的最大超标倍数为9.26，超标率为83.33%；挥发酚的最大超标倍数为0.13，超标率为16.67%；总磷的最大超标倍数为1.37，超标率为50%；总氮的最大超标倍数为9.54，超标率为100%；粪大肠菌群数的最大超标倍数为6.5，超标率为50%。由此可见，超标因子多为生活污水及农田退水中的主要污染物，因此，灵武东沟入黄口水质超标的主要原因为上游接纳的沿线居民的生活污水及农田退水较多，加之灵武东沟常年水量较小自净能力较弱导致灵武东沟水质超标。
3、声环境质量现状
本次监测委托宁夏维尔康环境检测有限公司于2015年4月1日~4月2日对华电宁夏灵武发电有限公司厂界噪声进行了监测。

3.1监测点的布设

根据厂址周围的环境现状，在厂界的东、西、南、北处分别布设1个监测点位,监测点位于厂界外1m处。
3.2监测时间及频率

本次监测于2015年4月1日~4月2日进行，连续监测2天，每天监测2次，昼间(10:00~12:00)、夜间(21:00~23:00)各一次。

3.3评价标准

采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准进行直接对比评价。

3.4监测结果统计与评价

环境噪声监测结果见表15。
表15                         声环境质量现状监测结果表                单位：dB(A)
测点编号

厂界噪声监测结果Leq[dB(A)]

昼  间

夜  间

4月1日

4月2日

4月1日

4月2日

东侧

1#

48.9
49.5
38.8
40.2
南侧

2#

52.6
53.3
41.9
42.1
西侧

3#

54.1
52.9
42.7
43.5
北侧

4#

49.4
47.8
40.8
41.6
标准限值

65
55

由表15可知，华电宁夏灵武发电有限公司电厂厂界东、南、西、北方向共布设的4个噪声监测点位昼间监测值在47.8~54.1dB(A)之间，夜间监测值在38.8~43.5dB(A)之间，区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。



	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
1、项目周边概况
本项目位于华电宁夏灵武发电有限公司电厂内，评价范围内无水源地、名胜古迹、温泉、疗养地等敏感保护目标。

华电宁夏灵武发电有限公司现有厂区位于宁夏回族自治区银川市灵武市，西邻灵临公路，东靠秦渠，南距灵武市市区中心直线距离约3.0km，东北方向距河东机场约20km。本工程外环境关系及保护目标见图4。

2、主要环境保护目标

通过现场实地调查，本项目主要保护目标见表16。

表16                 本项目所在区域环境保护目标一览表

保护目标

与厂址相对方位及距离（m）

功能

保护要求

白芨滩自然保护区

E，1400

国家级自然保护区

满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准，国家级荒漠类型生态系统自然保护区，不会对其生态环境造成影响
居民区

农场三站五队

W，1300

111户，324人

满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准

农场三站六队

NW，1700

178户，500人

史家壕村

NW，3300

960户，4160人

东塔镇果园

S，1000m

/

东沟
W，460m

排水沟，接纳农田退水

满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准




评价适用标准

	环境质量标准
	⑴《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，具体内容见表17。

表17              《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
污染物名称

标准值(μg/m3)
依据

年平均
日平均
小时平均
可吸入颗粒物PM10
70

150

/

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
二氧化硫SO2
60

150

500

二氧化氮NO2
40

80

200

TSP

200

300

/

细颗粒物PM2.5
35
75
/
⑵东沟执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，具体标准值见表18。

表18           《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)  单位：mg/L（pH除外）
项目

位置

pH

COD

氨氮

硫化物

溶解氧
东沟
6～9
≤30
≤1.5
≤0.5

≥3
⑶声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。具体标准值见表19。
表19              《声环境质量标准》（GB3096-2008）           单位：dB(A)
                     时段

声环境功能类别

昼间

夜间

3
65
55


	污染物排放标准
	⑴废气
电厂锅炉排放的烟尘、SO2及NOx自2014年7月1日起执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1规定；自2014年12月31日起烟尘执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表2中大气污染物特别排放限值；自2016年1月1日起SO2和NOx执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表2中大气污染物特别排放限值废气排放标准见表20。

表20           《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) 
序号

燃料和热能转化设施类型

污染物项目

适用条件

限值

污染物排放监控位置

执行时间

1

燃煤锅炉

烟尘

全部

30mg/m3
烟道

自2014年7月1日起

SO2
现有锅炉

200mg/m3
NOx

全部

100mg/m3
2

燃煤锅炉

烟尘

全部

20mg/m3
烟道

自2014年12月31日起
SO2
全部

50mg/m3
自2016年1月1日起
NOx

全部

100mg/m3
⑵运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，具体见表21。

表21      《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)    单位：dB(A)
时段

声环境功能区类别

昼间

夜间

3
65
55
⑶施工场界噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定的排放限值，限值具体见表22。

表22                建筑施工场界环境噪声排放标准            单位：Leq dB(A)
昼间

夜间

70

55

⑷《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013年修订）。

	总量控制标准
	本项目改造前烟尘排放量为499.9t/a，本次改造烟尘削减量201.2t/a，项目改造后排放量为298.7t/a。


建设项目工程分析
	1、工艺流程简述

1.1 除尘改造的主要设计原则如下：

本次改造分别在1、2机组的二级脱硫塔顶部各串联一座湿式静电除尘器作为二级除尘设备，两机组脱硫后的烟气由湿式静电除尘器进一步除尘后经同一根210m的单管烟囱排放。   

鉴于现场布置空间有限，本次1、2号机组湿式静电除尘器的改造采用整体布置的形式，直接放于吸收塔顶部，经过二级吸收塔吸收后的烟气从湿式电除除尘器下部进入顶部流出。

根据华电宁夏灵武发电有限公司烟气连续监测月平均浓度报表2014年9月~2015年2月的监测数据，除尘改造前1号机组出口烟气的烟尘平均浓度为18.98mg/Nm3，2号机组出口烟气的烟尘平均浓度为20.41mg/Nm3，1、2号机组总的烟尘平均浓度为19.70mg/Nm3,1、2号机组烟尘最大排放浓度为29.43 mg/Nm3。监测数据见附件。

除尘器改造后项目除尘效率提高至99.7%以上。因此，除尘改造后，1号机组出口烟气的烟尘浓度为11.34mg/Nm3，2号机组出口烟气的烟尘浓度为12.36mg/Nm3，1、2号机组总的烟尘平均浓度为11.82mg/Nm3，最大排放浓度为17.66 mg/Nm3，均小于20mg/Nm3。

1.2 烟气除尘改造工艺原理
⑴工艺原理

现有项目除尘采用静电除尘器。静电除尘器的工作原理如下：
含有粉尘颗粒的气体，在接有高压直流电源的阴极线(又称电晕极)和接地的阳极板之间所形成的高压电场通过时，由于阴极发生电晕放电、气体被电离，此时，带负电的气体离子，在电场力的作用下，向阳极板运动，在运动中与粉尘颗粒相碰，则使尘粒荷带负电，荷电后的尘粒在电场力的作用下，亦向阳极运动，到达阳极后，放出所带的电子，尘粒则沉积于阳极板上，而得到净化的气体排出除尘器外。

本项目除尘是在原有静电除尘器的基础上于脱硫后再串联一个湿式静电除尘器。
湿式静电除尘器的工作原理如下：
从湿式静电除尘器顶部的喷嘴喷出的水落在极板上，水流沿着集尘板顶端流下，在集尘板上形成一层均匀稳定的水膜，而金属放电线在直流高压的作用下，将其周围气体电离，使粉尘或雾滴粒子表面荷电，荷电粒子在电场力的作用下向收尘极运动，并沉积在收尘极上，由于重力的作用，烟尘随水一起排出，而处理后的气体则从除尘器顶部流出，除尘后的烟气由烟囱排入高空大气。其结构示意图见图5。                                                                                                             

[image: image2.jpg]o "R

HEK




图5  湿式静电除尘器结构示意图

⑵主要工艺流程

从锅炉出来的原烟气先经过SCR脱硝反应器进行脱硝处理，然后进入电除尘器，进行一级除尘。烟气中的部分烟尘沉积于极板上，然后收集在灰斗中；而另一部分没有被捕获的烟尘随烟气沿脱硫塔底部进入脱硫塔；由于湿式静电除尘器布设在二级吸收塔塔顶，所以从二级吸收塔塔顶出来的烟气再从湿式静电除尘器的底部进入湿式静电除尘器进行进一步除尘，除尘后的烟气经烟囱排放，捕集的灰随水流进入脱硫系统，然后与石膏浆液一同脱水外售。

由于湿式静电除尘器布设在脱硫塔顶部，所以从湿式静电除尘器排出的的废水直接排入脱硫塔，作为脱硫塔补充水回用。其工艺流程及产污环节见图6。

[image: image3.emf]锅炉

SCR脱硝

反应器

静电除

尘器

引风机 脱硫塔

湿式

电除尘器

烟囱

供水箱

烟气

流向

水流向

灰渣

流向

泵

噪声

噪声

产生节点

回用

与石膏浆液

一同脱水外售


图6  项目工艺流程及产污环节图

2、烟气除尘改造工艺系统
本项目改造方案是在脱硫系统顶部增加湿式静电除尘器，使湿式静电除尘器出口粉尘排放浓度≤20mg/m3。

2.1 改造内容
（1）主要改造内容
①增设湿式静电除尘器管道系统和供水水系统；
②配套湿式静电除尘器增设高压硅整流设备、PLC程控柜等电气系统设备；
③配套湿式静电除尘器增设工控机和操作台。
（2）电气、热控系统改造内容
 根据增设的湿式静电除尘器的配套要求，每台炉需增设高压硅整流设备8套（高压电源型号为72kV/2.2A），PLC程控柜2面，低压控制柜2套，变频控制柜2套等配套设施，另外需新增一套湿式静电除尘器的控制系统，并将所有需检测的数据纳入到脱硫DCS控制系统。
（3）土建改造内容
土建改造主要为湿式静电除尘器建设区域的土建项目，包括湿式静电除尘器本体建设、湿式静电除尘器辅助设施建设（包括低压配电室）、脱硫吸收塔出口、烟囱入口和湿式静电除尘器出口烟道连接等。考虑湿式静电除尘器部置在现有脱硫塔上方，用于支撑湿式静电除尘器的钢支架在脱硫塔周围上，周围设备基础载荷需请工程设计方进行校核。湿式静电除尘器出口烟道各新建烟道支撑柱与钢支架，支撑柱与钢支架地基处理型式可采用钢筋混凝土独立基础、条型基础或桩基础，承台尺寸满足桩位布置。基础采用砼基础，基础按计算确定是否配筋；大体积砼基础配筋，防止出现温度裂缝。

新建钢支架基础及打桩方式可参照现有电除尘器设计：基础埋深-0.3m，基础承台下2.0m至地坪要求砂夹石整片分层碾压回填，基坑内先铺放一层300厚级配良好的砂夹石静压，然后再分层碾压；基础需采用抗硫酸盐水泥或铝酸三钙含量不大于5%的普通硅酸盐水泥配置或基础表面涂环氧沥青浆型涂料；系梁纵筋深入基础1.2m；钢架柱基础二次灌浆采用H-60或CGNM无收缩管浆料。

（4）输灰系统改造内容

采用湿式静电除尘器改造方案后，与现有电除尘器配套输灰系统没有直接关系。湿式静电除尘器的冲洗水取自脱硫系统工艺水管道，由于项目采用整体式湿式静电除尘器，湿式静电除尘器布设在脱硫塔顶部，所以可采用间隔冲洗方式，用水量约为20 m3/h，间隔时间一般为8 h，每次冲洗5min，每天用水量为5 m3。冲洗废水和工艺废水自由落体进入脱硫塔，作为脱硫塔补充水回用，而产生的灰与石膏浆液一同脱水后外售。

（5）引风机改造内容

湿式静电除尘器布置在二级塔后部，循泵房上方，采用不同型式的湿式静电除尘器时其本体阻力在250-450Pa，考虑到烟道阻力等，可按增加300-500Pa阻力计，这一部分阻力可由引风机克服。

2.3 改造方案可行性及保障性论述
⑴改造前后技术指标对比
对除尘技术的改造是在脱硫系统后再串联一座湿式静电除尘器作为二级除尘设备。改造前后技术指标对比见表23。
表23                     改造前后技术指标对比表

序号

项目

单位

改造前

改造后

1

烟气量

Nm3/h

5128996
5128996
2

烟气温度
℃

126
55

3
除尘效率

%

99.5
99.7
4
有效截面积

m2
499.2
576
5
烟气排放浓度（烟囱）

mg/ m3
>20
≤20

注：此数据由改造设计方华电电力科学研究院提供

⑵湿式静电除尘器除尘效率的可行性分析及保障论述
在电除尘器中对粉尘颗粒有两种类型的荷电过程，对于直径大于1μm的颗粒来说电场荷电是主要作用，颗粒碰撞沿电力线运动的负离子而带电，这时电压的强弱是影响这个过程的主要因素。对直径小于0.5μm的颗粒来说扩散荷电是主要作用，亚微米粒子在随机运动时与负离子碰撞而带电，注入的电流密度是影响扩散放电最重要的因素。湿式电除尘中，因放电极被水浸润后，电子较易溢出，同时水雾被放电极尖端的强大电火花进一步击碎细化，使电场中存在大量带电雾滴，大大增加亚微米粒子碰撞带电的机率，而带电粒子在电场中运动的速度是布朗运动的数十倍，这样就大幅度提高了亚微米粒子向集尘极运行的速度，可以在较高的烟气流速下，捕获更多的微粒。
因此，湿式静电除尘器能够高效地去除亚微米粒子、雾滴，小至0.01μm的微尘，除尘效率根据运行电场数不同可达到40%以上。
3、产业政策及规划符合性分析

⑴国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修订）》，本项目属于其中第一类(鼓励类)中第三十八项(环境保护与资源节约综合利用)中第15条、“三废”综合利用及治理工程，因此本项目建设符合国家当前产业政策。

⑵《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（环保部公告2013年第14号）中提出，“十二五”期间，位于重点控制区47个城市主城区的火电、钢铁、石化行业现有企业以及燃煤锅炉项目执行大气污染物特别排放限值；“十三五”期间将特别排放限值的要求扩展到重点控制区的市域范围。

本项目中对现有电除尘设施进行技术改造，使烟尘的排放浓度满足2011年颁布的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中烟尘特别排放限值20mg/m3的要求。因此，本项目的建设符合《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》的相关要求。

⑶《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)中“加强工业企业大气污染综合治理……加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设……燃煤锅炉和工业炉窑现有除尘设施要进行升级改造。”

本项目为电厂除尘器改造项目，因此本项目符合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)的相关要求。

⑷国务院办公厅转发环境保护部等部门《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见》(国办发[2010]33号)：“加大颗粒物污染防治力度。使用工业锅炉的企业以及水泥厂、火电厂应采用袋式等高效除尘技术……”。
本项目采用二级除尘（静电除尘器+湿式静电除尘器）除尘效率可达99.7%，因此本项目符合《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见》(国办发[2010]33号)。

⑸国务院《 “十二五”节能减排综合性工作方案》(国发[2011]26号)中规定：“加强工业节能减排。重点推进电力、煤炭……食品加工等行业节能减排”。

本项目实施后可大大减少粉尘的排放量，因此本项目的建设符合《 “十二五”节能减排综合性工作方案》(国发[2011]26号)。

⑹《宁夏回族自治区大气污染防治行动计划(2013年​—2017年)》第五条26中明确“银川市、宁东基地火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等行业以及燃煤锅炉项目执行大气污染物特别排放限值”中要求，重点控制区的市域范围内的燃煤锅炉项目执行大气污染物特别排放限值要求（烟尘特别排放限值为20mg/Nm3）。

本项目中对现有电除尘设施应技术改造，使烟尘的排放浓度满足2011年颁布的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中烟尘特别排放限值20mg/Nm3的要求。因此，本项目的建设符合《宁夏回族自治区大气污染防治行动计划(2013年—2017年)》第五条26中相关要求。

综上所述，本项目符合国家有关产业政策以及国家、地方相关法规要求。
4、平面布局合理性分析

本项目对除尘系统的改造是在脱硫系统之后再增设湿式静电除尘器。鉴于灵武电厂1、2号机组正在进行脱硫改造，改造后采用一炉两塔的布置方式，本次1、2号机组新增的湿式静电除尘器改造采用整体式布置方式，建于二级吸收塔顶部，蜂窝结构，采用下进顶出式，烟气经湿式静电除尘器进入净烟道。用于支撑湿式静电除尘器的钢支架也布设在脱硫塔周围，方便维修。
湿式静电除尘器北侧为电厂二期工程，东侧为煤场，南侧为废水处理区域，西侧由近及远依次为为烟囱、引风机房、静电除尘器和2台锅炉。湿式静电除尘器的布置不影响电厂其他生产环节，保证了整个工艺流程的顺畅性。
综上所述，本项目整体布设紧凑，系统顺畅，布局合理。
5、主要污染工序

5.1施工期污染工序分析

本项目为电厂锅炉除尘技术改造，施工过程仅为设备的改造安装。施工期的主要污染工序为：构筑物在建设过程中产生的扬尘、废水、噪声、固废等。

⑴扬尘

本工程在施工期产生的扬尘主要来自堆积在露天的土方和建筑材料在风的作用下引起的二次扬尘，还有建筑材料石灰、水泥、沙子运输、装卸时以及车辆行驶产生的扬尘。此外还有施工车辆、机械排放的尾气也会对大气环境产生一定影响。

⑵废水

施工期产生的废水来自施工人员产生的生活污水和施工废水，施工废水沉淀后回用。

⑶噪声

本工程土建过程中施工机械和安装项目设备等产生的机械噪声，源强为75~90dB(A)之间。

⑷固废

固体废物主要为建筑施工材料的废边角料和施工人员的生活垃圾等。
5.2营运期污染工序分析

5.2.1废气

本工程为烟气除尘改造工程，为节能减排项目，产生的主要污染物为锅炉烟气中的SO2、NOx和烟尘。

根据华电宁夏灵武发电有限公司提供的1、2号机组烟尘的排放情况可知，烟尘电除尘器技改前除尘效率为99.5%，1号机组烟尘排放浓度约为18.98mg/m3，排放量为240.0t/a；2号机组烟尘排放浓度约为20.41mg/m3，排放量约为259.9t/a；1、2号机组平均烟尘排放浓度约为19.70mg/m3，排放量约为499.9t/a。项目改造完成后除尘效率约为99.7%，1号机组烟尘排放浓度约为11.34mg/m3，排放量为142.8t/a；2号机组烟尘排放浓度约为12.36mg/m3，排放量约为155.9t/a；1、2号机组平均烟尘排放浓度约为11.82mg/m3，排放量约为298.7t/a。现有工程烟尘排放最大浓度为29.43mg/m3，在本项目设计的除尘效率下，烟气出口浓度约为17.66mg/m3。因此，在正常运行工况下，烟尘排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中小于20mg/m3的要求。本项目除尘技改前后锅炉废气排放情况见表24。
表24                 本项目除尘技改前后废气产排情况一览表
污染源

烟气量

Nm3/h

污染物

名称

污染物产生状况

治理措施

污染物排放状况

排放源

参数

排放

方式

排放标准
浓度

mg/Nm3
速率

kg/h

产生量

t/a

浓度

mg/Nm3
速率

kg/h

排放量

t/a

高度

m

直径

m

温度

℃

浓度

mg/m3
技改前

210
9.5
126
连续
技改后烟尘排放浓度
< 20
1#锅炉
2279513

烟尘

3796

8654

47597

双室四电场静电除尘器，除尘效率99.5%）

18.98

43.27

240.0

2#锅炉
2315400

烟尘

4121

9452

51986

20.41

47.26

259.9

总计/平均
4594913
烟尘

3940

18106

99583

19.70

90.53

499.9

技改后

1#锅炉
2279513

烟尘

3796

8654

47597

增加湿式电除尘器。二级除尘器综合除尘效率99.7%
11.34

25.96

142.8

55

2#锅炉
2315400

烟尘

4121

9452

51986

12.36

28.36

155.9

总计/平均
4594913
烟尘

3940

18106

99583

11.82

54.32

298.7

注：1、2#锅炉烟气量为标态下、干基、6 % O2
5.2.2废水

本工程不增加劳动定员，不新增生活用水量。

本工程进入湿式静电除尘器系统的工艺用水和冲洗用水分别为40m3/h和5 m3/d。由于湿式静电除尘器布设在脱硫塔顶部，所以从湿式静电除尘器极线、极管产生的废水自由落体进入吸收塔中，回用于脱硫系统。鉴于排水量小于脱硫系统补给水量（1、2号机组脱硫最大耗水量为120t/h），因此，这部分水作为补给水不会影响到脱硫系统水平衡，同时废水直接排入吸收塔内则可以相应的减少辅机冷却塔对脱硫吸收塔的补给水，可将这部分减少出来的脱硫工艺水再反过来作为湿式静电除尘器的冲洗水补给水。

因此，改造后本工程不新增废水量。

5.2.3噪声

本工程的噪声源主要有冲洗水泵、喷淋水泵、补水泵以及送风机等，产噪设备源强为70dB(A)~80dB(A)。主要噪声设备见表25。
表25                           主要产噪设备及源强表
序号

名称及来源

声压级dB(A)

设备台数运行

运行规律

1

冲洗水泵

75
2

间断运行，每8h一次

2

喷淋水泵

75
2

连续

3

补水泵

70

2

不连续

4

送风机

80

2

连续

5.2.4固废

本项目产生的固体废物主要为除尘后产生的灰。

现有工程除灰量=现有工程总的烟尘产生量-现有工程总的烟尘排放量=99583t/a-499.9 t/a=99083.1t/a。
本项目灰产生量=本项目总的烟尘产生量-本项目总的烟尘排放量=99583 t/a-298.7t/a=99284.3t/a。
本项目改造完成后，年新增灰量=本项目灰产生量-现有工程除灰量=99284.3t/a-99083.1t/a=201.2t/a。产生的灰与石膏浆液一同脱水外售。
6、拟采取环保措施方案分析

⑴废气处理措施

本项目废气主要是经除尘系统后排放的烟尘，厂区周围加强绿化吸收。

⑵废水处理措施

本项目无生产废水外排。

⑶噪声防治措施

本项目选择低噪声设备，同时对设备噪声采用减振、建筑隔声等措施进行控制。

⑷固体废物处置措施

本项目固体废物主要为新增除尘器收集的灰。从湿式静电除尘器排出的灰与石膏浆液一同脱水外售。

7、“三本账”核算

本项目建设完成后，全厂污染物排放情况见表26。
表26                 本项目建设完成后企业污染物变化情况
类别

污染源

现有工程

排放量

本工程

排放量

“以新带老”削减量

总体工程

排放量

增减量

变化

废气

锅炉

烟气量（Nm3/h）

4594913
0

0

4594913
0

烟尘（t/a）

499.9
298.7

201.2

298.7

-201.2

SO2（t/a）

2241.1
0

0

2241.1
0

NOx（t/a）

1536.2
0

0

1536.2
0

废水

废水量（m3/a）

0

0

0

0

0

固体废物

灰/渣量

（万t/a）

73
0.02012

0

73.02012

+0.02012

脱硫石膏

（万t/a）
19

0

0

19

0




项目主要污染物产生及预计排放情况

	    内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名  称
	产生浓度
及产生量(单位)
	排放浓度

及排放量(单位)

	大气

污染物
	锅炉
	烟尘
	  3940mg/m3，99583t/a 
	11.82mg/m3，298.7t/a 

	
	
	SO2
	1478mg/m3，37352t/a
	88.68mg/m3，2241.1t/a

	
	
	NOx
	303.95mg/m3，7681t/a
	60.79mg/m3，1536.2t/a

	水污染物
	湿式静电除尘器
	工艺废水
	40m3/h
	0

	
	
	冲洗废水
	5m3/d
	0

	固体废物
	除尘器
	灰
	201.2 t/a
	0

	噪

声
	本项目的噪声源主要有冲洗水泵、喷淋水泵、补水泵以及送风机等，产噪设备源强为70dB(A)～80dB(A)。

	主要生态影响(不够时可附另页)

本工程所在地位于华电宁夏灵武发电有限公司现有厂区内，场内全部为混凝土路面，无天然植被覆盖，本次改造项目在原有场地内进行，不占用场区内绿地用地，因此本项目对生态环境的影响较小。




环境影响分析

	施工期环境影响分析：

1、废气

本工程不对现有主体工程做较大改动，工程量较小，产生的大气污染物主要是建筑材料的堆放、装卸过程产生的扬尘以及施工车辆、施工机械等燃油机械排放的SO2、NO2、CO、烃类等污染物。

为此要求工程采取封闭式施工，针对有可能产生二次扬尘的作业面应洒水降尘；对建筑材料临时堆放场所采取遮挡措施，最大程度降低扬尘的产生量。根据对同类工程施工期的类比调查，对作业面采取洒水降尘及遮挡的方法可有效减少扬尘。

本工程规模较小，施工机械使用较少，因此，只要选用符合环保标准的机械，控制施工机械和运输车辆排放黑烟，对环境空气就不会产生显著影响。施工期大气对周围环境的影响将随施工的结束而消失。

综上所述，本工程施工期对环境空气的影响较小。

2、废水

施工期员工不在施工区内食宿，废水主要为施工人员的生活污水和施工废水。
本工程施工人数以20人计，生活用水量按20L/人·d计，则用水量为0.4m3/d，以水的消耗率为20%计，则生活污水排放量约0.32m3/d，主要污染物为COD、SS、BOD5等。      

施工废水主要是设备工具清洗水等，按5.0m3/d计，以水的消耗率为20%计，则施工废水产生量约4.0m3/d。主要含SS和石油类，其产生数量较小。
工程施工期生产废水经临时沉淀池沉淀后，用于施工场地洒水抑尘；生活污水依托现有工程废水处理设施，处理后的废水全部循环使用不外排。

本工程施工期较短，产生的废水量较小，因此施工期对水环境的影响较小。

3、噪声

本工程不对主体工程做较大改动，施工期噪声主要来源于各种施工机械。

针对施工机械产生的噪声，采取的措施主要有：①加强管理，严格规定各种有严重噪声干扰的机械施工时间；②改进施工方法，将产生高噪声的施工作业安排在不敏感的时段。禁止在22:00至次日06:00进行施工，如需施工必须取得相关部门的批准，在实行以上措施后，施工场界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB（A）的标准限值。

综上所述，本工程施工噪声对周围环境的影响较小。

4、固体废物

施工期间所产生的固体废物是建筑施工材料的废边角料和施工人员的生活垃圾等。废弃建筑材料集中收集后送至管理部门指定地点，产生的生活垃圾交由当地环卫部门统一处置。

综上所述，本工程施工期固体废物对周围环境的影响较小。

5、生态影响

由于本工程占地面积小，且在现有厂区内建设，对生态环境影响较小。

运营期环境影响分析：

本项目为除尘器改造，营运期产生一定量的废气、废水、噪声和固体废物。

1、大气环境影响分析

本项目废气主要是除尘后排放的烟尘。

本次评价采用Screen3计算项目烟尘的最大影响程度和最远影响范围。输入参数见表27，估算结果见表28。

表27                        Screen3源强参数一览表

污染源

污染物

排放速率

（kg/h）

烟囱高度（m）

出口

内径

（m）

烟气量

（m³/s）

烟气温度
（K）

环境温度（K）

锅炉

烟尘

54.32
210

9.5

1276
328

281.8
表28                             大气估算结果一览表

距离（m）
浓度（mg/m3）
浓度占标率（%）
10

              0

0

100

              0

0

500

0.0004582
0.05091
1000

0.003112
0.34578
1500

0.005516
0.61289
1600

0.005508
0.612
2000

0.005022
0.558
2500

0.005174
0.57489
3000

0.004991
0.55456
3500

0.004686
0.52067
6000

0.003798
0.422
9000

0.003889
0.43211
10000

0.004116
0.45733
20000

0.004224
0.46933
由估算结果可知，本项目锅炉烟尘的小时最大落地浓度为0.005524mg/m3，出现距离为1540m，最大浓度占标率为0.61378%。因此，项目除尘改造后烟尘对周围环境影响较小。
因此，废气对本项目周围大气环境影响较小。

2、水环境影响分析

本项目不新增劳动人员，所以不新增生活污水；生产废水主要来自于湿式静电除尘器产生的工艺废水和冲洗废水，产生量分别为40m3/h和5m3/d。废水含有少量SS，可直接自由落体进入脱硫系统作为吸收塔补充水回用。
因此，本项目对周围水环境影响较小。

3、声环境影响分析

本项目营运期无高噪声设备，仅有少量泵噪声，噪声源较少，噪声值约为70~80dB(A)左右。本工程为了降低噪声污染，在设备选型时应选用低噪设备，并且对主体设备进行降噪、防振减振等措施，噪声经距离衰减后，对环境的贡献值约为20.9~27.9dB(A)左右。通过预测可知，本工程噪声贡献值与背景值叠加后的厂界预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
4、固体废物影响分析

本项目固体废物主要为除尘系统产生的灰。
本项目改造完成后，年产灰量约201.2t/a，湿式静电除尘器产生的灰进入脱硫系统，最终与石膏浆液一同脱水外售。
综上，建设单位在切实落实《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013年修改单）中的相关要求及本环评提出的相关措施后，项目产生的固体废物均可以得到妥善处置，对环境影响较小。



环境效益分析

	本项目是对华电宁夏灵武发电有限公司1、2号机组电除尘器进行除尘改造，即：在脱硫系统后增设湿式静电除尘器。除尘效率由原来的99.5%提升至99.7%。本工程完成后的环境效益体现如下：

1、烟尘排放量变化

本项目完成后华电宁夏灵武发电有限公司1、2号机组排放烟尘浓度由19.70mg/m3降低至11.82mg/m3，烟尘排放量由499.9t/a降至298.7t/a，烟尘减排量达到201.2t/a。本工程实施前后烟尘排放量对比见下图7。

[image: image4.emf]0

100

200

300

400

500


图7  工程改造前后烟尘排放量变化对比图  单位：t/a
2、区域环境空气质量改善

采用Screen3计算项目改造前烟尘的最大影响程度和最远影响范围。输入参数见表29，估算结果见表30。

表29                        Screen3源强参数一览表

污染源

污染物

排放速率

（kg/h）

烟囱高度（m）

出口

内径

（m）

烟气量

（m³/s）

烟气温度
（K）

环境温度（K）

锅炉

烟尘

90.53

210

9.5

1276

328

281.8

表30                             大气估算结果一览表

距离（m）
浓度（mg/m3）
浓度占标率（%）
10

              0

0

100

              0

0

500

0.0007636

0.08484

1000

0.005187

0.57633

1500

0.009193

1.02144

1600

0.00918
1.02
2000

0.008371

0.93011

2500

0.008623

0.95811

3000

0.008318

0.92422

3500

0.00781

0.86778

10000

0.00686

0.76222
由估算结果可知，本项目锅炉改造前烟尘的小时最大落地浓度为0.009206mg/m3，出现距离为1540m，最大浓度占标率为1.02289%。改造前后烟尘排放情况见下表。

表31                增设湿式静电除尘器前后烟尘排放情况对比表

项目
改造前

改造后

变化量

小时最大落地浓度（mg/m3）
0.009206
0.005524
-0.003682
最大浓度占标率（%）

1.02289
0.61378
-0.40911
因此，可知本项目实施后华电宁夏灵武发电有限公司1、2机组排放的烟尘对区域贡献幅度明显减少，区域环境空气质量改善较明显。
3、经济效益

本项目实施后华电宁夏灵武发电有限公司1、2号机组除尘效率由原来的99.5%提升至99.7%。

根据《排污费征收标准管理办法》，烟尘当量征收标准为1.2元/kg，烟尘当量值为2.18。本项目改造后，烟尘排放量由499.9t/a降至298.7t/a，减排量为201.2t/a，每年因烟尘缴纳的排污费由27.52万元降低至16.44万元，可节约排污费11.08万元/年，经济效益明显。

4、结论

根据上述分析，华电宁夏灵武发电有限公司1、2号机组进行烟气除尘改造，能有效地控制全厂烟气中烟尘达标排放和满足烟尘的排放总量要求，同时大大降低了企业因烟尘排放而缴纳的排污费，经济效益明显。



建设工程拟采取的防治措施及预期治理效果

	    内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理措施
	预期治理效果

	大气

污染物
	锅炉
	烟尘
	增加湿式静电除尘器，综合除尘效率99.7%
	满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) 中表2特别排放限值要求

	
	
	SO2
	石灰石-石膏湿法脱硫处理（与本项目同步改造中，改造后为石灰石-石膏湿法双塔脱硫处理）
	满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) 中表2特别排放限值要求

	
	
	NOx
	低氮燃烧+SCR脱硝系统处理
	

	水污
染物
	办公区
	生活污水
	依托现有二级生物接触氧化法处理
	回用，不外排

	
	湿式

除尘器
	工艺废水
	回用于吸收塔补充水
	

	
	
	冲洗废水
	
	

	固体废物
	除尘器
	灰
	与石膏浆液一同脱水外售
	妥善处置

	噪声
	本项目无高噪声设备，经过减振和距离衰减后，各厂界昼间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准

	主要生态影响(不够时可附另页)

本项目为除尘技术改造，在原有硬化场地内进行，在每个机组二级脱硫塔塔顶均新增1台湿式静电除尘器，所以不新增用地，对生态环境影响较小。



结论与建议

	一、结论

1、项目概况
华电宁夏灵武发电有限公司1、2号2×600MW机组除尘改造工程在华电宁夏灵武发电有限公司现有厂区内进行建设，不新增占地。华电宁夏灵武发电有限公司厂址位于灵武市以北，距灵武市直线距离约3.0km，地理坐标为东经106°21′40″，北纬38°9′8″。

本项目主要建设内容为：在脱硫系统后增设湿式静电除尘器。除尘效率由原来的99.5%提升至99.7%，烟尘平均排放浓度从19.70 mg/m3下降为11.82mg/m3，低于20mg/m3，烟尘排放量由499.9t/a降至298.7t/a (年利用小时5500h)。工程总投资5934万元，本工程属于环保工程，所有投资均为环保投资，所以环保投资占总投资的100%。

2、产业政策及规划符合性分析
⑴国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修订）》，本项目属于其中第一类(鼓励类)中第三十八项(环境保护与资源节约综合利用)中第15条、“三废”综合利用及治理工程，因此本项目建设符合国家当前产业政策。

⑵《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（环保部公告2013年第14号）中提出，“十二五”期间，位于重点控制区47个城市主城区的火电、钢铁、石化行业现有企业以及燃煤锅炉项目执行大气污染物特别排放限值；“十三五”期间将特别排放限值的要求扩展到重点控制区的市域范围。

本项目中对现有电除尘设施进行技术改造，使烟尘的排放浓度满足2011年颁布的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中烟尘特别排放限值20mg/m3的要求。因此，本项目的建设符合《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》的相关要求。

⑶《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)中“加强工业企业大气污染综合治理……加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设……燃煤锅炉和工业炉窑现有除尘设施要进行升级改造。”

本项目为电厂除尘器改造项目，因此本项目符合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)的相关要求。

⑷国务院办公厅转发环境保护部等部门《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见》(国办发[2010]33号)：“加大颗粒物污染防治力度。使用工业锅炉的企业以及水泥厂、火电厂应采用袋式等高效除尘技术……”。
本项目采用二级除尘（静电除尘器+湿式静电除尘器）除尘效率可达99.7%，因此本项目符合《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见》(国办发[2010]33号)。

⑸国务院《 “十二五”节能减排综合性工作方案》(国发[2011]26号)中规定：“加强工业节能减排。重点推进电力、煤炭……食品加工等行业节能减排”。

本项目实施后可大大减少粉尘的排放量，因此本项目的建设符合《 “十二五”节能减排综合性工作方案》(国发[2011]26号)。

⑹《宁夏回族自治区大气污染防治行动计划(2013年​—2017年)》第五条26中明确“银川市、宁东基地火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等行业以及燃煤锅炉项目执行大气污染物特别排放限值”中要求，重点控制区的市域范围内的燃煤锅炉项目执行大气污染物特别排放限值要求（烟尘特别排放限值为20mg/Nm3）。

本项目中对现有电除尘设施应技术改造，使烟尘的排放浓度满足2011年颁布的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中烟尘特别排放限值20mg/Nm3的要求。因此，本项目的建设符合《宁夏回族自治区大气污染防治行动计划(2013年—2017年)》第五条26中相关要求。

综上所述，本项目符合国家有关产业政策以及国家、地方相关法规要求。
3、总平面布置合理性分析

按照全厂统一规划、分布实施的原则，结合整体布局紧凑、合理，系统顺畅的要求，由于现有电厂场地紧张，本工程在改造时尽可能在原有场地上进行，综合利用原有的场地。
鉴于灵武电厂1、2号机组正在进行脱硫改造，改造后采用一炉两塔的布置方式。本次1、2号机组湿式静电除尘器改造采用整体式布置方式，建于二级吸收塔顶部，蜂窝结构，相应新增的喷淋水泵、送风机等设备尽量布置在脱硫塔周围空地位置，以便设备的运行维护。
本项目湿式静电除尘器布置于整个华电宁夏灵武发电有限公司的中部区域，一期1、2号锅炉东侧的脱硫场地内。湿式静电除尘器北侧为电厂二期工程，东侧为煤场，南侧为废水处理区域，西侧由近及远依次为为烟囱、引风机房、静电除尘器和2台锅炉。湿式静电除尘器的布置不影响电厂其他生产环节，保证了整个工艺流程的顺畅性。
综上所述，本项目平面布置合理。
4、环境质量现状
⑴环境空气质量现状

本项目环境空气质量现状评价引用吴忠中市科信环境监测有限公司于2015年3月4日~10日在灵武市内的大气环境质量监测结果，本项目位于灵武市区北侧3km处，监测点位于本项目区西南侧，其监测结果可以反映项目所在区域环境空气质量现状。

监测结果表明，监测期间SO2、NO2的日均浓度与小时浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；TSP、PM10、PM2.5的日均浓度均出现超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准标现象，TSP超标率为28.57%，最大超标倍数为0.09；PM10超标率为57.14%、最大超标倍数为0.39；PM2.5超标率为100%、最大超标倍数为1.37。其超标原因均为监测期间气候干燥，初春风大且地表裸露面积大，导致大气中TSP、PM10、PM2.5三种污染物浓度超标。

⑵地表水环境质量现状

根据2013年灵武东沟入黄口水质监测结果可知，部分水质因子监测结果不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，造成部分水质超标的主要原因为上游接纳的沿线居民的生活污水及农田退水较多，加之灵武东沟常年水量较小自净能力较弱导致灵武东沟水质超标。
⑶声环境质量现状

华电宁夏灵武发电有限公司电厂厂界东、南、西、北方向共布设的4个噪声监测点位昼间监测值在47.8~54.1dB(A)之间，夜间监测值在38.8~43.5dB(A)之间，区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。
5、环境影响及污染治理措施

⑴废气

本项目废气主要是除尘系统排放的烟尘。

本项目锅炉烟尘的小时最大落地浓度为0.005524mg/m3，出现距离为1540m，最大浓度占标率为0.61378%。本项目改造后烟尘平均排放浓度为11.82mg/m3，满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中烟尘排放浓度低于20mg/m3的要求。可见项目除尘器改造后烟尘对周围环境影响较小。

因此，废气对本项目周围大气环境影响较小。

⑵废水

本项目不新增劳动人员，不新增生活污水；生产废水主要来自于湿式静电除尘器产生的工艺废水和冲洗废水，产生量分别为40m3/h和5m3/d。废水自由落体进入脱硫系统，作为吸收塔补充水回用，不外排。

因此，本项目对周围水环境影响较小。

⑶噪声

本项目营运期无高噪声设备，仅有少量泵，噪声源较少，通过选用低噪设备及进行主体设备防振减振等措施后，昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
因此本项目对周围声环境的影响较小。

⑷固体废物

本项目固体废物主要为除尘系统产生的灰。本项目改造完成后，年产灰量约201.2t/a，除尘器产生的灰与石膏浆液一同脱水外售。
综上所述，本项目产生的固体废物可妥善处置，对周围环境影响较小。
6、总结论

综上所述，本项目建设符合国家产业政策。评价项目在认真落实“三同时”及本环评中所提出的建议以及各项污染防治对策，对所产生的污染物进行有效合理的治理后，对周围环境影响较小。因此从环保角度分析，该项目的建设是可行的。
二、建议
1、采用耗水量小的湿式静电除尘器；

2、对易损部件有计划地进行更新，对于某些关键易损件可适当提前预先更换，保障除尘系统稳定运行；

3、加强设备巡检，及时发现事故苗头，采取补救措施；
4、本项目除尘器处理的是脱硫后的湿烟气，其所面临的环境为强腐蚀性烟气，对于极板极线、振打系统的耐腐蚀性能有着较大的考验，因此，在设计时需要选择耐酸腐蚀性强的材料，同时在机组检修期间，必须加强对极板、极线、振打系统等检修维护。


	注    释

一、本报告表应附以下附件、附图：
附件1  立项批准文件
附件2  其他与环评有关的行政管理文件
附图1  项目行政区划图
附图2  项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）
附图3  项目外环境关系图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。
    1、大气环境影响专项评价
    2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）
    3、生态影响专项评价
    4、声影响专项评价
    5、土壤影响专项评价
    6、固体废弃物影响专项评价
    以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

































黄石理工学院                                                                                                                                  第13页
第2页

_1488644808.vsd
�

�

锅炉


SCR脱硝
反应器


静电除尘器


引风机


脱硫塔


湿式
电除尘器


烟囱


供水箱


烟气
流向


水流向


灰渣
流向


泵


噪声


噪声
产生节点


回用


与石膏浆液�


_1489507074

_1488642852.vsd
�

冷却塔循环水


湿式静电除尘器工艺水


960�

脱硫系统工艺水


湿式静电除尘器冲洗水


脱硫系统


5�

965�

960�

5�


