
宁夏盛唐太阳能科技有限公司50MWp光伏发电项目

环境影响报告表

建设单位：宁夏盛唐太阳能科技有限公司
评价单位：宁夏特莱斯环保科技有限公司
二Ｏ一五年一月  银川
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	宁夏盛唐太阳能科技有限公司50MWp光伏发电项目

	建设单位
	宁夏盛唐太阳能科技有限公司

	法人代表
	王焕芹
	联系人
	王琦涛

	通讯地址
	银川市金凤区开发区管理委员会

	联系电话
	18995085977
	传真
	/
	邮政编码
	750002

	建设地点
	宁夏银川市灵武市石沟驿境内

	立项审批部门
	宁夏回族自治区发展和改革委员会
	批准文号
	宁发改备案[2014]61号

	建设性质
	新建■改扩建□技改□
	行业类别及代码
	D4415太阳能发电

	占地面积(m2)
	1119900
	绿化面积(平方米)
	1056600

	总投资(万元)
	50000
	环保投资(万元)
	171.5
	占总投资比例%
	0.34

	评价经费
	
	预期投产日期
	


工作内

		2015年
	2016年

		3
	4
	5

	6

	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2

	前期准备阶段
	[image: image1.emf]光伏组件安装

管理区的建设

投入运营

逆变器 、 箱

变安装

电缆敷设

扬尘 、 噪声 、 汽车尾气 、 生活

污水 、 生活垃圾 、 水土流失


										
	设计、招标阶段
					
						
	施工、设备安装
							
				
	调试及竣工验收
								
			

	15、施工组织及施工方式

根据本工程的特点，在施工布置应遵循以下原则：

(1)路通为先，首先开通光伏电站通向外界的主干路，然后按工程建设的次序，修建本电站的场内道路。

(2)总平面布置尽可能做到减少占地，节约投资，降低造价。

(3)分区划片，以点带面，由近及远的原则：将整个光伏电站划分为生产综合区，光伏发电区；光伏发电区再分成两批进行土建工程施工、电气设备安装、调试。
15.1 施工人员

本项目高峰期施工人员40人。

15.2 施工场地

施工场地均布置在项目区内的空地内，施工期临时占地总计31400m2，其中：110kV输电线路临时占地25400m2，牵张场临时占地3600m2，10kV供电线路临时占地2400m2。

施工场地布置原则为交通方便，利于施工车辆进出；占地最小，距离施工点最近。

15.3施工工艺

本项目主体工程施工主要包括：光伏阵列场地平整、110kv升压站、110kv输电线路、光伏组件支架基础施工、光伏阵列安装、电力电缆敷设、逆变器房建设及场内道路等。以下为主要工程的施工方式：

(1)光伏电站场地平整施工

主体工程设计，项目占地区域地形开阔，稍有起伏，海拔1225.0m~1265.0m之间。场址区中北部分布有土丘，需要做大量场地平整，在光伏电池阵列基础附近地势起伏较大处做小范围的场地平整即可，其他区域基本不做场地平整。 

场地平整时，根据场地设计高程和放线定位范围，采取推高填低的方式进行，在需进行开挖的区域采用推土机推土平整，推高部分的土方用推土机运送至填方区域进行回填。当填方基底为松土时，应将基底充分夯实和碾压密实。填土应由下而上分层铺填，每层虚铺厚度不宜大于50cm，大坡度推填土，不得居高临下而不分层的一次推填。压实填土的施工缝应错开搭接，在施工缝的搭接处，应适当增加压实遍数。 

为保证填土压实的均匀性及密度，提高碾压效率，用推土机推平运送土方，再低速碾压4~5遍，使表面平实，直至达到设计要求。

(2) 光伏阵列施工

①光伏组件支架基础施工

光伏组件支架基础为直径φ250mm的钢筋混凝土桩，桩长2.0m，埋深1.6m。基础桩与支架采用锚栓连接的方式固定。

支架基础的施工顺序为平面布置定位→放线→打桩孔→预埋钢筋→浇入混凝土→桩孔回填。

光伏阵列进行分区施工，分为两个批次建设。支架基础施工尽量做到快挖快填；在基坑建设到一定数量时，进行下一步施工。

根据场区平面布置进行定位、放线，布置好后，用小型打孔机打桩孔，打孔完成后，放置预埋钢筋，再灌注砼，最后是拆模养护，并进行土方回填，多余土方基础周围平摊处理。
②光伏阵列安装

a、安装光伏组件支架

阵列支架安装：钢筋砼基础与上部支架采用锚栓连接的方式固定。支架分为底梁、立柱、加强支撑、斜立柱。支架按照安装图纸要求，采用镀锌螺栓连接。安装完成整体调整支架水平后紧固螺栓。

b、光伏组件安装

安装太阳能光伏组件时，应轻拿轻放，防止硬物刮伤和撞击表面玻璃。组件在基架上的安装位置及接线盒排列方式应符合施工设计规定。组件固定面与基架表面不吻合时，应用铁垫片垫平后方可紧固连接螺丝。

c、光伏组件电缆连接

按设计的串接方式连接光伏组件电缆，插接要紧固，引出线应预留一定的余量。

(3)逆变器房及箱变施工

直流屏和逆变器布置在每个1MW光伏发电单元区域内的分站房内，每个分站房内布置2面直流防雷配电柜和2面500kW逆变器，共50个分站房。逆变器混凝土平台由现场浇注，混凝土罐车运送，人工振捣。逆变器由汽车运至现场，用50吨汽车吊吊装就位，逆变器出入线做好防水措施。逆变器房基础施工包括基础土石方开挖和基础混凝土浇筑。基础形式为钢筋混凝土板式基础。

(4)电力电缆和光缆敷设施工

电缆及光缆的施工顺序为：

准备工作→管沟开挖→电缆敷设→回填土→埋标桩。

根据平面布置施工图的位置,确定电缆沟的轴线和边线，按边线位置拉线后撒上灰线,再按灰线开挖电缆沟沟槽。沟槽土方开挖采用机械开挖，辅以人工修整沟槽。开挖土方沿沟槽一侧堆放，以备回填。管沟开挖完成后敷设电缆，最后进行土方分层回填、夯实，再埋设标桩。

(5)检修道路施工

光伏阵列场地平整后，大部分区域基本能够满足道路通行要求，对局部道路地形坡度不能满足通行要求的路段，采取挖高填低的方式进行平整，用小型挖掘开挖，自卸汽车运输至填方路段回填，分层碾压夯实，路基平整完成后，再用压路机压实，再铺设砂砾石。
(6)110kV升压站施工

升压站的主要建筑物有综合楼、35kV的配电装置、主变压器房屋、户外设备及辅助用房等。

站内建筑物的施工顺序为：施工准备→基础开挖→地基处理→基础混凝土浇筑→墙体砌筑→混凝土构造柱、梁浇筑-楼板浇筑→屋内外装修及给排水系统施工→电气设备就位安装调式。

①建筑物基础开挖采用反铲挖掘机开挖，开挖土方在外侧集中堆放，基础砼施工完成后，采取人工回填方式，进行基础回填，并分层夯实，多余土方在升压站内的道路和广场区域平摊处理。

②主变压器基础施工：根据总平面布置图的位置由控制网坐标点引出基础中心线,打上轴线桩,在纵横轴线上拉线,根据基础外形尺寸撒上灰线。按灰线分层进行基坑土方开挖。基坑开挖采用反铲挖掘机开挖。基坑开挖检查合格后,按设计位置装侧模及预埋件,经自检及监理工程师检查合格后及时浇筑混凝土。土方回填采取人工回填，并分层夯实，多余土方构筑物周边平摊处理。

③站区道路施工

依据道路平面布置图位置,测量定出道路轴线和边线,按边线撒上灰线。在边线上每隔10m打标高桩，以预测土方开挖的深度。

路基处理:土方回填段的路基,先用机械碾压密实后再做路基垫层，完成后面层铺一层碎石后，用机械压实。砼浇筑时,根据胀缝分段留设施工缝,每次浇筑顺序是先边角后中间。浇制完毕，用相应长度的滚筒来回滚压，使路面基本平整，并有一定排水坡度。

④电缆沟施工

根据平面布置施工图的位置,确定电缆沟的轴线和边线，按边线位置拉线后撒上灰线,再按灰线开挖电缆沟沟槽。沟槽土方开挖采用机械开挖，辅以人工修整沟槽。开挖土方沿沟槽一侧堆放，以备回填。管沟开挖完成后浇筑基础混凝土和侧墙砌筑，砼工程完成后土方分层回填夯实。

⑤电气设备安装

砼施工完成后吊装设备的支架横梁，用20T汽车吊将构架横梁架设于支柱之上，校验其水平度及标高，然后焊接连结，使之成为一体。吊装构架前，各户坑点位置，水平度应全面检验，清除杂物、废土、积水。构支架的支柱及横梁吊装就位时，由工地质量安全施工人员进行测量确认，再进行基坑混凝土捣制浇筑及电焊连结。

设备吊装的施工步骤：按施工图要求进行构架安装点基础的开挖和浇筑,预制浇筑各构支架及横梁。构支架支柱和横梁平移至基础点旁边。用20T汽车吊通过专用工具把构支架支柱吊起后安装与支坑点，校正其垂直度,用缆风绳把其固定。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况。




建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)
1、地理位置

本项目建设地点位于宁夏回族自治区银川市灵武市石沟驿境内，灵武市位于宁夏回族自治区中部。东与盐池县接壤，西与银川市、永宁县隔河相望，南与吴忠市、同心县相连，北以明长城为界与陶乐县及内蒙古鄂托克旗毗邻，市区距银川47公里、河东机场28公里。项目位置地理坐标为：东经106°25'10"~106°25'51"、北纬37°44'47"~37°45'23"，高程约1225~1265m。

2、气象条件

该区域属中温带干旱气候区，具有典型的大陆性气候特点：气候干燥、冬冷夏热，日照较长，光能丰富，气温日差较大，蒸发强烈，无霜期较短，冬春季风大沙多，年降水量少而集中，夏季主导风向为南风，冬季主要风向为北风，风沙危害较大。

根据灵武气象站（东经106°18′，北纬38°07′）的监测资料，灵武市1971~2000年近30年具体气象数据详见表10：
表10  灵武1971~2000年近30年气象要素统计表

序号

项目

单位

数值

1

多年平均气温

℃
8.9

2

极端最高气温

℃
37.5

3

极端最低气温

℃
-26.5

4

多年平均降水量

mm

192.9

5

多年平均蒸发量

mm

1762.9

6

最大日降水量

mm

91.8

7

多年平均风速

m/s

2.6

8

历年最大风速

m/s

21

9

年日照时数

h

3011

10

最多风向

/

N

11

大风日数

d

8.7

12

沙尘暴日数

d

3.0

13

冰雹日数

d

0.3

14

雷暴日数

d

15.3

3、地形、地貌

灵武市位于鄂尔多斯台地的边缘，地貌单元属丘陵，海拔1250m。地形有起伏但较开阔，坡度大多较平缓，地表多为戈壁草原，多有荒漠化现象，局部分布少量半活动的新月形小沙丘，高1~3m。

项目位于灵武市石沟驿境内，项目区地貌类型属缓坡丘陵地貌，项目占地区域北侧地势由北向南倾斜，南侧由南向北倾斜，中间呈封闭型洼地，场地地形略有起伏，坡度平缓，海拔在1225m~1265m之间。
4、地表水

灵武境内的最大河流是黄河，灵武市河流均属黄河水系，黄河干流在市境西部由南向北自新桥入境，由横城北出境，境内河流长47km，在灵武黄河上游建有青铜峡水文站，根据青铜峡水文站水文观测资料，黄河多年平均流量为907m3/s，实测最大流量为6230m3/s，历史调查最大洪峰流量为7450m3/s(1904年7月21日，相当于百年一遇)。

本项目所在区域无常年地表径流。
5、地下水

本项目所在地区水资源补给主要靠大气降水及凝结水，第四系堆积物分布广泛，以砂砾岩、砂层、夹粘性土层组成含水层，地下水主要为埋藏在其中的潜水。由于该地区沟壑纵横，沙峁发育，第四堆积物厚度不大，且垂直节理发育，疏松多孔，不具有良好的含水节理，富水性差。因此该地区潜水的聚集和贮存条件极差，地下水一般在丘陵中的沟壑、洼地及大面积沙带中有少量分布。每年汛期，由于降水强度较大，在沟壑、洼地的水源较为丰富，尤其是雨量集中的时候，其间表土层易出现饱和，下渗量小于降水量，陆地表面则出现径流，形成山洪。另外，该地区局部有白垩纪裂隙水及承压水分布，一般埋藏较深，水质复杂。

该地区属干旱区，据区域资料，场地地下水位深度较深，属孔隙潜水类型, 地下水补给主要以大气降水补给为主。
6、地质

项目区分布的地层主要由第四系(Q4)、第三系(R)和白垩系(K)地层组成。第四系(Q4)地层为全新世风积的粉细砂和黄土状粉土，第三系(R)地层为砾岩和粉砂质泥岩，白垩系(K)地层为砾岩。根据地层成因和岩性不同，共分为六大层，各层土的分布、岩性特征及性质如下：

(1)第四系地层为全新世(Q4)风积的粉细砂和黄土状粉土。

①粉细砂：褐黄~黄褐色，松散，稍湿~湿，砂质较纯，矿物成分主要为长石、石英和云母，局部夹粉土薄层，偶见碎石、块石。该地层在风场普遍分布，厚度0.5m~2.0m。

②黄土状粉土：褐黄—灰白色，稍湿，稍密，韧性低，土质较均匀，含虫空和白色钙质条纹，可见垂直节理，具有湿陷性，局部混碎石，偶见块石。该地层在风场内局部分布，厚度0.38m~3.8m。

(2)第三系(R)地层为砾岩和粉砂质泥岩。

③全风化的砾岩：杂色，块状构造，中砾结构，砾石分选差，砾石成分复杂，主要由砂岩、花岗岩、灰岩和角闪岩组成。一般粒径在2~16cm，泥质胶结，胶结物占50%~60%，胶结程度差，局部与粉砂质泥岩互层，极破碎，厚度1.3m~4.5m。

④粉砂质泥岩：紫红色，纹层状构造，泥状结构，矿物的主要成分为方解石泥晶、粘土矿物，完整性较好，局部与砾岩互层。

(3)白垩系(K)地层为砾岩。

⑤全风化砾岩：杂色，块状构造，中砾结构，砾石分选差，成分复杂，主要由砂岩、灰岩、角闪岩和花岗岩组成，含量占60%~70%，大部分为次棱角和亚浑圆状；粒径在2~16cm，最大粒径为50cm，泥质钙质胶结，胶结物占30~40%，胶结程度差，极破碎。

⑥强风化砾岩：杂色，块状构造，中砾结构，砾石分选差，成分复杂，主要由砂岩、灰岩、角闪岩和花岗岩组成，含量占60%~70%，大部分为次棱角和亚浑圆状；粒径在3~18cm，泥质钙质胶结，胶结物占30~40%，胶结程度较差，破碎~较破碎。

7、水文

项目区地形完整，沟壑、水系不发育，无常年地表径流水系。每年汛期，由于降雨强度较大，洼地的水源较为丰富，尤其是雨量集中的时候，其间表土层易出现饱和，陆地表面则出现径流。水资源主要依赖大气降雨，年降雨量少而集中，蒸发量远大于降雨量。多年平均降雨量192.9mm，主要集中在6~9月，占全年降雨量的70%。项目区水资源主要依赖大气降雨，降雨量少而集中，水资源贫乏。

项目区的地下水主要为埋藏在其中的潜水。因此该地区潜水的聚集和贮存条件极差，地下水一般在洼地及大面积沙带中有少量分布。
8、土壤、植被

本项目所在区域土壤类型主要是灰钙土和新积土，灰钙土是在干旱气候和荒漠草原植被下形成的地带性土壤，腐殖质积累很低，有机质含量仅为0.5%~0.8%。

项目区植被类型主要为荒漠植被，植物种有短花针茅、猫头刺、牛心朴子、刺旋花、牛枝子等，植被覆盖率25%左右。由于移民的农耕活动，局地分布有人栽培植被，有春小麦、谷子、苹果、葡萄树等经济作物。根据现场踏勘及走访，项目区内未发现珍稀、濒危或国家及自治区级保护植物物种。
9、动物

本项目所在区域目前动物群除一些常见的鸟类、鼠类(如：田鼠、黄鼠、野兔、乌鸦、喜鹊等)和昆虫类外，无大型野生动物，根据现场踏堪及走访，项目所在区域未发现珍稀、濒危及国家级和自治区级保护动物及其栖息地和繁殖地。
10、地震

根据国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)的规定，本场地的抗震设防烈度为Ⅷ度，从场地土的性质和场地的实测剪切波速资料，该地区10.0m范围内等效剪切波速在500m/s≥Vse＞250m/s之间，判定场区地基土以中硬场地土为主，场地覆盖层在10m左右(≥5m)，故建筑场地类别为Ⅱ类。
综合上述地质构造、断裂活动、地震活动等特征表明，场址位于区域地质相对稳定区域，适宜建设。


	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)
1、行政区划及人口
本项目所在区域属灵武市管辖，根据《宁夏统计年鉴（2013）》，灵武市现辖2个乡、6个镇、1个街道办事处、15个居委委会、74个村委会，土地面积3846.16km2。2012年灵武市总人口为268393人，其中汉族140034人，占总人口的52.18%；回族127124人，占总人口的47.36%，其他少数民族1235人，占总人口的0.46%。人口自然增长率为8.51‰。
2、社会经济概况

根据《宁夏统计年鉴（2013）》，灵武市2012年地区生产总值250.4895亿元。其中，第一产业增加值8.8019亿元；第二产业增加值213.6783亿元；第三产业增加值28.0093亿元。

3、农业

灵武市是盛产水稻、小麦、油料、蔬菜、瓜果、甜菜和淡水鱼的重要基地，同时又是驰名中外的滩羊二毛皮、枸杞、甘草、啤酒花等西部地区土特产的集散地，还是全国秸秆养牛示范市、节水示范市、自治区水稻旱育稀植示范市。灵武市以建设沿山林果、草畜和沿河瓜菜“三个产业带”为重点，严格保护耕地资源，稳定粮食种植面积2.27万hm2，积极培育特色农业品牌，“丹富”“兴唐”“昊王”、无籽西瓜等农产品品牌影响力进一步扩大，
4、工业

灵武市以项目建设为支撑，不断培育壮大以黑色煤炭、白色羊绒、红色长枣、绿色生态为主导的“黑、白、红、绿”特色支柱产业。依托丰富的煤炭资源优势和自治区实施“宁夏一号工程”，着力加快工业园区建设，围绕宁东地区煤炭开采、火力发电、煤化、石油天然气化工四大核心产业，推进宁东基地、灵州综合工业园A区、B区及宝丰项目区的建设与发展，精心打造国家级能源化工基地和国家级循环经济示范工业区，落实国家、自治区投资项目100多个，到位资金3亿多元，计划新建、续建项目26个，项目总投资105.19亿元，在建23个。在进一步提升工业经济的主导地位的基础上，依托羊绒工业园区精深加工平台，积极整合43家入园企业组建成立了中银、嘉源、荣昌3大绒业集团公司，重点发展绒条、绒纱、羊绒衫等优新产品，着力打造羊绒知名品牌，提高羊绒产业聚集效益。羊绒产业实现产值45亿元，出口创汇9400万美元。

5、交通运输情况

灵武市境内现有211与307国道、GZ35国道主干线相接。由307国道向西经灵武市(50km)、吴忠市(70km)、青铜峡市(93km)与包(头)兰(州)公路和西(安)银(川)公路相接，向东经盐池(110km)、定边可达陕西榆林、延安等地。由GZ35国道主干线向北约60km可直达银川市。

本项目中一期灰场和二期灰场中间位置目前灵武市政府正在修建一条从灵武市县城至银川机场综合保税区的四车道的柏油马路，路基工程已经完成，部分路段已经修好，马路两侧为约50m 宽的绿化带，已初步建成。公司与新建道路有简易道路相连，灰场与新建道路也有简易道路连接，可用于运灰和为本项目建设运送建筑材料。




环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)
1、环境空气质量现状

根据本项目在评价区的位置，本次环评引用《中铝宁夏银星电厂2×660MW工程环境影响报告书》（2014年11月）中宁夏回族自治区环境监测中心站于2014年2月21日~27日对辘轳井环境空气质量监测数据（位于本项目东侧约12.5km处）对本项目所在区域环境质量状况进行评价，监测项目为SO2、NO2、PM10。监测区域与本项目所在区域同属农村乡野地区，周边较为空旷，监测期至今，该区域内未新增项目，因此该数据可以代表项目所在区域现有环境质量状况，本次评价可以采用该监测数据。具体监测点位见表11。

表11  大气环境质量现状监测点位
序号

监测点位

方位

距离(km)

监测项目

1#

轱辘井

SE

23
SO2、NO2、PM10
监测时间和频次见表12。

表12  监测频率、内容及要求

类别

监测因子

监测时段

监测内容

相关要求

执行标准

常

规

因

子

SO2
NO2
连续7天

24h平均浓度

每日至少有18个小时采样时间

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准

1小时

平均浓度

采集2、8、14、20时四个小时浓度

每小时至少有45min采样时间

PM10
连续7天

24h平均浓度

每日至少有12个小时采样时间

监测分析方法及仪器见表13。

表13  监测分析方法及仪器

项目

分析方法

采样方法

最低检出限(mg/m3)

分析方

法依据

监测

仪器

1h均值

24h均值

SO2
甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法

溶液吸收

0.007

0.004

HJ482-2009

崂应智能空气采样仪2050型

NO2
盐酸萘乙二胺分光光度法

溶液吸收

0.005

0.003

HJ479-2009

PM10
重量法

滤料法

-

0.001

HJ618-2011

环境空气监测结果见表14。
表14  环境空气质量现状监测结果一览表
项目
SO2
NO2
PM10
1小时平均
范围(mg/m3)

0.024~0.099
0.011~0.053
-

占标率（%）
19.8
26.5
-

最大超标倍数
0

0

-

24小时平均
范围(mg/m3)

0.021~0.028
0.010~0.015
0.083~0.133
占标率（%）
18.7
18.7
88.7
最大超标倍数
0

0

0
监测结果表明，本项目所在区域大气环境中SO2、NO2、和PM101小时均值、24h均值浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，评价区环境空气质量较好。

2、地表水环境质量现状

本项目所在区域无常年地表径流，因此不对地表水系作评价。

3、声环境质量现状

项目区位于农村地区，周边空旷无工业企业等噪声源分布，项目距G211国道及S3银西高速公路均为200m左右，南侧、西侧受公路交通噪声影响。

本次声环境质量现状评价采用宁夏维尔康环境检测有限公司对本项目厂界进行的环境噪声现状监测资料。根据现场踏勘选取站区边界东、西、南、北4个边界1m处共4个监测点，监测时间为2015年1月14日~1月15日，连续监测2天，昼、夜间各一次。

具体监测点位详见图5。监测结果见表15。
表15  站区边界噪声监测结果统计表  单位：dB(A)
                               监测时间

点位名称及编号

2015.1.14
2015.1.15
昼间

夜间

昼间

夜间

北厂界

1#
42.7
36.5
43.0
35.6
西厂界

2#
42.6
35.1
43.3
35.8
南厂界

3#
43.2
35.8
44.4
36.2
东厂界

4#
44.3
35.7
43.2
38.1
《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准

60
50
60
50
监测结果表明，项目所在区域噪声监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值的要求，声环境质量良好。

4、生态环境

项目区气候干燥，土壤主要为灰钙土及新积土，项目区主要植被类型为荒漠植被，物种有：短花针茅、猫头刺、牛心朴子、刺旋花、牛枝子等。项目区动物分布主要以两栖爬行类，鸟类为主，现场勘查期间在项目区域内未发现珍稀、濒危及国家级和自治区级保护动植物。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别):

本项目位于灵武市石沟驿境内，向西紧邻银西高速公路，向南紧邻G211国道，项目总占地约1119900m2，占地类型属于荒草地，项目所在地区野生动植物都为常见山地动植物，未分布有需特殊保护的珍稀濒危动植物。根据现场踏勘，项目区北侧为大唐风力发电场，西侧为S3银西高速公路，南侧为G211国道。由于项目区距四周各环境敏感点的距离都相对较大，加之本项目的建设不会产生大的空气环境、水环境、声环境及其它环境因素污染源，因此本项目的建设运营对周围环境的影响很小。

本项目外环境关系图见图5。



评价适用标准

	环
境
质
量
标
准
	(1)环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，具体内容见表16；

表16  《环境空气质量标准》(GB3095-2012)
污染物名称

取值时间

浓度限值μg/m3
依据
二级标准

二氧化硫(SO2)

年平均

60

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
24小时平均

150

1小时平均

500

二氧化氮(NO2)

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

颗粒物(PM10)
年平均

70

24小时平均

150

(2)《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。具体内容见表17；

表17  《声环境质量标准》(GB3096-2008)  单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

2
60
50


	污
染
物
排
放
标
准
	(1)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

表18  《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)  单位：dB(A)
                          时段                 

声环境功能区类别

昼间

夜间

2
60
50
(2)《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。
表19  《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)   单位：dB(A)
昼间

夜间

70

55

(3)《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单
本项目运营期升压站产生的废旧免维护铅酸蓄电池及变压器事故排放的废油属于危险废物，其临时贮存点设计要求及运行管理应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求。

	其

他
	(1)《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)；
表20  《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)
污染物名称
标准
标准来源
电场强度
40V/m

《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)
磁感应强度
0.12μＴ

(2)《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）；

表21  《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）
无线电干扰限值
频率
电压110kV

《高压交流架空电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）
0.5MHz

46dB(μV/m)

(3)《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；
(4)《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）。

	总
量
控
制
标
准
	无




建设项目工程分析

	工艺流程及原理简述

1、施工工艺流程

本项目施工流程主要为：光伏组件安装、逆变器和箱变安装、管理区的建设、电缆敷设四个部分。


[image: image5.bmp]
图6  本项目施工工艺流程及产污环节图

光伏组件的安装主要为在光伏组件的基础上按照设计文件的设计数值安装光伏组件。安装光伏组件的同时进行逆变器、箱变的安装，管理区的建设、电缆沟的开挖和电缆敷设等施工，其主要的污染环节是建设过程中各类物料的堆放及运输车辆产生的扬尘污染，施工机械设备产生的噪声及汽车尾气、施工人员产生的生活污水和生活垃圾以及建筑物基础施工开挖导致的水土流失等。

2、光伏发电工艺流程及原理简述
2.1 工艺流程
本项目为太阳能光伏发电，是利用技术成熟的多晶硅电池板组件进行发电。本项目发电工艺流程可见图7所示。

太阳能光伏发电主要由光伏阵列、逆变器和箱式变电站三部分组成。

[image: image2.emf]电 DC

逆变器 35kV箱变

本项目 110kV

升压站

光伏组件

光

电 AC

电

35kV AC

接入石沟驿

220kV变电站

噪声

生活污水 、 生活垃圾 、

变压器事故废油 、 废旧

免维护蓄电池


图7  本项目营运期工艺流程及产污环节图
2.2 光伏阵列

光伏阵列主要是利用光伏组件进行发电。其发电原理主要是利用“光伏效应”进行发电。“光伏效应”为“光生伏特效应”的简称，指光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。首先是由光子（光波）转化为电子、光能量转化为电能量的过程；其次是形成电压过程，就会形成电流的回路。

本项目拟采取多晶硅光伏组件，光伏组件共设置201000块，单块多晶硅光伏组件输出功率为255Wp，工作电压30.5V，组成50个光伏方阵。设计光伏阵列使用钢支架固定在底座上，朝向正南，倾角37°。
本项目光伏组件由于在长时间工作过程中光伏组件表面会落上灰尘，由于光伏组件主要为吸收阳光转化为电能的作用，在表面有极其微弱的电磁场，对灰尘有一定的吸附性。主要通过透光率直接影响了整个系统的效率，要根据实际情况对光伏组件的镜面进行清洗。拟使用空压机清洗和喷水相结合的方式进行光伏组件的清洗，不使用清洁剂。

2.2 逆变器

光伏发电系统主要是直流电系统，为最终实现并网发电，需将直流电转变为交流电后入网，即采用逆变器进行转换。

本项目逆变器选用国产500kVA产品，直流端输入功率500kW，直流电电压跟踪范围480~820V，交流输出功率500kW，输出交流电压270V。

2.3 箱式升压变压器
箱式升压变压器是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置，按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备，即将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起，安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱体内，机电一体化，全封闭运行。

箱式变电站主要功能为提升电压，本项目光伏发电单元出口电压经逆变器转化为交流电后的电压为0.27kV，需提升电压后直接接入本项目新建的110kV升压站后接入330kV牛首山变电站。
3、施工期污染物

3.1 大气污染物
(1)扬尘：施工期挖方、填方、弃土以及水泥、砂石、土、建材等运输、筑路机械铺设路面等产生扬尘，主要特征污染物为TSP。施工扬尘排放数量与施工面积、施工水平、施工强度、土壤类型、气候条件等因素有关。因此施工扬尘呈多点或面源性质，为无组织排放，在时间和空间上均较零散，故本次评价不作扬尘污染源强的定量估算。

(2)施工机械废气和运输车辆尾气：包括各类运输车辆以及挖掘机等施工机械产生的废气，主要特征污染物为THC化合物、CO、NOx等。污染源较分散，且为线源，污染物排放具有暂时性、局部性，排放量小。

3.2 水污染物
本项目高峰期施工人员40人，施工人员生活用水量按40L/人·d计，施工期设旱厕。项目累计施工时间90天，施工期生活污水排放量为115.2m3（按用水量的80%计）。施工期生活污水主要为洗漱废水，施工废水主要为混凝土搅拌废水和混凝土养护废水。

3.3 噪声污染
本项目土建过程中施工机械如平路机、切割机、吊装机械及运输车辆等产生的噪声污染，源强为80~90dB(A)之间。

3.4 固体废物
施工期固废主要来自于施工人员产生的生活垃圾及建筑垃圾等。项目施工期日均施工人员约为40人，生活垃圾量按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量约为20kg/d，施工累计时间90天，施工期生活垃圾排放量约1.8t；施工期产生的建筑垃圾约3t，主要是废弃的建筑材料，如废旧钢材及边角料、包装物等；本项目施工期总挖方量2.7万m3，挖方全部用于回填和道路施工，挖填方保持平衡，无弃方产生；施工期旱厕定期清掏，清掏物运送至周边农田用于还田施肥。

3.5 生态环境

施工期清理现场、土方开挖、填筑、机械碾压等施工活动占用土地、破坏区域土壤、植被，改变原有地貌，增加水土流失等。
4、营运期污染物
4.1废水

本项目废水主要有光伏组件冲洗废水及生活污水。
(1)光伏组件冲洗水

本项目光伏组件由于在长时间工作过程中光伏组件表面会落上灰尘，会影响整个系统的转换效率，故要根据实际情况对光伏组件的镜面进行清洗。本项目拟使用空压机清洗和喷水相结合的方式进行光伏组件的清洗，不使用清洁剂。光伏组件清洗用水为30m3/次，年冲洗用水180m3/a。冲洗废水中主要的污染物为SS，沿光伏板下落至地表自然蒸发。
(2)生活污水

本项目工作人员为7人，按每人每天用水40L，生活污水产生量以用水量的80%计，投产后预计生活污水产生量约为0.22m3/d(102.2m3/a)，拟采用处理能力为1m3/d的生活污水处理设施处理，综合处理效率为：COD80%，BOD590%，SS80%，氨氮50%。处理后的污水可用于项目厂区绿化。
生活污水水质及产排情况见表22。

表22  污水水质及产排情况表

排放

因子
产生浓度(mg/L)

产生量(t/a)
去除效率(%)

排放浓度(mg/L)

排放量(t/a)
参考(GB/T18920-2002)

城市绿化标准(mg/L)

是否

达标

排放

去向

COD

300

0.03

80

60
0.006

-
达标
用于项目区绿化

BOD5
200

0.02

90

20

0.002

20
达标
SS

100

0.01

80

20
0.002

-
达标
NH3-N

30

0.003

50

15

0.0015

20
-
4.2固体废物

本项目的固体废物主要为工作人员产生的生活垃圾、更换的废旧免维护铅酸蓄电池和废变压器油。

(1)生活垃圾

生活垃圾主要为无机物，主要为管理区的人员工作和生活产生，本项目工作人员共14人，生活垃圾量按0.5kg/人·d计，预计每年可产生生活垃圾2.6t，设置垃圾桶收集生活垃圾。生活垃圾集中收集后，定期清运至白土岗乡垃圾填埋场进行填埋处置。
(2)废旧免维护铅酸蓄电池
本项目升压站备用电源使用的免维护铅酸蓄电池，达到服务年限后需更换。替换下的废旧免维护铅酸蓄电池属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，主要危险特性为毒性。
(3)变压器废油

110kV升压站变压器事故时产生的废油属于危险废物，类别代码：HW08废矿物油，主要危险特性为毒性和易燃性。本项目建设20m3事故油池一座，用于储存变压器事故排放出的废油。

(4)废旧光伏组件

废旧光伏暂存于危废储存间，定期由本公司(宁夏盛唐太阳能科技有限公司)回收。项目共使用光伏电池组件使用寿命为25年，每25年整体更换一次光伏组件。

4.3噪声

本项目运营期噪声源主要为110kV升压站内变压器运行噪声和方阵逆变器所产生的噪声。
升压站布置于站区中央偏东位置，升压站内变压器和逆变器产生的噪声源强在70~85dB(A)之间。

4.4 生态影响

本项目运营期对生态环境的影响有限，主要表现为逆变器室、升压站和综合楼永久占地对土地利用的影响和站区对野生动物的阻隔作用等。



项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容
类型
	排放源
	污染物
名称
	处理前产生浓度
及产生量(单位)
	排放浓度
及排放量(单位)

	大气污染物
	/
	/
	/
	/
	/

	水
污
染
物
	生产区
	光伏组件清洗废水
	SS
	180m3/a
	不外排

	
	管
理
区
	生活
污水
	污水量
	0.22m3/d(102.2m3/a)
	0.22m3/d(102.2m3/a)

	
	
	
	COD
	300mg/L，0.03t/a
	60mg/L，0.006t/a

	
	
	
	BOD5
	200mg/L，0.02t/a
	20mg/L，0.002t/a

	
	
	
	SS
	100mg/L，0.01t/a
	20mg/L，0.002t/a

	
	
	
	氨氮
	30mg/L，0.003t/a
	15mg/L，0.0015t/a

	固
体
废
物
	升压站
	废旧免维护铅酸蓄电池
	/
	由有处置资质的单位回收处置

	
	
	变压器废油
	/
	

	
	光伏场
	废旧光伏组件
	/
	由本公司回收再利用

	
	综合楼
	生活垃圾
	2.6t/a
	收集后定期清运至白土岗乡垃圾填埋场

	噪
声
	生产区
	升压站变压器、逆变器噪声
	70~85dB(A)
	昼间小于50dB(A)，夜间不运行

	其他
	无

	主要生态影响：

本项目在灵武市白土岗乡石沟驿境内布设太阳能光伏发电组件，配套建设配电区域及综合楼，永久占地面积1088500m2，占地类型为荒草地。项目的建设对生态环境的影响主要表现为施工期间施工机械对植被及土壤的碾压、配电区域及综合楼建设过程产生的水土流失影响。区域生态系统主要为自然生态系统，自然植被较少。待施工结束后，施工道路可改为场内检修道路。施工过程中通过合理调配做到挖填方平衡，无弃土弃渣产生。因此，本项目的建设对区域生态环境影响较小，随着施工期的结束，其影响也逐渐消失。




环境影响分析
	施工期环境影响简要分析：
本项目施工人员共40人，累计施工时间为90天。施工期临时搭建工棚、仓库、生产生活建筑等。

1、大气环境影响分析

施工期对环境的空气影响主要来自施工扬尘，施工期扬尘主要产生于平整土地、建材装卸、车辆行驶等过程中。根据有关资料，施工扬尘主要是运输车辆行驶形成的，约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。本项目所在地气候干燥，多大风天气，扬尘影响范围预计在200m左右，随着风速的增加，扬尘量及影响范围将有所扩大。此外，施工中开挖的土石方及砼的砂石料等，若堆放时覆盖不当或装卸运输时散落，也都会造成扬尘污染。施工期间扬尘污染会对环境空气产生一定的影响。

为了最大限度减少扬尘污染，施工单位仍应加强管理，文明施工，采取一定的抑尘措施，具体如下：

(1)水泥、砂石料等材料应轻装轻卸，运输砂石料、水泥等易产生扬尘的车辆应减速慢行并覆盖蓬布进行有效遮掩；

(2)施工时尽量采用商品混凝土，不具备使用商混的工段，必须将所用的砂石料设置集中堆放场进行堆放并使用篷布遮盖，避免露天堆放；

(3)施工现场气候干燥应定期安排洒水降尘，大风天气时也应增加洒水次数，并限制土石方作业；

(4)施工现场施工期间应采取分区，分片进行施工，减少起尘面积，从而降低施工区域的扬尘量，遇大风天气严禁施工，并将施工料场内的物料遮盖篷布，避免风力起尘；

(5)对暂不进行土石方工程的区域避免人员和机械进入，对土石方施工完成的区域进行地表压实，通过压实来降低场地扬尘量；

(6)合理安排施工进度以及施工方式，减少土石方的临时堆放可能产生的扬尘；

(7)限制运输车辆的行驶速度，场地内行驶速度不得超过15km/h；

(8)光伏组件安装过程中分片施工，在减少作业面同时，可有效减少扬尘产生；

(9)在项目区东侧边界设置2.5m高围墙，并在围墙四周加设防风抑尘网，施工期间增加东侧施工区域的洒水频次。

通过采取以上的措施，可有效减轻无组织排放的粉尘和二次扬尘的产生，降低了施工扬尘对周围环境空气产生的影响，此外，由于项目施工期持续时间短，施工结束后，影响也随之消失。
2、水环境影响分析
施工期废水主要来自项目施工人员的生活污水以及施工过程中混凝土搅拌废水和养护废水。

施工期生活污水排水量为115.2m3/a，施工期设置旱厕。生活污水仅为少量日常洗漱水，可就地泼洒后自然蒸发，施工废水经沉淀池沉淀后用于施工场地洒水抑尘，不外排。
为避免对当地水环境的影响，需要采取以下措施：

(1)施工废水沉淀后用于道路及施工场地的洒水降尘，生活污水直接泼洒自然蒸发；
(2)施工单位应加强对施工期生产废水和生活污水的管理，杜绝乱排；

(3)混凝土洒水养护时，要缓慢洒水，防止洒水过多进入地表，施工过程节约用水，从而减少对环境的影响；

(4)施工期定期清理旱厕污泥用于周边植被恢复。
在采取以上措施后，避免施工期对地表水体造成的污染影响，同时，施工结束后其影响也就随之消除。

3、声环境影响分析

本项目的施工机械主要有挖掘机、吊装机械等。在不同施工期所使用的机械不同，施工点较为分散。因此，本次评价根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)的技术要求，采取导则上的推荐模式进行预测分析。
本项目施工期使用各类机械设备噪声级见表23。

表23  距主要施工机械不同距离处的噪声级  单位:dB(A)

序号
噪声源
高度(m)
数量(台)
位置

排放规律
治理前设备1m处平均声级dB(A)
1
吊装机械
1.0
1
升压站施工点

间歇
86
2
挖掘机
0.5
7
升压站、综合楼、逆变器室施工点

间歇
88
3.1 预测模式

(1)声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：


[image: image3.wmf]0.1

1

10lg(10)

Ai

L

eqgi

i

Lt

T

=

å


式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

(2)户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

[image: image4.emf]
在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

3.2 预测步骤

(1)建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。

(2)根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级(LAi)或等效感觉噪声级(LEPN)。

3.3 预测结果

在预测时，考虑了声源的衰减、空气和地面吸收的衰减。本项目施工仅限于昼间，夜间不施工，只对施工期昼间噪声影响进行预测评价。噪声源对各预测点的影响预测结果见表24。
表24  厂界及敏感目标噪声预测结果  单位:dB(A)

预测点位

背景值(昼间)
贡献值

标准值(昼间)
北厂界

1#

43.0
36.5

60

西厂界

2#

43.3
35.8

南厂界

3#

44.4
36.2

东厂界
4#

44.3
38.1

注：本项目周围没有敏感目标分布
各类施工机械正常运行情况下，施工期厂界昼夜噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，对周围的声环境影响较小。

除上述施工机械外，施工车辆产生的噪声影响也较为显著，且属于流动声源，产生的噪声为非稳态噪声，因此，在施工期必须对施工车辆进行严格管理，避免产生的噪声对周围环境产生较大影响。

在施工期间应采取以下噪声防治措施：

(1)尽可能选择低噪声施工机械，控制施工噪声、运输车辆鸣笛等；

(2)合理安排施工时间，制定施工计划，尽量避免高噪设备同时施工，基础开挖等产噪较大的施工活动，均选择在白天进行；

(3)尽可能缩短施工时间，提高工程施工效率；

施工过程中，相关单位应严格履行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的相关要求，并认真落实环评提出的以上措施，使本项目施工过程中噪声对环境的影响降至最低。

4、固体废物环境影响分析

施工期的固体废物主要包括施工人员产生的生活垃圾、旱厕清掏物及施工过程中产生的建筑垃圾。

4.1 生活垃圾

施工期共产生生活垃圾1.8t。施工期生活垃圾收集后统一清运至白土岗乡垃圾填埋场进行处置。
施工现场严禁乱丢生活垃圾，产生的生活垃圾应日产日清，防止蚊蝇孳生。
4.2 建筑垃圾

本项目施工期共产生建筑垃圾约3t。建筑垃圾多为无机物，其中大部分对水、大气环境直接影响不大，主要是废弃的建筑材料，如废旧钢材及边角料、包装物等，其影响主要体现在景观方面。建设垃圾统一归类收集至指定地点堆存，可回收部分如废旧钢材等应回收利用，不可回收部分送指定建筑垃圾填埋场处置。

施工中可以采取以下措施：
(1)废弃在施工现场的金属及时回收；

(2)对施工现场的建筑垃圾及时清理，并暂存于指定地点，用篷布遮盖，送至政府指定的地点堆放；
(3)建筑垃圾堆存点不单独占用项目区以外的土地，施工结束后应尽快清理施工现场。

因此，只要加强管理，采取有效的治理措施，施工期间产生的固体废物对周围环境影响较小。

4.3 旱厕清掏物

施工期旱厕定期清掏，清掏物运送至周边牧草场用于施肥。

综上所述，施工期对环境的影响范围小、影响距离有限、持续时间短，影响时间随施工期结束而消失，不会有累积效应，加之本项目建设规模较小，因此施工期对环境的影响不大，但在整个施工期内应当注重施工期环境保护，强化施工组织管理，优化施工工艺，做到精心安排、科学施工。

5、生态环境影响分析

本项目施工过程中将进行项目区场地平整、太阳能光伏阵列单元基础施工、电缆埋设的施工、配电室施工等工程、场内道路铺石子、管理区办公设施建设等，不仅在场地平整时需要动用土石方，而且在电缆埋设、阵列单元基础施工、办公区设施建设及施工机械及人员活动都会动用土石方，影响生态环境。施工期对区域生态环境的影响主要表现为对土壤扰动后，地表植被破坏，可能造成水土流失，其流失方式主要为风蚀；施工噪声对当地野生动物栖息环境有一定的影响。
5.1施工对植被的影响分析
光伏电站建设施工主要包括场地平整、太阳能光伏阵列单元基础工程、电缆埋设等工程，以上建设均要破坏地表植被。同时，永久占地会减少地表植被数量，但由于拟建场址原有的植被较少，仅有红砂、苦豆子等旱生物种。为减缓施工期对植被的影响，应加强管理，不损坏项目区以外的植被，最大限度减少对施工作业区周围植被的破坏；在选择临时用地地点时，应注意根据实际需要控制临时占地的面积；施工结束后，对场区内临时占用的土地绿化，撒播耐干旱、多年生草籽进行恢复。因此，本项目施工期对区域生态环境影响较小。

5.2施工对野生动物的影响分析

工程施工期，施工人员的活动和机械噪声等将会对施工区及周围一定范围内野生动物的活动产生一定影响，根据现场踏勘及实际走访的实际情况，本工程建设区域动物多为杂食性鸟类及小型啮齿类动物（如鼠类），且根据现场踏勘，项目所在区域无国家或自治区级保护动物物种的栖息地和繁殖地，同时，施工期对动物的影响是暂时性的，待施工结束这种影响亦将消失。

施工期应加强对施工人员的环保教育，宣传生物多样性与人类生存和发展关系的重要性，提高施工人员的环保意识，以减少对野生动物的负面影响。

5.3施工对水土流失的影响分析

本项目建设过程水土流失主要表现在前期的场地平整，建筑物地基开挖、回填过程造成的土壤扰动及光伏板基础和电缆埋设过程中所产生的水土流失。本项目挖方量共15.25万m3，填方15.25万m3，通过合理调用土方，项目挖填平衡，不产生弃土弃渣，不设弃土场。本项目的水土流失采取工程措施、植物措施及临时防护措施结合的方式，水土流失防治工程与主体工程建设同时付诸实施，尽可能地减少地表植被破坏，最大限度地恢复表土层和重建植被，有效控制人为新增水土流失，改善项目区生态环境。
5.4 对土地的影响分析

5.4.1对土地利用的影响

本项目的永久占地将改变土地利用类型，对本项目所在区域的生态系统产生一定影响。

本项目施工临时占地主要用于挖掘土的堆积，设备及材料存放用地，施工临时便道用地等，仅在施工期内及以后较短时间内影响土地的利用，经过一定恢复期后，土地的利用状况不会发生改变，仍可以保持原有使用功能。

5.4.2对土壤的影响

施工过程中的机械碾压、人员践踏等活动也会对土壤结构产生不良影响，增高土壤紧实度，影响地表水的入渗。同时，施工活动使局部地表植被遭到破坏，地表裸露，即使没有被冲刷，表土温度变幅增加，对土壤的理化性质有不利影响。其中，最明显的变化是有机质分解作用加强，使土壤内有机质含量降低，不利于重新栽培其它植物。另外，由于施工破坏和机械挖运，使土地受到扰动，使土壤富集过程受阻，阻断生物与土壤间的物质交换。土壤理化性质的变化，直接影响到植被的重新恢复，因此要求在施工中注意尽量维护土壤现状。

综上所述，项目的建设将会对施工区域的土壤理化性质产生一定的影响，但由于施工区域为临时占地，用地范围小，影响时间较短，不足以对整个区域的土壤理化性质产生影响，不会使区域土壤理化性质恶化。


	运营期环境影响分析：

本项目为利用洁净太阳能发电项目，不会产生与常规火电相同的废气、废水、废渣和噪声等污染。
1、大气环境影响分析
本项目运营期无废气产生。
2、水环境影响分析

本项目主要污水有光伏组件冲洗废水以及工作人员所产生的生活污水。

2.1 光伏组件冲洗废水

本项目所在地气候干燥，空气中颗粒物容易附着于光伏组件上影响光电的转化效率。可采用定期对光伏组件进行冲洗以降低影响。

清洗废水预计产生总量为180m3/a，由于清洗水产生地点较分散，不容易收集，加之清洗水为清洁水，不含任何清洁剂。清洗废水中的主要污染物为SS，无其他难降解有机污染物，散排至光伏板底用于绿化。因此，本项目对水环境影响很小。
2.2 生活污水

生活污水的产生量约为0.22m3/d(102.2m3/a)，生活污水中主要含有BOD5、COD、SS和氨氮等污染物。生活污水拟采用处理能力为1m3/d的生活污水处理设施处理，处理后的污水可用于项目厂区绿化，不外排。

通过采取以上的处理措施后，产生的废污水不会对地表水环境产生影响。
3、声环境影响分析

本项目为利用洁净太阳能发电项目，在太阳能转变成电能的过程中，产生噪声微弱，对区域声环境影响很小。
升压站噪声环境影响类比宁夏核与辐射安全局在对国网宁夏电力公司银川供电公司东塔(园艺)110kV变电站的噪声现状监测资料。

国网宁夏电力公司银川供电公司东塔(园艺)110kV变电站现有主变容量和变电站周围环境概况与本项目110kV升压站情况相似，因此，东塔(园艺)110kV变电站的噪声监测结果可用。类比监测资料为东塔(园艺)110kV变电站2号主变扩建工程的现状监测报告，现场监测时间为2014年8月22日，监测单位为宁夏核与辐射安全局。监测结果见表25。

表25  东塔(园艺)110kV变电站厂界噪声监测结果
监测点位
昼间dB(A)

夜间dB(A)

变电站东侧
47.3

42.5

变电站南侧
40.2

38.3

变电站西侧
42.8

39.4

变电站北侧
41.6

38.8

《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准
60

50

由类比结果可知，本项目110kV升压站建成投运后，升压站各边界个站区边界昼、夜间环境噪声贡献值均满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类限值。

本项目方阵逆变器室均布设于各光伏阵列的中央，经墙体隔声、距离衰减和站内绿化吸收作用后，站区边界昼、夜间环境噪声贡献值均满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类限值。由于光伏电站夜间不工作，故不会对夜间声环境造成不良影响。因此项目产生的噪声对周围声环境无显著的影响。
4、固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物主要是工作人员产生的生活垃圾、更换的废旧免维护蓄电池、变压器事故废油以及废旧太阳能光伏电池组件。

4.1生活垃圾

生活垃圾预计产生量约2.6t/a，生活垃圾集中收集后，统一清运至白土岗乡垃圾填埋场进行处置，对环境影响不大。
4.2废旧免维护铅酸蓄电池
本项目升压站备用电源使用的免维护铅酸蓄电池，达到服务年限后需更换。替换下的废旧免维护铅酸蓄电池属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，主要危险特性为毒性。收集于站内的100m2危险废物暂存间内，定期由有处置资质的单位回收处置。

4.3变压器废油

110kV升压站变压器事故时产生的废油属于危险废物，类别代码：HW08废矿物油，主要危险特性为毒性和易燃性。本项目建设20m3事故油池一座，用于储存变压器事故排放出的废油。产生的废油必须及时由由危险废物处置资质的单位回收安全处置。
4.5废旧太阳能光伏电池组件

根据《国家危险废物名录》项目所产生的废弃光伏电池组件属于危险废物，不能随意堆存和排放，项目拟在厂内建设危险固废暂存间，并设立红色警示标志，然后将危险废物定期送往具有相应处理能力的有危险废物经营许可证的光伏电池生产厂家进行回收再利用。
废旧免维护蓄电池、变压器废油和废旧太阳能光伏电池组件均属于危险废物，其临时贮存、转运等过程中应严格执行《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物转移联单管理办法》（原国家环境保护总局第5号令）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定。危险废物运输五联单制度具体内容汇总如下：

(1)危险废物产生单位每转移一车，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。

(2)危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

(3)危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。

(4)危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。

接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。

(5)危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。

(6)联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。

环境保护行政主管部门认为有必要延长联单保存期限的，产生单位、运输单位和接受单位应当按照要求延期保存联单。
本项目事故油池和危险废物暂存间的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，其基础必须采取防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数＜10-7cm/s），或2mm后高密度氯乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数＜10-10cm/s。

5、生态环境影响分析

本项目运营期对生态环境的影响有限，主要表现为逆变器室、升压站和综合楼永久占地对土地利用的影响和站区对野生动物的阻隔作用等。营运后，随着自然植被的恢复，施工时的人为干扰消失，一部分外迁动物又会回归到原地，特别是一些小型动物会较快的在此重新出现。此外，由于本项目永久占地仅限于部分构筑物占地，占地面积相对较小，对区域的野生动物阻隔影响不大，不会对野生动物及其生境产生影响。此外，项目投运后，随着站区内的绿化逐渐完善，可改善原有的植被现状，对区域生态环境影响较小。

6、电磁环境影响分析

本项目110kV升压站建成运行后，对环境的污染主要是工频电场、工频磁场、无线电干扰和噪声。

升压站内将安装数量较多的各类送、变电设备，各设备产生的电磁场会发生交错和叠加，用计算方法来描述其周围环境的电磁场分布较繁锁，因此根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ 24-2014)的规定，采用类比监测方法预测升压站运行对其周围电磁环境的影响。本项目拟建110kV升压站电压等级、规模与已运行的国网宁夏电力公司银川供电公司东塔(园艺)110kV变电站现有工程相近(表26对本项目拟建110kV升压站与东塔(园艺)110kV变电站主要技术指标进行了比较)，故选取东塔(园艺)110kV变电站工频电场强度、工频磁场强度、无线电干扰实际测量结果，类比分析预测本项目110kV升压站运行后工频电场、工频磁场、无线电干扰的环境影响范围和程度。类比监测资料为东塔(园艺)110kV变电站现状监测报告，监测时间为2014年8月22日，监测单位为宁夏核与辐射安全局。

表26  本项目拟建110kV升压站与东塔(园艺)110kV变电站主要技术指标比较

主要技术指标

本项目拟建110kV升压站

东塔(园艺)110kV变电站

电压等级

110/35kV

110/35/10kV

主变压器容量

本期1×50MVA

1×50MVA

电气设备布置

户外布置方式

户外布置方式

进出线规模

本期110kV进出线1回；35kV进线6回

110kV进出线1回；35kV出线2回；10kV出线8回

进出线方式

110kV出线采用架空出线，35kV进线采用电缆进线

110kV进出线采用架空出线，35kV采用电缆出线

6.1 工频电磁场的环境影响分析

升压站内高压电气设备产生工频电磁场。本项目110kV升压站二次设备室为钢筋混凝土结构的建筑物，可以屏蔽高压电气设备产生的电磁影响，带电体周围良好的接地措施、高压设备合理布置进一步减弱了电磁强度。类比测量结果见表27。
表27  东塔(园艺)110kV变电站工频电磁场强度监测结果
点位描述

测量高度(m)

工频电场强度E(V/m)
工频磁感应强度B(μT)
变电站东侧

1.5

7.08
0.077
变电站南侧

1.5

5.97

0.0645

变电站西侧

1.5

6.72
0.0682

变电站东侧

1.5

11.2
0.0976

变电站北围墙外10m

1.5

11.7
0.0989

变电站北围墙外15m

1.5

12.2
0.0983

变电站北围墙外20m

1.5

10.9
0.0915

变电站北围墙外25m

1.5

9.87
0.0831

变电站北围墙外30m

1.5

9.16
0.0728

变电站北围墙外35m

1.5

8.42
0.0674

变电站北围墙外40m

1.5

7.47
0.0623

变电站北围墙外45m

1.5

6.21
0.0592

变电站北围墙外50m

1.5

5.17
0.0539

标准值

-

40V/m

0.12μT
从表27可以看出，东塔(园艺)110kV变电站的工频电场强度最大值为12.2V/m，出现在变电站北围墙外15m处，所有点位监测值均小于《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)公众曝露控制限值中电场强度4000V/m(0.05kHz频率)的限值要求；东塔(园艺)110kV变电站的工频磁场强度最大值为0.0989μT，出现在变电站北围墙外10m处，所有点位监测值均小于《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)公众曝露控制限值中磁感应强度100μT(0.05kHz频率)的限值要求。
表28  电磁环境公众曝露控制限值
频率范围

电场强度E(V/m)

磁感应强度B(μT)

0.025kHz~1.2kHz

200/f

5/f

本项目100kV变电站主变频率

对应的电场强度E(V/m)限值

对应的磁感应强度B(μT)限值

50Hz(0.05kHz)

4000

100

注：频率f的单位为所在行中的第一栏的单位。

综上所述，根据类比东塔(园艺)110kV变电站正常运行工况下的实测工频电场强度、工频磁感应强度，可以预测，本项目拟建的110kV升压站正常运行工况下的工频电场强度以及工频磁感应强度可以低于40V/m和0.12μT的标准限值，能够满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)标准限制要求。

6.2 无线电干扰

升压站内高压电气设备、配电装置、绝缘子等金具由于局部电晕或火花放电，产生无线电干扰。类比升压站测量结果见表28。
表28  东塔(园艺)110kV变电站无线电干扰测量结果  单位：dB(μV/m)

           频率(MHz)

测点

0.15

0.25

0.5

1.0

1.5

3.0

6.0

10.0

15.0

30.0

变电站围墙南20m

31.3

变电站围墙北20m

33.5

变电站围墙西20m

30.9

变电站围墙东1m

29.6

变电站围墙东2m

30.7

变电站围墙东4m

29.4

变电站围墙东8m

30.7

变电站围墙东16m

30.8

变电站围墙东20m

43.5

46.3

33.7

32.3

49.3

38.4

38.3

32.4

38.3

24.8

变电站围墙东32m

32.8

变电站围墙东64m

30.6

变电站围墙东128m

28.4

从表28可以看出，东塔(园艺)110kV变电站东侧围墙外20m处，0.5MHz时，无线电干扰测值为33.7dB（μV/m），低于46dB（μV/m）的标准限值（《高压交流架空送电线无线电干扰限值》(GB15707-1995)。

根据类比东塔(园艺)110kV变电站的实测无线电干扰水平，可以预测，本项目拟建的110kV升压站围墙外20m处，无线电干扰测值均低于46dB(μV/m)的标准限值(GB15707-1995)。
7、光污染影响分析

营运期光伏电板通过反射太阳光可能会对周围人群及行驶的车辆造成影响。本项目太阳能电池板涂有蓝色涂层，在各种颜色的涂料中对光的吸收效率最大；电池板表面敷设有减反射膜，为毛面有机玻璃，增加了光的漫反射，最大限度地降低了光的定向反射，避免了营运期光伏电板反射太阳光对人群及行驶的车辆的影响。且本项目1km范围内无居民区等环境敏感保护目标，因此光污染影响较小。
8、外环境对本项目的影响分析

本项目所在区域场址空旷，周围无大型工业企业分布。所在区域常年多风沙、降水稀少、蒸发量较大，因此，项目投运后，外环境对本项目的影响主要体现在气候因素方面。工作人员需对光伏组件定期进行日常维护和清洁，去除光伏板表明的沙土，以保证光伏电站的正常有效运行。

光伏组件的清洗先使用移动式空气压缩机对积尘进行压缩空气吹扫后再用移动式清洗车喷水清洗，确保太阳能采光板的采光性，可确保太阳能采光板的采光性及太阳能发电的正常运行。除气候因素影响外，周围环境对本项目的影响很小。
9、环境影响经济损益分析

(1)环境效益
本项目采用洁净太阳能进行发电，是改善环境，保障人民身体健康，造福社会的环保工程。
①太阳能光伏发电的生产过程是将当地的太阳能转变为电能的过程，在整个工艺流程中，产生“三废”量很小，不会产生噪声污染。
②本项目采用并网光伏发电，将洁净太阳能直接转化为电能，生产过程不产生污染物及噪声。项目设计电池板寿命为25年，设计规模为50MWp，年平均发电量为7228.30万kWh，与同等电量火电厂相比，按照火电煤耗(标准煤)每度电耗煤(标准煤)320g，项目建成投运每年可节约标准煤约23130.56t，则每年可减少烟尘排放量约21.03t(煤灰份取10%，飞灰份额85%，综合除尘效率取99%)；减少SO2排放量约29.6t(煤全硫分取0.8%，脱硫效率取90%)；减少CO2排放量约5.57万t(产生量按2.41t/t标准煤计)；根据《工业污染物产排污系数使用手册 第十分册》，火电厂低氮燃烧标准煤发电项目产生氮氧化物的量为3.47kg/t标准煤，产生烟气经脱硝效率为85%的脱硝装置处理后，氮氧化物排放量为0.52kg/t标准煤，即本项目营运后减少氮氧化物的量为12.04t/a。减少了污染物排放量，减轻了环境污染，同时，对低碳经济、减少温室效应起到了积极的作用。从节约煤炭资源和环境保护角度来分析，本太阳能电站的建设具有较为明显的经济效益、社会效益及环境效益。
(2)社会效益
①本项目采用洁净的太阳能发电，对改善和提高环境质量水平，减少污染及保护生态环境起到重要作用。
②光伏电站采用清洁可再生资源，减少对周围环境的污染，会改善投资环境，吸引外资，对本项目区域的经济发展具有积极作用。
综上，本项目的建设将对当地环境质量有一定的改善作用，进而改善本项目区域的投资环境、吸引外资


	项目与产业政策、相关规划的符合性及选址合理性分析

1、产业政策符合性分析

①国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录》(2011年本)(修正)“第五款 新能源项目 第1条太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造。”

②中华人民共和国国家发展和改革委员会令第15号《西部地区鼓励类产业目录》“(九)宁夏回族自治区 4、太阳能发电系统建设及运营。”

本项目为光伏发电项目属鼓励类，符合产业政策要求。

③《国家发展改革委办公厅关于开展大型并网光伏示范电站建设有关要求的通知》(发改委能源[2007]2898号)对规划建设的光伏并网示范电站提出了具体的建设性指导意见要求“建设规模大于5MWp；占地场址选择应主要为沙漠、戈壁、荒地等非耕用土地。”

④宁夏回族自治区人民政府《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(2011-2015年)》“…鼓励扩大太阳能发电规模，重点利用沙漠、戈壁等集中建设规模化光伏电站。”

⑤宁夏回族自治区发展和改革委员会《关于加快自治区太阳能光伏发电项目前期工作的通知》(宁发改能源([2009]335号))鼓励“利用我区丰富的太阳能资源发展太阳能光伏产业是自治区党委、政府贯彻科学发展观，促进新能源及相关产业发展，推动产业结构调整和节能减排进程，实现经济社会全面、协调、可持续发展的重要举措之一。太阳能光伏电站项目的建设，可促进自治区相关产业的快速发展，对我区应对金融危机、实现跨越式发展具有重要意义。”

⑥宁夏回族自治区人民政府《自治区人民政府关于加快发展新能源产业的若干意见》(宁政发[2009]75号)提出“加快发展风能、太阳能、生物质能、煤炭清洁利用等新能源及相关产业，推进能源节约和环境保护”、“积极向国家争取太阳能发电的政策支持，鼓励企业利用区内荒漠、戈壁、荒滩等空闲土地投资建设大型并网太阳能光电、光热发电项目。”

⑦宁夏回族自治区人民政府《宁夏回族自治区促进新能源产业发展的若干意见规定》(宁政发[2009]130号)中“鼓励发展风电、太阳能光热应用及光伏发电、煤层气发电、生物质能源利用、煤炭清洁利用及其他配套或相关产业，构建特色鲜明、带动能力强的新能源产业”。

本项目规划总装机容量为50MWp，实际总装机容量为51.255MWp，所用土地均为未利用地中的荒草地，满足政策要求。

因此，本项目的建设符合国家产业政策。
2、规划符合性分析

项目符合国家发展改革委于2013年1月1日发布的《能源发展“十二五”规划》中“加快发展风能等其他可再生能源”的要求。

本项目符合国家发改委编制的《可再生能源中长期发展规划》中提出的：“未来我国将提高可再生能源在消费能源结构中的比重，从目前的7.5%逐年提高，到2010达到10%，2020年达到16%，太阳能发电达到30万千瓦”的指导思想。
本项目符合《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中“鼓励扩大太阳能发电规模，重点利用沙漠、戈壁等集中建设规模化光伏电站。加快推进硅材料—光伏电池—光伏发电产业链建设，将宁夏建成我国重要的风能、太阳能光伏产品生产基地，使新能源产业成为我区重要的经济增长点”的规划要求。

项目的建设符合《关于加快自治区太阳能光伏发电项目前期工作的通知》(宁发改能源[2009]335号)、《自治区人民政府关于加快发展新能源产业的若干意见》(宁政发[2009]75号)、《宁夏回族自治区促进新能源产业发展的若干政策规定》(宁政发[2009]130号)等的相关要求。
3、项目选址合理性分析

3.1 太阳能资源建站合理性分析

宁夏太阳能资源丰富，是我国太阳辐射的高能区之一，全区年平均辐射总量5781MJ/m2，项目所在区域年平均辐射总量为5889.5MJ/m2，比全区平均值高108.85MJ/m2，且太阳能辐射直接辐射多、散射辐射少，对于太阳能利用十分有利。
本项目位于灵武市石沟驿境内。站址区工程代表年太阳总辐射量为5952.4MJ/m2，年日照时数为3011h，属于太阳能资源丰富区，且空气洁净，透明度好，云雨少，晴日多，在本地区建设太阳能光伏电站，可供收集的能量大，受阴雨天气影响小，可保证发电稳定。
3.2 环境保护角度选址合理分析

本项目站址区域植被稀疏，植被覆盖率较低，土地贫瘠，风大沙多。项目的建设虽然占用了部分土地，但建成后，在站区及周围进行植被恢复，可使区域生态环境得到改善。

由于光伏发电采用的能源为洁净的太阳能资源，不使用煤炭等化石燃料，亦不会产生废水、烟尘、SO2、NOx、噪声、灰渣等污染物，不使用冷却水，一次性投资，长期受益，是改善区域环境质量、调整地区能源结构的环保项目。
对项目区域的太阳能资源、环境保护的合理性等因素综合分析后可以得出，本项目选址合理。
3.3 区域环境功能区划一致性分析

项目建成后，对区内空气无影响，符合环境空气质量二类功能区要求。由分析可知，项目建成后厂界声环境能达到《工业企业厂界环境噪声排放环境标准》中的2类标准，符合声环境2类功能区。

本项目太阳能光伏发电的生产过程是将当地的太阳能转变为电能的过程，在整个工艺流程中，不产生与常规火电相同的废气、废水、噪声等污染物。通过环境影响分析，项目投产后对大气环境、水环境和声环境的影响也较小，不会改变区域环境功能类别及环境质量，符合区域环境功能区划要求。
大力开发太阳能发电技术，对推动太阳能发电实现产业化，改善宁夏的能源结构，增加再生能源的比例起到重要作用。本项目的建设，可减少有害物质的排放，减轻环境污染。

4、项目用地相符性分析

根据《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》(宁政发[2011]103号)，固定式安装的50MWp电站总用地面积应在113.5-129.5hm2之间。

本项目场区用地总面积111.99hm2，因此本项目用地满足《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》的要求。

综上所述，本项目建设是可行的。



	环境监测管理
1、环境管理

本项目投入营运后，建议安排人员实施环境管理工作，主要负责环保设施的操作、维护和保养，做好运行记录，建立相关档案，具体如下：

(1)依照国家环境保护法律法规以及公司的规章制度制定本项目环境保护管理规章制度并由公司主管部门负责监督执行；

(2)对主要的环保措施和环保设施的落实和运行情况进行详细记录，同时制定专项规章制度以保证环保设施的正常运行，当环保设施运行不正常时应及时上报主管人员。

2、竣工验收监测

项目实施以前，实施单位应指派专人负责环境保护的实施，并遵照环境影响报告所提出的防治措施制定环境保护计划，负责项目试生产期间环境保护措施的落实，试生产过程中，应向环境保护行政主管部门提出验收申请，经验收合格后，方可进行正式生产。根据环评提出的措施，对本项目环境保护验收提出以下建议。

表29  竣工环保验收一览表
验收项目

建设内容

验收标准

生活污水

生活污水处理设施1套

(处理能力为1m3/d)
参考执行(GB/T18920-2002)城市绿化标准(mg/L)
噪声

项目试运行期间应对各种条件下的产生的噪声进行监测

厂界处可达到《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准限值

生活垃圾

站区设置生活垃圾集中收集箱，收集的生活垃圾统一清运至白土岗乡垃圾填埋场进行处置
生活垃圾临时存放点应设置围挡设施并采取地面硬化措施，从而降低对环境的影响

废旧免维护蓄电池
设置100m2危险废物暂存间1座
建设符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单
变压器废油
设置20m3变压器事故油池一座
生态保护措施

施工临时占地采取相应的生态恢复措施，站区内绿化面积1056600m2
施工临时占地采取相应的生态恢复措施后与原植被覆盖率相一致，站区内绿化面积1056600m2 

电磁环境

110kV升压站

工频电磁场强度应低于《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)标准限值；无线电干扰应低于《高压交流架空送电线无线电干扰限值》(GB 15707-1995)标准限值



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染

物
	/
	/
	/
	/
	/

	水

污

染

物
	生产区
	光伏组件清洗废水
	SS
	冲洗废水直接排放地表自然蒸发
	对地表水不产生影响

	
	管理区
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮
	生活污水处理设施，处理能力为1m3/d
	污水经生活污水处理设施处理后用于厂区绿化

	固

体

废

弃

物
	升压站
	废旧免维护蓄电池
	收集至危险废物暂存间内，定期由有处置资质的单位回收处置
	妥善处置

	
	
	变压器废油
	事故油池收集后由有处置资质的单位回收处置安全处置
	

	
	光伏场区
	废旧光伏组件
	由本公司回收利用
	

	
	综合楼
	生活垃圾
	收集后统一清运至白土岗乡垃圾填埋场进行处置
	

	噪

声
	生产区
	逆变器、变压器噪声
	变压器布置与站区中央，逆变器安装于室内
	站区边界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果：

本项目占地面积小，建成后管理区应种植草坪、柳树、槐树等绿化植物，并对厂界四周的植被采取抚育措施，可使该区域的植被覆盖率增高。因此，本项目的建设对区域生态环境质量影响较小。



结论与建议

	1、项目概况

宁夏盛唐太阳能科技有限公司拟在银川市灵武市石沟驿境内建设“宁夏盛唐太阳能科技有限公司50MWp光伏发电项目”。场地呈近似菱形，总占地面积为1119900m2。
本项目规划总装机容量为50MWp，实际总装机容量为51.255MWp，年平均上网电量约7228.30万kWh，寿命期为25年。共建设50个1MWp光伏发电子系统。建设内容主要包括：太阳能光伏阵列单元安装、并网逆变器配置、阵列单元基础工程、综合楼和方阵配电室等辅助设施。
本项目总投资50000万元，其中环保投资为407.57万元，占总投资比例的0.82%。

2、产业政策及规划符合性结论

本项目规划总装机容量50MWp，实际总装机容量51.255MWp，采用多晶硅太阳能电池板，拟建场址均为未利用地(荒草地)。

符合《产业结构调整指导目录》(2011年本)(修正)的要求。

符合《西部发区鼓励类产业目录》的要求。

符合《国家发展改革委办公厅关于开展大型并网光伏示范电站建设有关要求的通知》(发改委能源[2007]2898号)、《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(2011-2015年)》、《关于加快自治区太阳能光伏发电项目前期工作的通知》(宁发改能源([2009]335号))、《自治区人民政府关于加快发展新能源产业的若干意见》(宁政发[2009]75号)和《宁夏回族自治区促进新能源产业发展的若干意见规定》等相关政策的要求。

3、选址合理性分析

本项目位于灵武市石沟驿境内，用地符合宁夏回族自治区人民政府印发的《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》(宁政发〔2011〕103号)中的规定，该区域太阳能资源丰富，且空气洁净，有利于太阳能光伏电站的建设；由于光伏发电采用的能源为洁净的太阳能资源，不使用煤炭等化石燃料，亦不会产生烟尘、SO2、NOx、灰渣等污染物，项目建成后对大气环境、水环境和声环境的影响也较小，不会改变区域环境功能类别及环境质量。综合分析后得出，本项目选址合理。
5、环境质量现状评价结论

由环境空气质量监测结果可知，本项目所在区域NO2、SO2、PM10监测浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；项目区位于农村地区，周边空旷无工业企业等噪声源分布，声环境质量为自然形态，受人为影响较小。通过对站区边界声环境现状监测数据得出，本项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值的要求。

因此，本项目站址区域环境质量良好。

6、环境影响影响分析结论
6.1 施工期环境影响分析结论

由于施工期持续时间较短，且对于各环境污染源都进行了相应较为合理的防治措施，整个施工期对环境的影响将很小。
施工期的主要影响体现在施工过程对生态的影响。项目的建设对当地的生态环境带来了一定影响，在采取减少临时用地及对地表扰动等环境保护措施后，可以减缓项目建设对生态环境的破坏，有助于当地生态环境的恢复，虽然不能完全消除影响，但可以将项目对生态环境的影响降到最低，使当地的生态系统较快恢复到原有水平。

6.1 运营期环境影响分析结论

(1)水环境影响分析结论
本项目主要污水为光伏组件冲洗废水和生活污水。光伏组件冲洗废水不做收集，直接排至地表自然蒸发；生活污水经处理能力为1m3/d的生活污水处理设施处理，处理后的污水用于项目区绿化，对区域水环境不产生影响。

(2)声环境影响分析结论
项目噪声主要为升压站变压器及逆变器噪声，通过采取相应隔声减噪措施，届时场界环境噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目对周围声环境的影响较小。
(3)固体废物环境影响分析结论
本项目的固体废物主要是生活垃圾、废旧免维护铅酸蓄电池、变压器事故废油以及废旧太阳能光伏电池组件。综合楼生活垃圾统一收集后统一清运至白土岗乡垃圾填埋场进行处置；废旧免维护蓄电池收集于站内的100m2危险废物暂存间内，定期由有处置资质的单位回收处置；变压器事故产生的废油先暂存于本项目自建的20m3事故油池内，定期由有处置资质的单位回收处置；废旧太阳能光伏电池组件由建设单位回收再利用。经采取以上措施后产生的固体废物均得到妥善处置，不外排。

(4)电磁环境影响分析结论

本项目110kV升压站建成运行后，对环境的污染主要是工频电场、工频磁场、无线电干扰。通过选取东塔(园艺)110kV变电站工频电场强度、工频磁场强度、无线电干扰进行类比预测分析得出，本项目拟建的110kV升压站工频电场强度、工频磁感应强度可以低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的40V/m和0.12μT的标准限值。

(5)光污染影响分析结论

营运期光伏电池板通过反射太阳光可能会对周围人群及行驶的车辆造成影响。本项目太阳能电池板涂有蓝色涂层，在各种颜色的涂料中对光的吸收效率最大；电池板表面敷设有减反射膜，为毛面有机玻璃，增加了光的漫反射，最大限度地降低了光的定向反射，避免了营运期光伏电板反射太阳光对人群及行驶的车辆的影响。且本项目1km范围内无居民区等环境敏感保护目标，因此光污染影响较小。

(6)环境效益分析结论

本项目规划装机容量为50MWp，实际装机容量为51.255MWp，项目建成后，预计年平均上网电量为7228.30万kW·h，与同等发电量火电厂相比，按照火电煤耗(标准煤)每度电耗煤(标准煤)320g，项目建成投运每年可节约标准煤约23130.56t，且每年可减少烟尘排放量约21.03t、减少SO2排放量约29.6t、减少氮氧化物排放量约12.04t、减少CO2排放量约5.57万t，同时，对低碳经济、减少温室效应起到了积极的作用。减少了有害物质排放量，减轻环境污染，具有良好的环境效益。
8、总体结论

(1)本项目产生的各项污染物通过合理的处置处理措施后均能够实现达标排放以及妥善处置。
(2)本项目建设符合国家产业政策，为《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)中鼓励类建设项目，并且建成后不会改变区域环境功能类别，同时符合国家相应的政策，选址合理可行。
(3)本项目投产后具有一定的环境效益和社会效益，对当地的经济发展有着深远的意义。
总体而言，项目的建设符合相关法律法规的要求，其环境影响较小，在落实环境影响评价文件提出的各项污染防治措施后，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。
9、建议

(1)施工期间，建设单位应会同施工单位做好环境管理监控方案的制定、对施工人员进行环境保护相关的宣传教育，文明施工；
(2)建议项目开发建设在满足总体布局要求的前提下，尽可能节约用地；
(3)建议运营期应当加强绿化管护，提高成活率，促进站区生态环境的改善；

(4)建议施工单位要配合当地水行政主管部门，做好本工程的各项水土保持措施的实施和监督管理工作；

(5)建议加强项目建设过程中水土保持监测工作。负责水土保持监测的单位必须具有水土保持监测资质，并根据本方案中的监测要求由监测单位编制监测计划和实施方案，监测结果应定期向项目所在地的水行政主管部门报告。
(6)建议光伏组件支架基础施工可以采用螺旋桩代替钢筋混凝土灌桩，从而减少地基挖方量。



	注      释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  立项批准文件

附件2  其它与环评有关的行政管理文件

附图1  项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)

附图2  项目平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1.大气环境影响专项评价

2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

3.生态影响专项评价

4.声影响专项评价

5.土壤影响专项评价

6.固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。



PAGE  

_1234567891.vsd
电 DC


逆变器


35kV箱变


本项目110kV升压站


光伏组件


光


电 AC


电
35kV AC


接入石沟驿220kV变电站


噪声


生活污水、生活垃圾、变压器事故废油、废旧免维护蓄电池



_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
�

光伏组件安装


管理区的建设


投入运营


逆变器、箱变安装


电缆敷设


扬尘、噪声、汽车尾气、生活污水、生活垃圾、水土流失



