
宁夏东义开特利镁业有限公司
硅铁矿热炉余热电站节能减排工程项目
环境影响报告表
建设单位：宁夏东义开特利镁业有限公司
评价单位：宁夏特莱斯环保科技有限公司

二〇一五年四月
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	宁夏东义开特利镁业有限公司硅铁矿热炉余热电站节能减排工程项目

	建设单位
	宁夏东义开特利镁业有限公司

	法人代表
	穆锦龙
	联系人
	杨建军

	通讯地址
	宁夏东义开特利镁业有限公司厂内

	联系电话
	13995018785
	传真
	/
	邮政编码
	751400

	建设地点
	灵武市白土岗乡新火村宁夏东义开特利镁业有限公司厂内

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建□改扩建■技改□
	行业类别及代码
	D4419其他电力生产

	占地面积
(平方米)
	1470
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资(万元)
	4551.65
	环保投资(万元)
	158
	占总投资比例
	3.47%

	评价经费(万元)
	
	预期投产日期
	

	项目建设概况：

1、项目背景
随着中国经济不断发展的同时能源问题日益突出，作为高耗能产业，成本也在逐渐增加，为解决此类问题和响应国家节能减排政策，提倡并鼓励企业资源能源的循环利用，宁夏东义开特利镁业有限公司拟投资4551.65万元建设“宁夏东义开特利镁业有限公司硅铁矿热炉余热电站节能减排工程项目”（以下简称“本项目”）。本项目依托宁夏东义开特利镁业有限公司现有厂区（以下简称“现有厂区”）的2台25500kVA硅铁矿热炉产生的中低温烟气进行余热发电，余热电站装机容量为6MW，年发电量为4200×104kW•h。在降低生产成本和提高企业经济效益的同时可降低排烟温度与污染物的排放量，节约能源，减少对环境的污染和温室效应。

为科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境产生的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）等有关规定，宁夏东义开特利镁业有限公司委托宁夏特莱斯环保科技有限公司（以下简称“评价单位”）对“宁夏东义开特利镁业有限公司硅铁矿热炉余热电站节能减排工程项目”进行环境影响评价工作。评价单位项目组在资料收集与调研、现场踏勘的基础上，依据国家及宁夏回族自治区环境保护的有关规定，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《宁夏东义开特利镁业有限公司硅铁矿热炉余热电站节能减排工程项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批，同时，为建设项目的环境管理提供依据。

2、现有工程概况

2.1宁夏东义开特利镁业有限公司概况

宁夏东义开特利镁业有限公司位于宁夏回族自治区灵武市白土岗新火村，占地35万m2。该公司始建于1995年，经过十几年的生产发展，目前已建成2条年产8000t金属镁生产线、一条年产20万t兰炭生产线、2×25500kVA矮烟罩半封闭式硅铁炉及其净化回收微硅粉系统，年产75#硅铁44000t。与本项目有关的生产线为2×25500kVA矮烟罩半封闭式硅铁炉及其净化回收微硅粉系统。
2.2与本项目有关厂区的现有工程概况

宁夏东义开特利镁业有限公司委托宁夏环境科学设计研究院于2009年7月编制完成了《宁夏开特利镁业有限公司2×25500kVA硅铁炉项目环境影响评价报告书》。
与本项目有关厂区的现有工程环评批复及竣工验收情况见表1。

表1                 现有工程环评批复及竣工验收情况一览表
             批复情况

项目名称

环评批复

验收批复
宁夏开特利镁业有限公司2×25500kVA硅铁炉项目
时间：2010年4月16日

文号：宁环审发[2010]19号

时间：2013年11月9日

文号：宁环验[2013]19号

与本项目有关厂区的现有工程组成见表2。

表2                            现有工程组成表
分类

项目内容

项目组成

主体工程
硅铁炉冶炼车间及浇铸车间
厂房占地3000m2，2座25500kVA矮烟罩半封闭式硅铁炉，设置铁水包15个。
办公生活设施

宿舍楼、食堂

辅助工程

供配电系统
25500kVA硅铁炉变压器以及相应短网、高、低压配电柜、电极把持器、升降控制机构等，设置6台单项35KV/8500kVA电炉变压器供电冶炼。
机修车间

配套设备检修和维护设施

化验室

产品化验，设置在原有化验室

循环水系统

2座循环水泵房、1座1000m3冷却水池、1座2000m3冷却塔

储运工程
原料场

露天式堆场，设置硅石堆放区、兰炭堆放区、钢屑堆放区，占地面积1000m2 
临时堆渣场

露天式堆场
库房

成品仓库1座

公用工程
供水

生产、生活用水由厂区2口机井供给，每口井出水量50m3/h

排水

无生产废水产生，循环冷却水闭路循环使用。生活污水经化粪池收集沉淀后用于厂区绿化。

供电

由厂区2km处五里坡变电所接入进线电源

供热

由循环水余热供给

环保工程
废气治理

现有厂区2套旋风+布袋除尘器（除尘效率91.5~97.4%）
采用露天式堆场，设置硅石堆放区、钢屑堆放区、球团堆放区

废水治理

600m3化粪池

噪声防治

消声、隔音、减振设施

绿化
绿化面积2400m2
3、项目概况
项目名称：宁夏东义开特利镁业有限公司硅铁矿热炉余热电站节能减排工程项目；
建设性质：改扩建；

建设单位：宁夏东义开特利镁业有限公司；

建设地点：本项目位于灵武市白土岗乡新火村宁夏东义开特利镁业有限公司现有厂区内，项目中心地理坐标为北纬37°49'7.87"，东经106°19'51.11"，本项目所在地区域行政区划图见图1，地理位置图件图2。

4、项目建设内容及规模
本项目利用现有厂区2台25500kVA硅铁矿热炉在生产过程中产生的中低温烟气余热进行发电。主要建设余热锅炉及相应的配套设施，汽轮发电机系统、循环冷却水系统依托现有厂房设备新购，系统主机包括2台余热锅炉及1套汽轮发电机组。采用2炉1机的装机方案，发电机组由1台额定功率为6MW汽轮发电机组成。循环冷却水系统主要由循环冷却水泵、冷却构筑物、循环水池及循环水管网组成。一台硅铁炉对应一台余热锅炉。除此之外，本项目相应的配套工程还包括化学水处理系统、电站接入系统和热工控制系统等。

本项目工程组成见表3，主要经济技术指标见表4。
表3                            项目工程组成一览表
分类

项目内容

项目组成

备注

主体工程

余热发电系统

本项目主厂房依托现有厂房，占地面积为931.5m2。内建1套余热发电系统。

主厂房主要由汽轮发电机房、电站控制室、高低压配电室及化学水处理间组成；内设1台功率为6MW汽轮发电机及配套设施。主厂房布置于原硅铁矿热炉西侧约500m的预留空地上。
依托现有工程
余热锅炉系统

本项目采用2炉1机方式，立式U型布置；余热锅炉吨位2×21t/h，单台锅炉占地面积为100m2。

新建

辅助工程

化学水处
理系统

本项目化学水处理间依托现有厂房，内设1座化学水处理间，布置于主厂房内，占地面积为283.5m2。
采用一级除盐反渗透系统，处理后水质残留硬度可达到≤0.03mmol/L的标准并满足电站运行要求。

场地依托现有厂房，设备新购
循环冷却
水系统

本项目循环冷却水系统主要由循环冷却水泵、机械通风冷却塔、冷却构筑物、循环水池及循环水管网组成。其中建设循环水池1000m3，冷却塔2000m3，占地面积为270m2。

新建
输电系统

本项目输电系统主要由电站控制室（DCS控制系统）和高低压配电室，建筑面积为243m2。
产生的电能通过本项目配套的配电室和电站控制室并入厂区外35kV市政电网后通过现有厂区配电室将电能接入车间进行使用和生产。

新建

公用

工程

供水

本项目新鲜水总用量为46.72m3/h；其中化学水处理系统用水量2.8m3/h，循环系统补水量44m3/h，本项目用水依托现有工程。
依托现有工程
排水

本项目废水排放量为2.8m3/h，其中化学水处理外排盐水0.7m3/h，余热锅炉排水2.1m3/h，本项目废水均用于硅石冲洗和洒水降尘。 
依托现有工程
供电

本项目建成运行前用电依托现有工程，建成运行后用电由本项目提供。
依托现有工程
环保工程

废水治理
本项目生产废水用于硅石冲洗和洒水降尘。
依托现有工程

废气治理
废气经余热发电系统烟粉尘沉降6%后，经过两套除尘设施旋风+布袋除尘器（99%）处理。
改建
扬尘治理
现有工程兰炭、硅石堆场建设成全封闭式堆场（以新带老）
新增
噪声治理
选用低噪设备，设置隔声、降噪、减振措施。
新增
表4                   主要技术经济指标

序号

项目名称

指标

单位

备注
1

装机额定容量

6
MW
/

2

装机实际功率

5.85

MW
/

3

硅铁炉烟气量

156686
Nm3/h
来自于宁夏东义开特利镁业有限公司2×25500kVA硅铁炉项目竣工环境保护验收监测报告
4

烟气温度

450
℃

/

5
发电机组年利用小时数

7200
h

除去矿热炉检修及发电设备维护所需时间
6

年发电量

4.2×107
kW•h

/

7

厂区内年供电量
3.864×107
kW•h
/

8

项目总投资

4551.65
万元
/

9
建筑面积

3145.5
m2
/

10
全部投资财务内部收益率

25.73
%
/

11

投资回收期(含施工期)

4.57
年
/
12

投资利润率

19.562
%
/

13

投资利税率

25.251
%
/

14

盈亏平衡点
32.971

%

/

5、项目主要设备

本项目的主要设备有凝汽式汽轮机、发电机、余热锅炉及相应的配套设备等，具体内容见表5。
表5                          项目主要设备及参数一览表
编号

名称

主要技术参数（单台）

数量

备注

1

凝汽式汽轮机

型号：S6-1.6

额定功率：6MW

额定转速：3000r/min

主蒸汽参数：1.6MPa，320℃
低压蒸汽参：1.60.7MPa，108.7℃
排汽压力：0.0057MPa

1台

/
2

发电机

型号：QF6-2型
额定功率：6MW

额定转速：3000r/min

1台

/
3

余热锅炉

入口烟气参数：156686Nm3/h（标况），450℃
入口烟气含尘浓度：＜15g/m3（标况）
出口废汽温度：150℃

产汽量：21t/h，1.6MPa，270℃
锅炉总漏风：≤3%
布置方式：露天
2台

炉体采取保温措施，采用立式U型布置

4

真空除氧器及水箱
型号：DRM-150

除氧能力：50t/h

工作压力：0.02MPa

工作温度：60℃
除氧水箱：20m3
1套
/
5

锅炉给水泵

型号：DG46-50

流量;：50t/h

扬程：450m
2台

/
6

循环冷却水泵
流量：1121m3/h

扬程：21mH2O
转速：480r/minr
电机功率：90kW
2台

一用一备
7

机械通风冷却塔

冷却水量：2000m3/h
电机功率：7kW

1台
/
8

控制系统

DCS系统

1套
/
6、公用工程

(1)供水

项目新增用水依托现有工程厂区2口机井供给，每口井出水量为50m3/h，现有工程用水量为17.67m3/h，余量为82.33m3/h，因此有足够的新鲜水供本项目使用。
项目用水主要为生产用水，用水量为46.72m3/h，其中化学水处理系统用水量为2.8m3/h，循环系统补水量为44m3/h。本项目水平衡见表6，水平衡图见图3。
(2)排水

本项目废水排放量为2.8m3/h，其中化学水处理外排盐水量为0.7m3/h，余热锅炉排水量为2.1m3/h，化学水处理外排盐水主要污染因子为SS、全盐量，余热锅炉排水主要污染因子为SS。本项目废水均用于硅石冲洗和洒水降尘，不外排。
表6                          本项目水平衡一览表
类别
用水标准
规模
总用水量（m3/h）

新鲜水用水量(m3/h)
新鲜水用水量(m3/a)
循环水量（m3/h）

化学水产量(m3/h)
化学水用量(m3/h)
损耗(m3/h)
排水量(m3/h)

排水量(m3/a)

化学水系统用水

-
2.8m3/h

2.8

2.8
20160
0

2.1
-

0.7
5040
余热锅炉

-
-

23.1

0

0

21

2.1

2.1

-
2.1

15120
循环系统补水
-
44m3/h

2244

44

316800
2200

0

0

44
0

0

总计

-

-

2269.9
46.72
336960
2221
4.2
2.1
44
2.8
20160

[image: image1.emf]余热锅炉

汽轮机

除氧器

凝汽器

设备冷却

给水

46.8

循环冷却系统

化学水处理

系统

2.8

硅石冲洗及洒水降尘

含盐水

0.7

2.1

21

21

21

21

损耗

44

2.1

2.8

44

循环水量：

2200

发电机


图3  本项目给排水平衡图  单位：m3/h
(3)供电

本项目用电依托现有工程提供，现有工程用电由厂区380kV变电所提供。
7、项目总平面布置合理性分析

(1)项目用地为宁夏东义开特利镁业有限公司厂区内规划预留用地，不新增占地。主厂房与循环水系统厂房依托现有厂房。本项目主厂房与循环水池位于现有厂区南侧，余热锅炉位于现有厂区东南角，硅铁矿热炉南侧。

(2)余热锅炉位于硅铁炉南侧20m处，主厂房位于余热锅炉西侧500m处，循环水池紧邻主厂房西侧。主厂房包括汽轮发电机房、电站控制室、高低压配电室、化学水处理车间，余热锅炉炉体均采取保温措施，采用立式U型布置。各车间及构筑物间布置合理，生产功能区明确。
(3)本项目共架设两条管道，一条DN159的水管和一条DN219的蒸汽管道，两条管道均采用架空的架设方式，架于主厂房与余热锅炉间的运输道路旁侧上空，其长度均为550m。硅铁矿热炉与余热锅炉之间采用DN2300的管道连接，其长度为20m。综上所述，本项目管道架设合理。
通过对厂区整体布置及自然环境状况分析得出：项目本身无大气污染物排放，但本项目的建设对现有厂区排放污染物有消减作用。本项目建成运营时设备噪声对主厂房南侧和西南侧的办公楼和职工宿舍造成影响，故要求建设单位在主厂房南侧进行绿化。
综上所述，本项目总平面布置是合理的。本项目总平面布置见图4。

8、生产制度和人员编制

本项目不新增劳动定员，所需工作人员由现有厂区内部调配。年工作300d（7200h）。施工期工6个月（2015年5月~2015年11月）经现场踏勘知，本项目循环水池与主厂房已建成，两台余热锅炉尚未建设。
9、项目总投资与环保投资
项目总投资4551.65万元，环保投资158万元，占总投资的3.47%。
表7                            环保投资一览表
编号

项目

阶段

项目名称

环保设施

投资
（万元）

比例（%）
1

施工期
废水处理措施
5m3沉淀池一座
3
1.90 
2

扬尘控制措施
场地洒水

2
1.27 
3

固体废物处置措施
建筑垃圾集中清运、处置
4
2.53 
5

废气防治措施
烟道防腐（新架设水管及蒸汽管道）、检修更换布袋及滤料
118

74.68 
6

扬尘治理措施

兰炭、硅石堆场建设封闭式堆场
6

3.80 
7

噪声防治设施

低噪设备，设置隔声、降噪、减振措施（以新带老、新设）
25

15.82 
合计

—

—

158

100


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
1、与本项目有关的现有工程污染物排放及治理措施

根据“宁夏东义开特利镁业有限公司2×25500kVA硅铁炉项目竣工环境保护验收监测报告”知，现有工程污染物排放及治理情况如下：

(1)废气

宁夏东义开特利镁业有限公司与项目有关的现有工程（2×25500kVA）1#、2#硅铁矿热炉产生烟气量均为156686m3/h，烟气排放总量为313372 m3/h。现有工程产生废气经过旋风+布袋除尘器（除尘效率91.5~97.4%）处理后经15m排气筒排放。
烟尘：烟气中烟尘产生浓度为1538mg/m3，烟尘产生总量为3470.11t/a；1#、2#硅铁炉出炉烟气进入排气筒前经旋风+布袋除尘器（除尘效率91.5~97.4%）后，测得2个烟道处烟尘排放浓度分别为83.9mg/m3、81.9mg/m3，排放量分别为94.68t/a、92.38t/a。原环评报告及验收报告中颗粒物排放浓度均执行并满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9087-1996）二级标准，但自2015年1月1日起，要求现有企业颗粒物执行《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中表5规定的大气污染物排放标准，按照2015年1月1日起对颗粒物排放浓度的要求，宁夏东义开特利镁业有限公司2×25500kVA硅铁炉颗粒物排放浓度不满足标准要求。
SO2：烟气中SO2产生浓度均为222.55mg/m3，产生量为502.13t/a，经旋风+布袋除尘器后，SO2排放浓度均为222.55mg/m3，排放量为502.13t/a。SO2排放符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9087-1996）二级标准。

氮氧化物：烟气中氮氧化物产生浓度均为73.55mg/m3，产生量均为165.89t/a，经旋风+布袋除尘器后，氮氧化物排放浓度均为73.55mg/m3，排放量均为165.89t/a。氮氧化物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB9087-1996）二级标准。
无组织排放：2×25500kVA硅铁矿热炉项目厂界无组织排放颗粒物浓度值为0.76~1.17mg/m3之间，超出《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)中无组织排放标准。

(2)废水

与本项目有关的现有工程无生产废水产生。生活污水经化粪池收集沉淀后用于厂区绿化，不外排。
(3)噪声
①根据2013年11月9日与本项目有关的现有厂区验收监测报告知，项目厂界周围除东南厂界外，其他厂界噪声昼间、夜间均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目远离学校、住户等敏感点，对周围环境影响较小。
②根据2015年4月28~29日本项目噪声监测报告知，本项目所设4个监测点位昼间噪声值为44.2~55.6dB(A)，夜间噪声值为39.5~50.8dB(A)，昼间噪声值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求；夜间东南侧厂界噪声值超标，超标原因主要是生产设备噪声所致。因此要求对现有厂区生产设备加装消声器。
(4)固体废物
与项目有关的现有工程产生的固体废物主要是冶炼渣、硅铁炉除尘系统收集的粉尘、生活垃圾。冶炼渣回收利用，粉尘集中收集后外售综合利用。生活垃圾集中收集后统一处置。

2、与本项目有关的现有工程内容简述

(1)施工期

本工程施工营地布设在宁夏东义开特利镁业有限公司现有厂区内，施工期依托现有工程的给排水设施、供电以及固体废物处理系统。
(2)运营期

本项目运营期依托现有工程的给水、排水、供电系统。

(3)现有工程平面布置

现有工程宁夏东义开特利镁业有限公司现有厂区平面布置图见图4。

3、与本项目有关的现有工程存在主要环境问题、拟采取整改措施及效果
(1)存在问题

根据“宁夏东义开特利镁业有限公司2×25500kVA硅铁炉项目竣工环境保护验收监测报告”以及现场踏勘得出，与项目有关的现有厂区存在以下问题：
①2×25500kVA硅铁矿热炉项目厂界无组织排放颗粒物浓度值为0.76~1.17mg/m3之间，超出《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)中无组织排放标准。硅铁炉项目为矮烟罩半封闭式硅铁炉，本次无组织排放颗粒物超标原因主要为硅铁矿热炉为半封闭而排放的颗粒物，以及项目的兰炭、硅石等露天堆放，没有按照环评要求建设封闭堆场。
按照2015年1月1日起对颗粒物（50mg/m3）的要求，在现有工程除尘器效率为91.5~97.4%的情况下，不能满足《铁合金工业污染物排放标准》中表5限值要求。

本次环评提出：建设单位应定期对除尘系统进行检修，对破损布袋进行更换，更换滤料，以保持除尘设施烟尘处理效果达到99%。
②根据2013年11月9日与本项目有关的现有厂区验收监测知，2013年8月27~28日，项目东南厂界外昼间噪声值分别是61.4dB(A)、62.9dB(A)，夜间噪声值为52.7dB(A)、53.2dB(A)，东南厂界噪声值昼间夜间均超标，其他厂界噪声昼间、夜间均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。东南厂界超标的主要原因是设备连续生产所致。
根据本项目噪声监测报告知，昼间噪声值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求；夜间东南侧厂界噪声值超标，超标原因主要是生产设备噪声所致。

(2)整改措施及效果
①对于无组织排放的颗粒物，应将现有工程兰炭、硅石堆场建设成全封闭式堆场。本项目提出建设单位应定期对除尘系统进行检修，对破碎布袋进行更换，更换滤料，以保持除尘设施烟尘处理效果达到99%。
本项目以新带老措施及预期治理效果见表8。

表8                     以新带老措施及预期治理效果一览表
编号

名称

现有排放量t/a

以新带老措施
治理后排放量

t/a

削减量

t/a

1

废气

污染源
指标

兰炭堆场

TSP

4.94

封闭式堆场

0

4.94

硅石堆场
TSP

0.88
0
0.88
2

排气筒

烟尘

187.06
更换布袋除尘器滤料及布袋
34.7
152.36
合计

TSP

5.82

/

0

5.82

②对于验收监测报告及本项目噪声监测报告中东南厂界噪声值超标现象，本次环评要求建设单位在现有厂区设备安装消声器。根据建设单位提供有关消声器的性能参数知，本项目加装消声器减噪效果为15dB(A)。安装消声器前后本项目厂界噪声预测情况见表30与图9。
根据表30与图9知，安装消声器后项目厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。



建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1、项目的地理位置
灵武市位于宁夏回族自治区中部。东与盐池县接壤，西与银川市、永宁县隔河相望，南与吴忠市、同心县相连，北以明长城为界与陶乐县及内蒙古鄂托克旗毗邻，市区距银川47km、河东机场28km。白土岗乡位于灵武市南30km处，东靠盐池县、南邻同心县，西接利通区。
本项目位于灵武市白土岗乡新火村宁夏东义开特利镁业有限公司现有厂区内，项目中心地理坐标为北纬37°49’7.87”，东经106°19’51.11”，本项目地理位置图见图2。

2、地形、地貌
灵武市位于鄂尔多斯台地的边缘，地貌单元属丘陵，海拔1250m。地形有起伏但较开阔，坡度大多较平缓，地表多为戈壁草原，多有荒漠化现象，局部分布少量半活动的新月形小沙丘，高1~3m。
本项目所区域地形平坦开阔，地面无切割，还把1150~1180m之间，地势东高西低、南高北低。
3、地址、地震
根据区域地质资料，该区地质构造较发育，主要有灵武断裂和沙葱沟断层，其中灵武断裂是该区的一条活动性控制断裂，也是银川断陷盆地与灵盐台地的分界线，该断裂属II级中等全新活动断裂。沙葱沟断裂在灵武的东山地区，即灵盐台地内，走向N30°E，延伸32km以上，断裂两侧为一系列的背向斜和相伴生的次级断层，具有向北封闭收敛、向南倾伏散开之势，形似扫帚，决定了灵武煤田煤层的分布、走向，该断裂两侧未有地震发生，第四纪以来未见活动迹象。

工程所在地地层主要由第四系风积、残积形成的粉土和碎石土以及第三系砖红色泥岩、砂质泥岩组成。上部第四系地层厚度在2~5m之间，地基承载力特征值为100~200kPa；下伏第三系砖红色泥岩、砂质泥岩厚度大于100m，地基承载力特征值为200~500kPa。地下水对混凝土无侵蚀性。

根据国家地震局最新颁发《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001B1）、《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001A1），本项目所处地区地震烈度：Ⅷ度，地震动反应谱特征周期为0.35s，地震动峰值加速度为0.2g。
4、气候、气象
项目所在区域属中温带干旱气候区，具有典型的大陆性气候特点：气候干燥、冬冷夏热，日照较长，光能丰富，气温日差较大，蒸发强烈，无霜期较短，冬春季风大沙多，年降水量少而集中，全年主导风向为东南风，风沙危害较大。具体气象数据详见表9。
表9                    灵武市1971~2000年气象要素统计表
序号
项目
单位
数值
1

多年平均气温
℃
8.9

2

极端最高气温
℃
37.5

3

极端最低气温
℃
-26.5

4

多年平均降水量
mm

192.9

5

多年平均蒸发量
mm

1762.9

6

最大日降水量
mm

91.8

7

多年平均风速
m/s

2.6

8

历年最大风速
m/s

21

9

年日照时数
h

3011

10

主导风向
/
N

11

大风日数
d

8.7

12

沙尘暴日数
d

3.0

13

冰雹日数
d

0.3

14

雷暴日数
d

15.3

5、水文
该地区水资源主要依赖大气降水，但年降水量少而集中，蒸发量又远大于降水量，水资源十分贫乏，属于宁夏严重缺水区。
灵武境内的最大河流是黄河，灵武市河流均属黄河水系，黄河干流在市境西部由南向北自新桥入境，由横城北出境，境内河流长47km，在灵武黄河上游建有青铜峡水文站，根据青铜峡水文站水文观测资料，黄河多年平均流量为907m3/s，实测最大流量为6230m3/s，历史调查最大洪峰流量为7450m3/s（1904年7月21日，相当于百年一遇）。
本项目所在区域地表水体有东干渠及山水沟。东干渠主要负责沿线农田灌溉用水，在项目所在区建有山水沟渡槽，担负着向灵武市和盐环定扬水工程的输水任务，控灌面积25万亩，渡槽建于1971年，并于2008年11月进行翻建。渡槽单跨25m，设计流量40.2m3/s，号称“宁夏第一跨”。山水沟主要功能为泄洪、纳污，为V类水体。

6、植被
植被主要为草原植被、荒漠草原植被、杀生草原植被等，如油蒿、甘草、老瓜头、猫头刺等，植被覆盖度较低。



	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：

1、行政区划及人口

本项目所在区域属灵武市管辖，2013年灵武市常住总人口27.2万人，其中汉族14.2万人，回族12.9万人；户籍人口24.6万人，其中汉族人口11.7万人，回族人口12.7万人；户籍人口中男性12.6万人，女性12.0万人。人口出生率为13.56‰，死亡率为3.44‰，人口自然增长率为10.12‰。
2、社会经济概况
2013年，灵武市辖1个街道（城区街道），6个镇（东塔镇、郝家桥镇、崇兴镇、宁东镇、马家滩镇、临河镇），2个乡（梧桐树乡、白土岗乡），1个国有农场（灵武农场），1个国有林场（狼皮子梁林场）。2013年，灵武市实现生产总值286.8亿元，按可比价格计算，比2012年增长11.3%。分产业看，第一产业完成增加值9.7亿元，比2012年增长4.5%；第二产业完成增加值247.1亿元，比2012年增长12.2%；第三产业完成增加值30.0亿元，比2012年增长6.5%。按常住人口计算，人均地区生产总值92658元。三次产业结构比为3.4：86.1：10.5，对经济增长的贡献率分别为1.4%、91.9%、6.7%。
3、农业
灵武市是盛产水稻、小麦、油料、蔬菜、瓜果、甜菜和淡水鱼的重要基地，同时又是驰名中外的滩羊二毛皮、枸杞、甘草、啤酒花等西部地区土特产的集散地，还是全国秸秆养牛示范市、节水示范市、自治区水稻旱育稀植示范市。灵武市以建设沿山林果、草畜和沿河瓜菜“三个产业带”为重点，严格保护耕地资源，稳定粮食种植面积2.27万hm2，积极培育特色农业品牌，“丹富”“兴唐”“昊王”、无籽西瓜等农产品品牌影响力进一步扩大，“灵丹”牌灵武长枣获得中国名牌荣誉，兴唐米业被评定为国家级农业产业化龙头企业。
4、工业
灵武市以项目建设为支撑，不断培育壮大以黑色煤炭、白色羊绒、红色长枣、绿色生态为主导的“黑、白、红、绿”特色支柱产业。依托丰富的煤炭资源优势和自治区实施“宁夏一号工程”，着力加快工业园区建设，围绕宁东地区煤炭开采、火力发电、煤化、石油天然气化工四大核心产业，推进宁东基地、灵州综合工业园A区、B区及宝丰项目区的建设与发展，精心打造国家级能源化工基地和国家级循环经济示范工业区，落实国家、自治区投资项目100多个，到位资金3亿多元，计划新建、续建项目26个，项目总投资105.19亿元，在建23个。在进一步提升工业经济的主导地位的基础上，依托羊绒工业园区精深加工平台，积极整合43家入园企业组建成立了中银、嘉源、荣昌3大绒业集团公司，重点发展绒条、绒纱、羊绒衫等优新产品，着力打造羊绒知名品牌，提高羊绒产业聚集效益。羊绒产业实现产值45亿元，出口创汇9400万美元。

5、交通运输
灵武市现有211与307国道、GZ35国道主干线相接。由307国道向西经灵武市（50km）、吴忠市（70km）、青铜峡市（93km）与包（头）兰（州）公路和西（安）银（川）公路相接，向东经盐池（110km）、定边可达陕西榆林、延安等地。由GZ35国道主干线向北约60km可直达银川市。




环境质量状况


	1.3监测结果及分析

环境空气质量现状监测结果如下：
表11                         监测结果统计表              
监测

因子
监测点位
浓度范围（mg/m3）
标准限值（ug/m3）
最大超标倍数
SO2
石沟驿井田西边界
0.002~0.023
150
0

NO2
0.004~0.034
80
0

PM10
0.042~0.246
150
0.64
由监测结果可知，监测期间，SO2、NO2日均值监测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，PM10的日均值浓度范围在0.042~0.246mg/m3之间，PM10日均浓度有超标现象，其超标主要原因：本项目所在区域空气干燥，降水稀少、蒸发强烈、地面沉浮多等因素有关。
2、地表水环境质量现状

2.1监测点位布设

本项目所在区域地表水体为东干渠，为农田灌溉水体，东干渠的水引自黄河水，故本项目采用《2013年宁夏回族自治区环境质量报告书》中金沙湾监测断面的监测数据，金沙湾位于东干渠上游。东干渠位于本项目北侧1000m处。
2.2监测因子及频率
监测因子：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、汞、铅、挥发酚、石油类、化学需氧量、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物共21项。

监测时间：2013年。

2.3评价标准
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

2.4监测结果及分析
地表水水质监测结果见表12。

表12                         地表水监测结果统计表             
序号

断面项目

监测值

标准值

超标倍数

1

PH

7.05~8.01
6~9
/
2

溶解氧
7.4
≥5
/
3

高锰酸盐指数
2.2
≤6
/
4

生化需氧量
2.4
≤4
/
5

氨氮
0.170
≤1.0
/
6

汞
0.000022
≤0.0001
/
7

铅
0.001
≤0.05
/
8

挥发酚
0.0002
≤0.005
/
9

石油类
0.01
≤0.05
/
10

化学需氧量
10
≤20
/
11

总磷
0.055
≤0.2
/
12

铜
0.001
≤1.0
/
13

锌
0.025
≤1.0
/
14

氟化物
0.28
≤1.0
/
15

硒
0.0001
≤0.01
/
16

砷
0.0025
≤0.05
/
17

镉
0.0001
≤0.005
/
18

六价铬
0.002
≤0.05
/
19

氰化物
0.002
≤0.2
/
20

阴离子表面活性剂
0.034
≤0.2
/
21
硫化物

0.013
≤0.2
/
由表12可知，各监测因子监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，未出现超标现象。
3、声环境质量现状
3.1监测点的布设

根据实际周围环境现状，在宁夏开特利镁业有限公司大厂界各边界分别布设1个监测点，共4个监测点，噪声监测布点图见图5。本项目噪声监测由宁夏维尔康环境检测有限公司于2015年4月28~29日进行监测。
[image: image4.wmf]项

目

区

白

黄

线

新

火

砖

厂

长

流

水

村

新

建

四

村

十

八

公

里

农

场

▲

N

宁

夏

东

义

开

特

利

镁

业

有

限

公

司

▲

1

#

新

建

一

村

巴浪湖农场

▲

4

#

2

#

3

#

▲

G

2

1

1

白

土

岗

子


图5  噪声监测布点图

3.2监测时间及频率
本次监测于2015年4月28~29日进行声环境质量现状监测，连续监测2天，每天监测2次，昼夜各一次。

3.3评价标准
《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。
3.4评价方法
采用各监测点等效声级值与评价标准相比较的方法得出声环境质量现状评价结果。

3.5监测结果统计与评价
环境噪声监测结果见表13。
表13                  声环境质量现状监测结果表                单位：dB(A)
序号

监测点位

昼间

夜间

监测值

标准值

评价结果

监测值

标准值

评价结果

28日

29日

28日

29日

1

东北侧

46.7

44.2

60

达标

41.8

39.5

50

达标

2

东南侧

55.6

53.8

达标

50.8

49.5

超标
3

西南侧

54.4

50.5

超标
49.7

45.8

达标

4

西北侧

52.6

51.4

达标

42.5

41.9

达标

根据2013年11月9日与本项目有关的现有厂区验收监测知，2013年8月27~28日，项目东南厂界外昼间噪声值分别是61.4dB(A)、62.9dB(A)，夜间噪声值为52.7dB(A)、53.2dB(A)，东南厂界噪声值昼间夜间均超标，其他厂界噪声昼间、夜间均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。东南厂界超标的主要原因是设备连续生产所致。

由表13可知，本项目所设4个监测点位昼间噪声值为44.2~55.6dB(A)，夜间噪声值为39.5~50.8dB(A)。昼间噪声值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求；夜间东南侧噪声值超标，超标原因主要是生产设备噪声所致。


	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

1、项目周边概况
本项目位于灵武市白土岗乡新火村宁夏东义开特利镁业有限公司现有厂区内，东北侧为白土岗乡新火村、长流水村，东南侧为白土岗子，南侧为新建四村，西南侧为新建一村、新建二村，西侧为巴浪湖农场，西北侧为十八里农场。本项目外环境关系图见图6。
2、主要环境保护目标
评价范围区无重点保护文物、风景区和珍贵动植物及其栖息地等重要保护目标，通过现场实地调查，确定项目周围主要环境保护目标见表14。

表14                    项目环境保护目标一览表
环境要素

目标名称

方位/距离

功能及规模
环境保护级别

环境空气

声环境
白土乡新火村
NE，770m
生活居住
5800人
满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准

长流水村

NE，1560m

380人

白土岗子

SE，1400m

90人

新建四村

S，1160m

200人

新建二村

SW，2440m

120人

新建一村

SW，1800m
530人

巴浪湖农场

W，1200m

630人

十八公里农场

NW，1200m

480人

地表水

东干渠
N，1000

灌溉
满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准




评价适用标准

	环境质量标准
	(1)《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

表15              《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
污染物名称

取值时间

浓度限值

单位

依据

二级标准

SO2
年平均

日平均

1小时平均

60

150

500
μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
NO2
年平均

日平均

1小时平均

40

80

200
μg/m3
CO
日平均

小时平均

4

10
mg/m3
O3
日最大8小时平均

小时平均

160

200
μg/m3
PM10
年平均

日平均

70

150
μg/m3
PM2.5
年平均

日平均

35

75
μg/m3
(2)本项目地表水环境影响评价区地表水环境质量执行《地表水质量标准》(GB3838-2002)III类标准。具体标准值见表16。
表16             《地表水质量标准》(GB3838-2002)  单位：mg/L，pH无量纲
序号

断面项目

标准值

依据

1

PH

6~9
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准
2

溶解氧
≥5
3

高锰酸盐指数
≤6
4

生化需氧量
≤4
5

氨氮
≤1.0
6

汞
≤0.0001
7

铅
≤0.05
8

挥发酚
≤0.005
9

石油类
≤0.05
10

化学需氧量
≤20
11

总磷
≤0.2
12

铜
≤1.0
13

锌
≤1.0
14

氟化物
≤1.0
15

硒
≤0.01
16

砷
≤0.05
17

镉
≤0.005
18

六价铬
≤0.05
19

氰化物
≤0.2
20

阴离子表面活性剂
≤0.2
21
硫化物

≤0.2
(3)本项目声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。具体标准值见表17。
表17               《声环境质量标准》(GB3096-2008)          单位：dB(A)
              时段

声环境功能类别

昼间

夜间

2
60
50


	污染物排放标准
	(1)SO2排放标准执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准，具体标准值见表18。

表18     《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）    单位：mg/m3
污染物

炉窑类别

标准级别

排放浓度

SO2
有色金属冶炼

二

850

烟（粉）尘
有色金属熔炼炉
二
100
(2)氮氧化物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）二级标准，具体标准值见表19。
表19        《大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）      单位：mg/m3
污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）
无组织排放监控浓度值（mg/m3）
氮氧化物
420
0.91
0.15
颗粒物

150
4.1
5.0
(3)原环评报告及验收监测报告中颗粒物排放浓度均执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9087-1996）二级标准，但自2015年1月1日起，现有企业颗粒物执行《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中表5规定的大气污染物排放标准，因此，本环评中颗粒物污染物执行《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中新建企业标准中表5限值要求。
表20      《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）    单位：mg/m3
污染物

生产工艺或设施

限值

污染物排放监控位置

颗粒物

半封闭炉、敞口炉、精炼炉

50
车间或生产设
施排气筒

其他设施

30
(4)施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，具体标准限值详见表21。

表21    《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）    单位：dB(A)
昼间

夜间

70

55

(5)营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准值见表22。
表22    《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）   单位：dB(A)
            时段

声环境功能类别

昼间

夜间

2
60
50
(6)固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。

	总量控制标准
	无



建设项目工程分析

	1、工艺流程简述（图示）

1.1施工期工艺流程及污染环节简述

本项目施工期包括基础工程、主体工程、设备安装调试和竣工验收等，因此施工期的主要污染因素有噪声、扬尘、废水及建筑垃圾等。


[image: image2.emf]基础工程

主体工程

设备安装调试

竣工验收

G1-1

、

G1-2

G

： 废气

W

： 废水

N

： 噪声

S

： 固废

W1-1 S1-1

N1-1

W1-2 S1-2 N1-2

N1-3


图7  工程施工工艺流程及产污环节示意图

项目施工期在基础工程和主体工程阶段主要产生扬尘、汽车尾气、施工废水、生活污水、机械设备噪声、车辆噪声以及建筑垃圾、生活垃圾等。在设备安装调试阶段主要产生设备噪声。
1.2营运期工艺流程及污染环节简述

工作原理：利用硅铁矿热炉在生产过程中产生大量中低温烟气的热量与软化水进行热交换形成汽水化合物，汽水化合物加温加压后形成饱和蒸汽，饱和蒸汽进入汽轮机，将热量转化成机械能，再将机械能转化成电能进行发电。

硅铁矿热炉生产线产生的中低温烟气经本项目架设的DN2300的管道运送至余热锅炉，中低温烟气经余热锅炉省煤器段通过热交换降低烟气温度，再通过除尘系统除尘后经烟囱排放。本工段降低了烟气温度和烟尘量，其中温度由450℃降至150℃，烟尘收集效率为6%。
经过化学水处理系统处理后的软化水，通过DN159管道运送至余热锅炉省煤器段通过热交换使水温上升，加热至饱和温度后进入汽包，汽包内的汽水化合物经下降管送至汽水分离器，产生的饱和蒸汽经中压过热器过热至压力为1.6MPa，温度为270℃的蒸汽，过热蒸汽经主蒸汽母管通过DN219的管道送入汽轮机厂房进行发电，乏汽通过冷凝器冷凝成水，经凝结水泵送入真空除氧器除氧后进入余热锅炉循环使用；上述汽水分离器分离出的水进入冷凝器冷凝后通过冷却塔、循环水池和循环水泵循环使用。
本项目总体工艺流程图见图8。

[image: image3.emf]余热锅炉 汽轮机

发电机

除氧器 凝汽器

循环水泵

配电室

乏汽

烟气进入

除尘系统

硅铁矿热炉烟气

蒸汽

W2

N2

N1

、

G1

项目用电

凝结

项目事故状态烟气备用管线

N:    

噪声

W

： 废水

G

： 废气

化学水处理系统

新鲜水

W1

冷却塔

循环水池

W3

、

N4

N3


图8  本项目工艺流程及产污环节图
(1)化学水处理系统
本项目化学水处理采用一级除盐反渗透系统。
化学水工艺：新鲜水经过清水泵提升至清水箱后，向清水箱中投加聚凝剂（聚合氯化铝PAC），吸附水中带负电的胶体及悬浮物，再经过多介质过滤器过滤后，加入专用阻垢剂（盐酸），除去清水箱上的污垢和铁锈，之后通过5um精密过滤器过滤后经高压泵打至反渗透装置，制得可用的软化水供锅炉使用。
经化学水处理系统处理后的出水水质：总硬度：≤0.03mmol/L；浊度：≤5FTU；pH（25℃）：70~9.0；含铁（Fe）：≤0.3mg/L；含油量：≤2mg/L；电导率（25℃）：≤5.5×102uS/cm；Cl-：≤1.1×进水（Cl-）。

(2)余热锅炉

本项目共设置两台余热锅炉。一台硅铁炉对应一台余热锅炉。
进入余热锅炉的软水和过热蒸汽通过省煤器进行热交换，使水温上升，气温下降，形成汽水化合物进入汽包，汽包内的汽水化合物经下降管送至汽水分离器，产生的饱和蒸汽经中压过热器使水蒸气达到一定温度和压力后经主蒸汽母管送入汽轮机厂房进行发电；汽水分离器分离出的水进入冷凝器冷凝后通过冷却塔、循环水池和循环水泵循环使用。
(3)汽轮机

本项目设置一台6MW的凝汽式汽轮机进行发电。

过热蒸气进入汽轮机后将蒸汽热量转化为机械能，利用机械能冲转汽轮机转动，使汽轮机带动发电机发电（机械能转化为电能）。做功后的乏汽通过冷凝器冷凝成水，经凝结水泵送入真空除氧器除氧后进入余热锅炉循环使用，形成完整的热力循环系统。
(4)循环水系统

本项目循环水系统为冷凝器冷凝后的水经过冷却塔冷却后进入循环水池，循环水池中的水经过循环水泵后通入至冷凝器循环使用的循环水系统。
2、产业政策及规划符合性

(1)项目为其他电力生产，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）可知，本工程属于“鼓励类”中第三十八环境保护与资源节约综合利用中第15条“三废”综合利用及治理工程。因此本项目的建设符合国家产业政策。
(2)本项目符合可持续发展战略要求，有利于资源节约和综合利用。根据国家发展和改革委员会节能中长期专项规划，本项目属于规划中重点工程的余热余利用工程，因此符合国家产业政策。

(3)根据“十二五”十大重点节能工程实施意见的通知，本项目属于余热余压利用工程有色冶金行业中推广回收其他装置余热用于锅炉及发电，本项目利用余热锅炉产生蒸汽进行发电，符合十大重点节能工程实施意见的通知的要求。故项目的建设符合国家产业政策及相关规划。
3、施工期污染环节分析
经现场踏勘知，本项目主厂房与循环水池已建设完成，余热锅炉尚未建设。本工程施工期的主要污染工序为：构筑物建设过程中产生的废气、噪声、废水、固废等。施工期人数为25人，共施工6个月。

3.1废气

项目施工期产生的废气主要有扬尘、施工机械产生的尾气。

(1)施工扬尘主要产生在以下环节：

①施工机械挖土时的扬尘；

②施工材料、弃土堆放时产生的扬尘；

③土方运输过程中的扬尘。

(2)施工期间汽车尾气来源于运输车辆、各类以燃油为动力的工程机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时产生的尾气，排放的主要污染物为CO、NOx、SO2。

3.2废水

本工程施工期废水主要为施工人员产生的生活污水及建筑施工废水，生活用水量按40L/人·d计，施工期人数为25人，则用水量为1m3/d，以水的消耗率为20%计，则生活污水排放量约0.8m3/d，主要污染物为COD、SS、BOD5等。生活污水依托现有工程中化粪池收集。
施工废水主要是混凝土养护废水以及设备工具清洗水等，主要含SS和石油类等。施工废水其产生量较小，按0.6m3/d计，以水的消耗率为20%计，则施工废水排放量约0.48m3/d。建筑施工废水排放量较少，沉淀后回用。

3.3噪声

本项目施工期噪声主要为起重机、运输汽车、电锯、电钻等施工机械作业时产生的噪声，施工期主要施工机械设备的噪声源强见表23。

表23                     施工机械噪声源源强
设备名称

测点距离

声级值dB(A)

设备名称

测点距离m

声级值dB(A)

起重机

5

84

汽车

5

86
电钻

5

94

电锯

5

90

3.4固体废弃物

施工期的固体废物主要有施工人员产生的生活垃圾、各种建筑垃圾等。 
生活垃圾以人均每天产生0.35kg计算，则施工期产生的生活垃圾约1.58t，集中收集后由环卫部门统一清运。
建筑垃圾：据类比调查，一般施工期间建筑垃圾发生量约为10kg/m2，本工程建筑总面积3145.5m2，则工程施工期间建筑垃圾发生量为31.46t。集中收集后，将可回收利用部分回收利用，不可回收利用的送至管理部门指定的建筑垃圾填埋场处置。
4、营运期污染环节分析
本项目营运期产生一定的废水、废气、噪声及固体废物。

4.1废气

本项目利用硅铁矿热炉排出的烟气通过余热锅炉进行余热发电，项目本身无废气产生及排放。现有工程产生的烟气通过本项目余热锅炉后烟气量不发生变化，但对烟气中的烟尘有6%的烟尘沉降效果，可使烟气中的烟尘排放浓度有所降低。根据企业提供的“宁夏东义开特利镁业有限公司2×25500kVA硅铁炉项目竣工环境保护验收监测报告”知，厂区现有工程烟气产生量为313372m3/h，烟尘产生浓度为1538mg/m3，烟尘产生量为3470.11t/a，经本项目余热锅炉余热利用后（除尘收集效率为6%），原有烟尘排放浓度由降1538mg/m3至1445.72mg/m3，排放量由3470.11t/a降至3261.89t/a，烟气再经旋风+布袋除尘器（效率为99%），排气筒处烟尘排放浓度为14.45mg/m3，排放量为32.62t/a，除尘后经15m排气筒排放。烟尘排放浓度满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中新建企业标准中表5限值要求。
硅铁矿热炉烟尘排放情况见表24。建设余热锅炉前后烟尘排放量见表25。
表24                     硅铁炉烟尘排放情况一览表
污染源
排放因子

烟尘产生情况

处理措施

效率%

烟尘沉降后

处理措施及效率

效率%

烟尘排放情况

产生浓度mg/m3
产生量
t/a
沉降后浓度mg/m3
沉降后量
t/a
排放浓度mg/m3
排放量
t/a
烟囱
烟尘

1538
3470.11
经余热锅炉降尘

6

1445.72
3261.89
旋风+布袋除尘器

99
14.45
32.62
根据企业提供的“宁夏东义开特利镁业有限公司2×25500kVA硅铁炉项目竣工环境保护验收监测报告”知，厂区现有工程1#、2#硅铁矿热炉进入排气筒前各烟道处烟尘排放浓度分别为83.9mg/m3（94.68t/a）、81.9mg/m3（92.38t/a），综上，烟气进入排气筒后烟尘排放浓度为82.9mg/m3（187.06t/a）；建设余热锅炉后，排气筒处烟尘排放浓度为14.45mg/m3（32.62t/a）。建设余热锅炉前后烟尘排放情况见表25。
表25               建设余热锅炉前后烟尘排放情况一览表
污染源

排放因子

建设余热锅炉前

建设余热锅炉后

减排量t/a
排放浓度mg/m3
排放量t/a
标准限值mg/m3
达标情况

排放浓度mg/m3
排放量t/a
标准限值mg/m3
达标情况

排气筒

烟尘

82.9

187.06
50

超标

14.45
32.62
50

达标

154.44
合计

/

187.06
/

/

/

32.62
/

/

154.44
据表25知，本次余热锅炉的建设是烟尘量由原来的187.06t/a降至32.62t/a，减排量为154.44t/a。
4.2废水

本项目废水主要为生产废水，废水排放量为2.8m3/h，主要为化学水处理外排盐水、余热锅炉排水。化学水处理外排盐水主要污染因子为SS、全盐量，余热锅炉排水主要污染因子为SS。生产废水用于硅石冲洗和洒水降尘，不外排。
表26                    废水产生及排放情况一览表
名称

废水量

m3/a
污染
因子

产生浓度
mg/L

产生量
t/a
处理

措施

排放浓度mg/L

排放量t/a

排放去向
化学水处理外排盐水

5040
TDS

1500

7.56 
硅石冲洗和洒水降尘

SS

20

0.10 
余热锅炉排水

15120
SS

20

0.29 
4.3噪声

项目噪声主要为凝汽式汽轮机、发电机组、锅炉给水泵、循环冷却水泵和冷却塔，噪声源强为90~95dB(A)。本项目主要设备噪声污染源及源强见表27。

表27                     工程主要设备噪声源强
序号

名称

噪声源

数量(台)

噪声水平dB（A）

运行状况

治理措施

治理后噪声水平dB（A）

1

余热发电系统

凝汽式汽轮机

1
90
连续

封闭厂房、减噪机座、加装消声器、墙体围护防噪

＜65

2

发电机组

1
90

连续

＜65

3

锅炉给水泵

2
90

连续

＜65

4

循环冷却水泵

2
90

连续

＜65
5
冷却塔
1
95
连续

＜70
4.4固体废物

本项目固体废物主要为收集尘。
收集尘：根据企业提供的本项目可行性研究报告提供的数据，具有6%的烟粉尘沉降效果。沉降量为208.22t/a（本项目余热发电是利用现有工程矿热炉生产过程中产生的烟气及其热量进行发电，因此本项目的烟粉尘实际为现有工程的硅铁炉产生，该产生量为现有工程硅铁炉烟粉尘的转移量，本项目实际不产生烟粉尘）。沉降的烟粉尘由余热锅炉排渣口排出，其主要成分为微硅粉，属于一般固废，集中收集后外售。

5、“三本账”核算
本项目建设完成后，全厂污染物排放情况见表28。
表28                  本项目建设完成后企业污染物变化情况
类别

污染源

现有工程排放量
本工程排放量

“以新带老”削减量

总体工程排放量
增减量变化

废气

烟尘
烟气量（万Nm3/h）

313372
0
0

313372
0
烟尘（t/a）

187.06
-154.44
0
32.62
-154.44
SO2（t/a）
502.13
0

0

502.13
0

NOx（t/a）
165.89
0

0

165.89
0

废水

废水量

（万m3/a）
0

0

0

0

0

固体废物

冶炼渣（t/a）

4400

0

0

4400

0

收集尘（t/a）

29700

208.22
0
29908.44
+208.22
生活垃圾（t/a）

72

0

0

72

0

堆场粉尘(t/a)

5.82

0

5.82

0

-5.82




工程主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度

及排放量(单位)

	大气污染物
	烟气
	烟气量
	313372m3/a
	313372m3/a

	
	
	烟尘
	82.9mg/m3，187.06t/a
	14.45mg/m3，32.62t/a

	
	
	SO2
	222.55mg/m3，502.13t/a
	222.55mg/m3，502.13t/a

	
	
	NOx
	73.55mg/m3，165.89t/a
	73.55mg/m3，165.89t/a

	水污染物
	化学水处理外排盐水
	废水量
	5040m3/a
	0

	
	
	TDS
	1500mg/L，7.56t/a
	

	
	
	SS
	20mg/L，0.10t/a
	

	
	余热锅炉排水
	废水量
	15120m3/a
	

	
	
	SS
	20mg/L，0.29t/a
	

	固体废物
	生产区
	收集尘
	208.22t/a
	0

	
	堆场
	TPS
	5.82t/a
	0

	噪声
	项目主要噪声源为凝汽式汽轮机、发电机组、锅炉给水泵、循环冷却水泵和冷却塔，噪声源强为90~95dB(A)。

	主要生态影响

本次项目所在地位于宁夏东义开特利镁业有限公司现有厂区内，场内无天然植被覆盖，本次改造项目亦不占用场区绿地，因此本项目对生态环境的影响较小。




环境影响分析

	施工期环境影响分析：

经现场踏勘知，本项目主厂房与循环水池已建设完成，余热锅炉与管道尚未建设安装。因此本项目对循环水池与主厂房的建设只进行回顾性评价。

项目余热锅炉与管道建设安装将会对周围的环境造成一定的影响。主要包括废气、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响，而且以扬尘、噪声尤为明显。以下就这些污染及其对环境的影响加以分析，并提出相应的防治措施。

1、大气环境影响分析及污染防治措施

(1)大气污染物主要来源

本项目施工期大气污染物主要来源于施工扬尘。

主要来源有：①建筑材料的堆放、装卸过程产生的扬尘；②建筑垃圾的堆放及装卸过程产生的扬尘；③运输车辆造成的道路扬尘。

(2)扬尘防治措施：

①对路面及施工场地进行洒水抑尘。
②对施工现场进行科学管理，砂石料、管材应统一堆放。
③建筑材料和建筑垃圾应及时运走。
④风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。
⑤项目施工期间，对于临时堆场，须采取覆盖防尘布，且定期喷洒粉尘抑制剂，防止风蚀。

只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

综上所述，本项目施工期对环境空气的影响较小。

2、水环境影响分析及污染防治措施

本项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水及建筑施工废水。
生活污水产生量为144m3，主要污染物为COD、SS、BOD5等，产生浓度分别为400mg/L、450mg/L、300mg/L，生活污水依托现有工程污水处理措施处理。
施工废水产生量为86.4m3，主要含SS和石油类等，产生浓度分别为1300mg/L、20mg/L，其排放量较少，设置5m3沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀后回用。

3、噪声环境影响分析及污染防治措施

施工期噪声主要来源于设备及管道安装噪声和运输汽车噪声。
①设备及管道安装噪声
设备及管道安装噪声源主要是起重机、电锯、电钻等。项目拟采用的部分施工机械设备和将产生的噪声值及相应的噪声限值(GB12523-2011)见表29。

表29                 施工机械噪声值及相应限值表                单位：dB(A)
机械名称
距声源10m处
距声源100m处
施工场界噪声限值
噪声值
平均
噪声值
平均
昼间
夜间
起重机
84～94

89

44～50

47

75

55

电锯
84～90

90

40～50

45

70

55

电钻
84～90

90

40～50

45

70

55

由上表可看出，在距声源10m处，各种施工机械噪声均超过相应建筑施工场界噪声限值，距声源100m处，各种施工机械噪声值均达到了施工厂界所规定的标准值。

②车运输噪声

汽车运输噪声主要是余热锅炉、管道等设备材料的运输噪声。施工过程中使用的大型货运卡车，其噪声级高达90dB（A）。施工期设备产生噪声经距离衰减、简易围护等措施衰减后，其施工场界噪声满足《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)的标准。

防治施工噪声环境影响，一是加强管理，严格规定各种有严重噪声干扰的机械的施工时间；二是改进施工方法，将必不可少要发生强噪声的作业安排在不敏感的时段。在实行以上措施后，施工场界噪声可满足《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)中昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB（A）的标准限值。

综上所述，在此基础上本项目施工噪声对周围环境的影响较小。

4、固体废物环境影响分析及污染防治措施

在施工期间，将会产生生活垃圾和大量的建筑垃圾，对周围的水环境和大气环境直接影响较小，主要影响施工场地及场地周围的环境景观质量，所以在施工施工期间，应采取以下防治措施：

(1)生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运，不得随意摆放。
(2)运送建筑垃圾的车辆离开施工场地时，要及时清理干净车辆粘带的泥土。

(3)遗留在现场的建筑废弃物要及时清运或回填；

(4)建筑垃圾在施工现场的金属要及时回收；

(5)建筑垃圾运送至管理部门指定地点，不得随意倾倒。

	运营期环境影响分析：

本项目营运期产生一定的废水、废气、噪声及固体废物。

1、水环境影响分析及污染防治措施
本项目废水产生总量为2.8m3/h，主要包括化学水处理外排盐水、余热锅炉排水。本项目废水均用于硅石冲洗和洒水降尘，不外排。
综上所述，项目产生废水不会对周边水环境造成影响。

2、大气环境影响分析及污染防治措施
⑴营运期大气环境影响分析及措施

本项目利用矿热炉排出的烟气余热通过余热锅炉进行余热发电，项目本身无废气产生及排放。现有工程产生的烟气通过本项目余热锅炉后烟气量不发生变化，但对烟气中的烟尘有6%的烟尘沉降效果，可使烟气中的烟尘排放浓度有所降低。本项目烟气经过余热锅炉沉降后，再经改造处理后的旋风+布袋除尘器（大于99%）处理后，排气筒处烟尘排放浓度由82.9mg/m3降至14.45mg/m3。烟气经旋风+布袋除尘器（效率99%），除尘后经15m排气筒排放，烟尘排放浓度满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中新建企业标准标准限值要求。
对于无组织排放的颗粒物，应将现有工程兰炭、硅石堆场建设成全封闭式堆场。采用封闭式堆场后TSP产生量较小，可忽略不计，可厂界无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求。
本项目由于利用了矿热炉大量的烟气余热，在提高余热资源综合利用的同时间接地减轻了供电电厂对环境空气的污染，具有大气污染物减排作用。本项目电节能效果按国内2009年火电百万机组以上平均标准煤耗计算，余热发电折算标准煤为0.320kg/kW•h，则本项目利用矿热炉余热作热源每年可节约标煤13440t（供电煤耗按0.320kg/kW•h标准煤计，煤灰份取12%，飞灰份额85%，煤全硫分取0.8%，可燃硫占全硫份的90%，NO2产生量按8.53kg/t标准煤计，综合除尘效率取99.5%，综合脱硫效率按85%计，脱硝效率按80%计）；每年通过节电可间接减少燃煤发电部分排放的CO232390.4t（根据国家发改委CDM方法论对供电煤耗统计数字计算，相当于每吨标准煤产生2.41tCO2）、SO229.03t、NO222.93t、烟尘6.85t。
因此，本项目不会对区域环境空气造成污染。

⑵改造后烟尘处理设施效率可达性分析

本次环评提出建议将除尘系统由旋风+布袋除尘器（综合效率91.5%~97.4%）进行维修改造，更换滤料及破损布袋，保证除尘系统（旋风+布袋除尘器）达到设计效率99%以上。
3、声环境影响分析及污染防治措施
项目噪声主要为凝汽式汽轮机、发电机组、锅炉给水泵、循环冷却水泵和冷却塔，噪声源强为90~95dB(A)。本项目发电系统厂房采用封闭式厂房、对设备加装减噪机座、加装消声器、墙体阻隔等措施后，项目各厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

本项目东南厂界夜间噪声值为50.8dB(A)、49.5dB(A)，夜间噪声值不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求，超标原因主要是厂内设备夜间仍继续生产所致。因此要求对现有厂内设备均安装消声器，根据建设单位提供有关消声器的性能参数知，本项目加装消声器减噪效果为15dB(A)。安装消声器前后本项目厂界噪声预测情况见表31与图9。

表31         安装消声器前后本项目厂界噪声预测情况一览表       单位：dB(A)
序号

监测点位

治理前

以新带老措施
治理后
贡献值
叠加值
超标情况
贡献值
叠加值
超标情况
1

东北侧

37.9

43.3

达标

现有厂区设备安装消声器

34.9

39.5

达标

2

东南侧

38.5

50.2

超标

35.5

37.8

达标

3

西南侧

39.2

45.6

达标

36.2

43.5

达标

4

西北侧

39.7

47.2

达标

37.7

45.6

达标

由表30与图9知，安装消声器后项目厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。
综上所述，采取上述措施后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。对周边环境影响轻微。
4、固体废物环境影响分析及污染防治措施
本项目固体废物主要为收集尘。
收集尘：根据企业提供的本项目可行性研究报告提供的数据，约6%的烟粉尘在余热锅炉内沉降。沉降量为208.22t/a。沉降的烟粉尘由余热锅炉排渣口排出，其主要成分为微硅粉，属于一般固废，集中收集后外售。
环境效益分析

本项目是一个利废（充分利用烟气余热）、环保（大量减排大气污染物）、节能（进一步降低生产电耗）具有三重效果的项目，符合建设节约型社会的“减量化，再利用，资源化”原则。
1、环境效益分析
本项目利用矿热炉烟气余热进行发电，将烟气温度大幅降低再进入原有生产系统除尘器处理后排入大气，余热锅炉可以减轻原有生产系统除尘器的负担。同时，公司每年向电网少购电量相当于年节约13440t标准煤（供电煤耗按0.320kg/kW•h标准煤计，煤灰份取12%，飞灰份额85%，煤全硫分取0.8%，可燃硫占全硫份的90%，NO2产生量按8.53kg/t标准煤计，综合除尘效率取99.5%，综合脱硫效率按85%计，脱硝效率按80%计）；间接的可以使电厂降低大气污染物烟尘、SO2、NO2和CO2等污染物的排放量，每年减少的污染物排放量情况见表31。

表31                      大气污染物减排情况

大气污染物减排

项目
减少污染物排放量（t/a）
烟尘
6.85（余热发电）
SO2
29.03
NO2
22.93
CO2
32390.4
由此可见环保效益显著，减少了排污，对大气环境保护有着较为明显的贡献，同时减少了煤炭的消耗，达到了节约资源能源的目的。

2、经济效益分析
本项目建成后，公司每年可节约用电4200×104kW·h，电价为415元/MWh（含税），则公司每年可节约生产成本1743万元。铁合金工业是一个高能耗的产业，能源供应的紧缺和价格的上涨，使企业的正常生产和经济效益已不同程度受到影响。因此本工程的投产有助于保证企业的正常运转，并减轻社会的供电压力，经济效益明显。



建设工程拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	硅铁矿热炉
	烟尘
	余热锅炉降尘效率为6%、旋风+布袋除尘器（效率99%）
	满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中新建企业标准中表5限值要求。

	水污

染物
	厂区
	生产废水
	硅石冲洗、洒水降尘
	/

	固体废物
	生产区
	收集尘
	/
	/

	
	堆场
	TPS
	建设全封闭式堆场
	/

	噪声
	该项目主要噪声源为汽轮发电机、水泵、冷却塔等工作时产生噪声，噪声源强为90~95dB。对设备安装柔性连接消声材料，噪声经墙体阻隔、距离衰减后，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果

本次项目所在地位于宁夏东义开特利镁业有限公司厂区内，场内全部为混凝土路面，无天然植被覆盖，本次改造项目亦不占用场区绿地。




结论与建议

	1、项目概况
本项目位于宁夏东义开特利镁业有限公司现有厂区内，地理坐标为北纬37°49'7.87"，东经106°19'51.11"。本项目利用宁夏东义开特利镁业有限公司现有厂区的2×25500kVA硅铁矿热炉生产过程中产生的烟气余热进行发电，新建余热锅炉与相应的配套公用设施，汽轮发电机系统、循环冷却水系统依托现有厂房。项目总投资4551.65万元，环保投资约为158万元，占总投资的3.47%。
2、产业政策及规划符合性分析
(1)项目为其他电力生产，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2011年第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》可知，本项目属于“鼓励类”中第三十八环境保护与资源节约综合利用中第15条，“三废”综合利用及治理工程。因此本项目的建设符合国家产业政策。
(2)本项目符合可持续发展战略要求，有利于资源节约和综合利用。根据国家发展和改革委员会节能中长期专项规划，本项目属于规划中重点工程的余热余压利用工程，因此符合国家产业政策。
(3)根据“十二五”十大重点节能工程实施意见的通知，本项目属于余热余压利用工程有色冶金行业中推广回收其他装置余热用于锅炉及发电，本项目利用余热锅炉产生蒸汽进行发电，符合十大重点节能工程实施意见的通知的要求。故项目的建设符合国家产业政策及相关规划。
3、平面布置合理性分析

(1)项目用地为宁夏东义开特利镁业有限公司厂区内规划预留用地，不新增占地。本项目主厂房与循环水池位于现有厂区南侧，余热锅炉位于现有厂区东南角，硅铁矿热炉南侧。

(2)余热锅炉位于硅铁炉南侧20m处，主厂房位于余热锅炉西侧500m处，循环水池紧邻主厂房西侧。主厂房包括汽轮发电机房、电站控制室、高低压配电室、化学水处理车间，余热锅炉炉体均采取保温措施，采用立式U型布置。因此各车间及构筑物间布置合理，生产功能区明确。
(3)本项目共架设两条管道，一条DN159的水管和一条DN219的蒸汽管道，这两条管道均采用架空的架设方式，架于主厂房与余热锅炉间的运输道路旁侧上空，其长度均为550m。硅铁矿热炉与余热锅炉之间采用DN2300的管道连接，其长度为20m。综上所述，本项目管道架设合理。

通过对厂区整体布置及自然环境状况分析得出：项目本身无大气污染物排放，但本项目的建设对现有厂区排放污染物由消减作用。本项目设备噪声对主厂房南侧和西南侧的办公楼和职工宿舍造成影响，故建议建设单位着重在主厂房南侧进行绿化。
综上所述，本项目总平面布置是合理的。
4、环境质量现状结论

(1)空气环境质量现状

由监测结果可知，监测期间，SO2、NO2日均值监测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，PM10的日均值浓度范围在0.042~0.246mg/m3之间，PM10日均浓度存在超标现象，其超标主要原因：本项目所在区域空气干燥，降水稀少、蒸发强烈、地面沉浮多等因素有关，空气中总悬浮颗粒物本底值相对较高。

(2)地表水环境质量现状

由监测结果可知，各监测因子监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，未出现超标现象。

(3)声环境质量现状

根据声环境质量现状监测数据，本项目所设4个监测点位昼间噪声值为44.2~55.6dB(A)，夜间噪声值为39.5~50.8dB(A)。昼间噪声值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求；夜间东南侧噪声值超标，超标原因主要是生产设备噪声所致。
5、施工期环境影响分析结论
(1)环境空气
施工阶段的大气污染源主要为施工扬尘，采取洒水降尘、加强施工管理，加强设备管理等措施降低扬尘量，以降低其对环境的影响。

(2)水环境
本项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水及建筑施工废水。生活污水依托现有工程污水处理；建筑施工废水排放量较少，沉淀后回用。

(3)噪声
施工期噪声主要来源于土建及设备安装噪声和运输汽车噪声。噪声声压级在80~90dB（A）范围内。采取设置临时声屏障、采用低噪声设备，控制作业时间等措施减轻施工期环境噪声的影响。
(4)固体废物
施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾运送至管理部门指定地点，不得随意倾倒；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。
6、运营期环境影响分析结论
(1)环境空气
本工程系利用矿热炉排出的烟气通过余热锅炉进行余热发电，项目本身无废气产生及排放。现有工程产生的烟气通过本项目余热锅炉后烟气量不发生变化，但对烟气中的烟尘有6%的烟尘沉降效果，可使烟气中的烟尘排放浓度有所降低。烟气经旋风+布袋除尘器（综合效率99%），烟尘减排量为154.44t/a，除尘后经15m排气筒排放，烟尘排放浓度满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中新建企业标准限值要求。
(2)水环境
本项目生产废水主要包括化学水处理外排盐水、余热锅炉排水。生产废水均用于硅石冲洗和洒水降尘，不外排。
采取以上污染治理措施后，本项目产生的污水对水环境影响轻微。
(3)噪声
项目噪声主要为凝汽式汽轮机、发电机组、锅炉给水泵、循环冷却水泵和冷却塔等工作时产生噪声。本项目发电系统厂房采用封闭式厂房、对设备加装减噪机座、加装消声器、墙体设围护防噪和厂区种植树木等措施后项目产生的噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

因此，本项目营运期产生的噪声对周边环境影响轻微。
(4)固体废物
本项目固体废物主要为收集尘。
收集尘：本项目收集尘主要成分为微硅粉，属于一般固废，集中收集后外售。

综上所述，本项目营运期产生的废气、废水及噪声对环境影响较小。
7、环境效益分析
本项目利用窑炉烟气余热进行发电，将烟气温度大幅降低再进入原有生产系统除尘器处理后排入大气，对削减周围环境的热污染将有明显效果；不仅如此，余热锅炉可以减轻原有生产系统除尘器的负担。同时，公司每年节约用电4.2×107kW•h，相当于年节约13440t标准煤；每年向环境减排32390.4tCO2减排SO229.03t、减排NO222.93t、减排烟尘6.85t。
本项目炉气综合利用措施的施行每年可节约1743万元，环保效益显著，减少了排污，保护了环境，较好地体现了环保投资的环保效益。

本项目是一个利废、环保、节能（进一步降低生产电耗）具有三重效果的项目，符合建设节约型社会的“减量化，再利用，资源化”原则，项目符合国家的产业政策。

8、结论

综上所述，随着经济建设的发展，环境负荷越来越高。本项目建成投产后，冶炼炉废气余热被回收后转化为电能，大幅度降低依托工程生产的综合能耗，同时可大幅度降低生产成本。烟气余热建设纯中、低温余热发电技术是成熟的，其既符合国家的产业政策，又符合我国机械装备水平情况，适于在大型硅铁炉上应用。综上所述，本项目从污染防治措施技术可靠、经济合理，对于改善环境有积极作用三方面分析，厂址建设是可行的。

二、建议
(1)加强动态监测，确保汽轮机、发电机正常运行，以便尽量减少富余蒸汽放空排放。
(2)定期对除尘系统进行检修。
(3)强化工程区的绿化，以起到美化环境，隔音降噪的效果。
(4)为了能使本新建工程产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。

(5)定期对余热锅炉进行检查，做好余热锅炉防腐工作。
注      释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  环评委托书
附件2  其它与环评有关的行政管理文件

附图1  项目行政区划及地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）

附图2  项目总平面布置图
附图3  项目外环境关系图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。

1.大气环境影响专项评价

2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3.生态影响专项评价

4.声影响专项评价

5.土壤影响专项评价

6.固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




� EMBED Visio.Drawing.11  ���








PAGE  

[image: image5.wmf]项

目

区

白

黄

线

新

火

砖

厂

长

流

水

村

新

建

四

村

十

八

公

里

农

场

▲

N

宁

夏

东

义

开

特

利

镁

业

有

限

公

司

▲

1

#

新

建

一

村

巴浪湖农场

▲

4

#

2

#

3

#

▲

G

2

1

1

白

土

岗

子

_1491201011.vsd
余热锅炉


汽轮机


发电机


除氧器


凝汽器


循环水泵


配电室


乏汽



烟气进入除尘系统


硅铁矿热炉烟气


蒸汽


W2


N2


N1、G1


项目用电


凝结


项目事故状态烟气备用管线


N:    噪声
W：废水
G：废气


化学水处理系统


新鲜水


W1


冷却塔


循环水池


W3、N4


N3



_1492843576.vsd
余热锅炉


汽轮机


除氧器


凝汽器


设备冷却


给水46.8


44


循环冷却系统


循环水量：2200


化学水处理
系统


2.8


硅石冲洗及洒水降尘


含盐水0.7


2.1


21


21


21


21


损耗44


发电机


2.1


2.8



_1492323737.vsd
宁夏东义开特利镁业有限公司


项目区


白黄线


巴浪湖农场


新建一村


新火砖厂


长流水村


新建四村


十八公里农场


▲


▲


4#


2#


▲


G211


▲


白土岗子


1#


3#


N



_1459768195.vsd
￼�

基础工程



