建设项目环境影响报告表

项  目  名  称 ：宁夏大正伟业冶金有限责任公司硅铁矿热炉

1×20MW烟气余热发电项目

建设单位（盖章）：宁夏大正伟业冶金有限责任公司

北京中咨华宇环保技术有限公司

- 2015年5月

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 宁夏大正伟业冶金有限责任公司硅铁矿热炉1×20MW烟气余热发电项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 宁夏大正伟业冶金有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | / |  |  | 联系人 |  |  | 何保卫 |  |
| 通讯地址 | 宁夏中卫工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13723336751 | 传真 |  |  | 0955-7656576 |  | 邮政编码 | 755000 |
| 建设地点 | 宁夏大正伟业冶金有限责任公司厂区内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | 其他能源发电D4419 |  |
| 占地面积 （平方米） | 3820 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 13053.4 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 112 | 环保投资占总投资比例 | 0.86% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2015年10月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 宁夏大正伟业冶金有限责任公司是并购原宁夏中卫市楚雄冶炼有限责任公司和原中卫市银鑫冶金有限责任公司后，于2013年6月26日更名注册成立的，从事冶金（硅铁、硅锰、硅钙、镍铁、不锈钢等）、建材生产、销售及加工。公司现有8台25500KVA矮烟罩半封闭式硅铁矿热炉，其中原宁夏中卫市楚雄冶炼有限责任公司4台，原中卫市银鑫冶金有限责任公司4台，分别于2011年6月13日和2011年7月25日取得宁夏回族自治区环境保护厅关于《宁夏中卫市楚雄冶炼有限责任公司4×25500KVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目》环境影响报告书的批复（批复文号为宁环审发[2011]47号）和《中卫市银鑫冶金有限责任公司4×25500KVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目》环境影响报告书的批复（批复文号为宁环审发[2011]57号）；楚雄于2012年9月建成1#、2#两台，银鑫于2012年4月建成3#、4#两台，并均于2013年7月2日取得宁夏回族自治区环境保护厅负责验收的《宁夏中卫市楚雄冶炼有限责任公司2×25500KVA硅铁矿热炉项目》环境行政主管部门验收意见（批复文号为宁环验[2013]8号）和《中卫市银鑫冶金有限责任公司2×25500KVA硅铁矿热炉项目》环境行政主管部门验收意见（批复文号为宁环验[2013]9号）；剩余楚雄5#、6#和银鑫7#、8#四台已于2015年3月建成，目前还未运行。 根据《宁夏中卫市楚雄冶炼有限责任公司4×25500KVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目》和《中卫市银鑫冶金有限责任公司4×25500KVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目》环境影响报告书的批复，其建设内容除了8台25500KVA矮烟罩半封闭式硅铁矿热炉外，分别还包括4台13t/h余热锅炉和2台8000千瓦余热发电机组，而楚雄和银鑫分别配套的“4台13t/h余热锅炉和2台8000千瓦余热发电机组”未建设，由本项目来替代不再建设。 宁夏大正伟业冶金有限责任公司现有8台25500KVA矮烟罩半封闭式硅铁矿热炉，在硅铁矿热炉生产过程中会产生大量的烟气余热。为了充分利用硅铁矿热炉产生的烟气余热资源，宁夏大正伟业冶金有限责任公司决定投资13053.4万元建设硅铁矿热炉1×20MW烟气余热发电项目，以达到进一步降低生产成本、节约能耗、改善环境的目的。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》，该项目应开展环境影响评价工作。为此，宁夏大正伟业冶金有限责任公司委托北京中咨华宇环保技术有限公司承担该项目的环境影响评价工作。北京中咨华宇环保技术有限公司接受委托后，立即组织技术人员进行现场调查及资料收集，在完成工程初步分析和环境影响因素识别的基础上，按照有关法律法规和“环评技术导则”等技术规范要求编制完成《宁夏大正伟业冶金有限责任公司硅铁矿热炉1×20MW烟气余热发电项目环境影响报告表》，现上报审批。 2、现有工程概况 ⑴宁夏大正伟业冶金有限责任公司概况 宁夏大正伟业冶金有限责任公司是并购原宁夏中卫市楚雄冶炼有限责任公司和原中卫市银鑫冶金有限责任公司后，于2013年6月26日更名注册成立的，从事冶金（硅铁、硅锰、硅钙、镍铁、不锈钢等）、建材生产、销售及加工。公司目前已建成8×25500kVA矮烟罩半封闭式硅铁炉及其净化回收微硅粉系统，其中已投产4×25500kVA，年产75#硅铁80000t。与本项目有关的生产线为8×25500kVA矮烟罩半封闭式硅铁炉及其净化回收微硅粉系统。 ⑵与本项目有关厂区的现有工程概况 原宁夏中卫市楚雄冶炼有限责任公司和原中卫市银鑫冶金有限责任公司委托宁夏环境科学设计研究院分别于2011年6月和2011年7月编制完成了《宁夏中卫市楚雄冶炼有限责任公司4×25500KVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目》环境影响报告书和《中卫市银鑫冶金有限责任公司4×25500KVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目》环境影响报告书。 与本项目有关厂区的现有工程环评批复及竣工验收情况见表1。 表1 现有工程环评批复及竣工验收情况一览表 批复情况 项目名称; 环评及验收批复. 宁夏中卫市楚雄冶炼有限责任公司4×25500KVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目; 时间：2011年6月13日，文号：宁环审发[2011]47号； 先验收两台已投产的25500KVA硅铁矿热炉 时间：2013年7月2日，文号：宁环验[2013]8号. 中卫市银鑫冶金有限责任公司4×25500KVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目; 时间：2011年7月25日，文号：宁环审发[2011]57号； 先验收两台已投产的25500KVA硅铁矿热炉 时间：2013年7月2日，文号：宁环验[2013]9号. 与本项目有关厂区的现有工程组成见表2。 表2 现有工程组成一览表 项目组成; 建设内容. 主体工程; 硅铁冶炼; 8座25500KVA矮烟罩半封闭式硅铁矿热炉. 包装车间; 设置Φ2000硅铁水包8个，16t/5t天车8个. 辅助工程; 供配电系统; 厂内设一个总变配电站，内设8台35KV的1250KVA变压器，降压后接至380V低压配电柜. 机修车间; 配套设备检修及维护设施等. 化验室; 主要承担原料、成品等分析化验、检测和对生产过程中的半成品进行分析，以控制产品质量. 软水制备; 采用两套软水制备系统，软水制备能力为16m3/h和40m3/h. 循环水系统; 设置循环水泵、循环水池、冷却塔等设施. 公用工程; 供水; 新鲜水用量283.7m3/h，由中卫工业园区供水管网供给. 排水; 生活污水产生量为2.96m3/h，经原有楚雄和银鑫2座化粪池收集后经管道进入生活污水处理设施（生活污水处理设施正在建设，预计于2015年6月底建成），处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“绿化标准”后用于厂区绿化及降尘. 供电; 由园区变电所提供. 供热; 由硅铁矿热炉冷却循环水余热供给. 贮运工程; 原料场; 采用半封闭式堆场，设置硅石堆放区、兰炭堆放区、钢屑堆放区. 库房; 采用防风抑尘网，设置封闭库房及露天库各4座. 环保工程; 废气治理; 硅铁矿热炉除尘系统：由旋风除尘器、除尘主风机、反吸风机、排烟风机、袋式除尘器组成，除尘效率98.5%. 微硅粉气力加密系统，设置容积220m3加密仓8个. 厂界围墙、原料场挡风墙、库房防风抑尘网. 废水治理; 2座化粪池，1套地埋式一体化污水处理设施，处理生活污水. 噪声治理; 消声、隔音、减震措施. 绿化; 绿化率30%，绿化面积21600m2. 办公及生活设施; 办公楼、宿舍楼、餐厅、浴室等. 3、本项目概况 ⑴地理位置 宁夏大正伟业冶金有限责任公司硅铁矿热炉位于宁夏中卫工业园区，总占地面积1600亩。工厂东面和西面均是园区公路，南面是大正中路及大正工业预留用地，北面是大正北路。 本项目周边关系图见图1。 图1 本项目周边关系图 本项目位于宁夏大正伟业冶金有限责任公司硅铁矿热炉厂区空地内。厂址所在行政区划图及地理位置图分别见附图1和附图2。 ⑵建设内容及规模 本项目利用现有厂区8台25500kVA硅铁矿热炉在生产过程中产生的中低温烟气余热进行发电。主要建设汽轮发电机系统、余热锅炉及相应的配套设施，系统主机包括1套汽轮发电机组及8台余热锅炉，采用1机8炉的装机方案，发电机组由1台额定功率为20MW汽轮发电机组成。循环冷却水系统主要由循环冷却水泵、循环冷却水池、冷却塔及循环水管网组成。一台硅铁炉对应一台余热锅炉。除此之外，本项目相应的配套工程还包括化学水处理系统等。 本项目组成具体见表3。 表3 本项目组成一览表 项目组成; 建设内容. 主体工程; 余热发电系统; 本项目新建一座主厂房，占地面积为2120m2，内建1套余热发电系统；主厂房主要由汽轮发电机房、电站控制室、高低压配电室及化学水处理间组成，内设1台功率为20MW汽轮发电机及配套设施；主厂房布置于5#硅铁矿热炉西侧预留空地上。. 余热锅炉系统; 本项目采用1机8炉方式，立式U型布置；余热锅炉吨位8×15t/h，单台锅炉占地面积为100m2。. 辅助工程; 化学水处理系统; 本项目化学水处理间布置于主厂房内，内设1座化学水处理间，占地面积为520m2；采用一级除盐反渗透系统，处理后水质残留硬度可达到≤0.03mmol/L的标准并满足电站运行要求。. 循环冷却水系统; 本项目循环冷却水系统主要由循环冷却水泵、机械通风冷却塔、循环水池及循环水管网组成；其中建设循环水池6000m3，机械通风冷却塔2000m3/h，占地面积为900m2。. 公用工程; 供水; 本项目新鲜水总用量为141m3/h，其中化学水处理系统用水量5m3/h，循环冷却水系统补水量136m3/h；本项目用水依托现有工程。. 排水; 本项目废水排放量为5m3/h，其中化学水处理外排含盐水1.2m3/h，余热锅炉排水3.8m3/h，本项目废水均用于硅石冲洗和洒水降尘。. 供电; 本项目供电依托现有工程变电站提供。. 环保工程; 废水治理; 本项目生产废水用于硅石冲洗和洒水降尘。. 废气治理; 废气经余热发电系统烟粉尘沉降6.5%后，经过8套除尘设施旋风+布袋除尘器（99%）处理。. 扬尘治理; 现有工程兰炭、硅石、钢屑堆场建设成全封闭式堆场（以新带老）. 噪声治理; 选用低噪设备，设置隔声、降噪、减振措施。. ⑶主要经济指标 本项目主要经济指标情况详见表4。 表4 主要经济指标一览表 序号; 指标名称; 单位; 指标; 备注. 1; 装机容量; MW; 1×20. 2; 设计平均发电功率; MW; 18.22. 3; 年利用小时; h; 6500; 为矿热炉运转率的95%. 4; 年发电量; 104kWh; 11174.58; 按平均发电功率计. 5; 年供电量; 104kWh; 10392.36; 按平均发电功率计. 6; 全站占地面积; m2; 3820. 7; 全站建筑面积; m2; 6940. 8; 电站年节约标准煤; tce/a; 35758.65. 9; 电站年二氧化碳减排量; t/a; 86178.35. 10; 全站劳动定员; 人; 18. 11; 项目总投资; 万元; 13053.4. ⑷主要设备 本项目主要设备情况见表5和表6。 表5 主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 数量; 主要技术参数、性能、指标. 1; 凝汽式汽轮机; 1; 型号： 单缸、冲动、补凝式汽轮机组 额定功率： 20MW 额定转速： 3000r/min 进汽压力： 1.5Mpa（+0.35，-0.25） 设计进汽温度： 390℃（+35，-10） 设计工况主汽流量： 120t/h 额定排汽压力： 7kpa. 2; 发电机; 1; 型号： QF-20-2 额定功率： 20MW 额定转速： 3000r/min 额定电压： 10kV 额定频率： 50HZ 额定效率： 97.3% 励磁方式： 静止可控硅励磁. 3; 余热锅炉; 8; 入口废气量： ～110000Nm3/h 入口废气温度： ～425℃ 允许入口废气含尘浓度：<30g/Nm3 出口废气温度： ～160℃ 蒸汽出口压力： 1.7Mpa 蒸汽出口温度： 400℃ 额定蒸发量： 15t/h 给水温度： 102℃ 锅炉本体废气阻力： 小于1400Pa 锅炉总漏风： ≤3% 布置方式： 立式U型布置. 4; 热力除氧器; 1; 出力： 120t/h 工作压力： 0.002MPa 工作温度： 39.4℃ 出水含氧量： ≤0.03mg/L 除氧水箱： 45m3. 5; 锅炉给水泵; 2用1备; 流量： 60t/h 扬程： 300mH2O 功率： 75kw. 6; 凝结水泵; 1用1备; 流量： 115m3/h 扬程： 60mH2O 变频电机功率： 45kW. 7; 循环冷却水泵; 3用一备; 流量： 2000m3/h 扬程： 20mH2O 电机功率： 200kW. 8; 机械通风冷却塔; 3; 流量： 2000m3/h 电机功率： 90kW. 9; 控制系统; 1; DCS系统. 10; 桥式起重机; 1; 起吊重量： 32/5 t 跨距： 16.5m. 表6 化学水处理系统主要设备 序号; 设备名称; 规格和型号; 单位; 数量. 1; 清水箱; V=50m3; 台; 2. 2; 清水泵; Q=22m3/h，P=32mH2O; 台; 2. 3; 多介质过滤器; Q=22t/h; 台; 1. 4; 活性炭滤器; Q=22t/h; 台; 1. 5; 板式换热器; Q=22t/h; 台; 1. 6; 反冲洗水泵; Q=88m3/h，H=20mH2O; 台; 1. 7; RO装置; 16m3/h; 套; 1. 8; 中间水箱; V=8m3; 台; 1. 9; 中间水泵; Q=16m3/h，P=24mH2O; 台; 2. 10; 混床; 套; 2. 11; 除盐水箱; V=100m3; 台; 2. 12; 除盐水泵; Q=15m3/h，H=40mH2O; 台; 2. 13; 除盐水泵; Q=100m3/h，H=32mH2O; 台; 1. 14; RO清洗系统; 套; 1. 15; 加药系统; 套; 1. 16; 酸再生系统; 套; 1. 17; 碱再生系统; 套; 1. ⑸烟气系统 本项目锅炉为余热锅炉，利用硅铁矿热炉的烟气通过余热锅炉进行换热产生蒸汽。硅铁矿热炉所产生的烟气从硅铁矿热炉烟道上接出，直接引入余热锅炉，锅炉排烟管道分别接入原硅铁矿热炉除尘系统的布袋除尘器主风机入口，烟气进除尘器以后仍沿用旧的管道与设备，后排放到大气中；余热锅炉相当于一个气水换热器，可替代了硅铁厂原有烟气除尘系统中的空冷器，回收了烟气中的余热，产出蒸汽；余热锅炉与除尘系统的空冷器和旋风除尘器并联，当余热锅炉因故停机时，烟气经阀门切换到除尘烟道，烟气仍按原系统运行。 ⑹热力系统 ①主蒸汽系统 硅铁矿热炉生产过程产生的烟气通过余热锅炉进行换热产生蒸汽通过外网分别送至汽机间的蒸汽母管，汇合后由主蒸汽管道经电动主汽阀和汽水分离器接至进汽调节阀，然后由进汽调节阀进入汽机。 ②给水系统 从除氧器出来的低压给水经锅炉给水泵升压后直接送至锅炉省煤器入口。锅炉给水泵前低压给水采用分段母管制，除氧器出口的低压给水汇集至母管，再从母管上分别引出管道接到给水泵入口。给水泵后锅炉给水母管也采用分段母管制系统，此外，锅炉启动前用给水泵给锅炉上水。电站给水系统中设3台锅炉给水泵，其中2台运行，1台备用。 根据国家颁布的《火力发电厂水汽化学监督导则》中锅炉给水质量标准，锅炉给水必须对原水进行处理，以防止锅炉受热面、汽水管道的结垢、结盐和腐蚀，确保蒸汽品质。本项目拟设置一座化学水处理室，除盐水采用反渗透+混床工艺。工艺流程如下： 管网供水→清水箱→清水泵→多介质过滤器→保安过滤器→高压泵→反渗透装置→中间水箱→中间水泵→混合离子交换器→除盐水箱→除盐水泵→热力系统 此工艺采用反渗透作为预除盐单元，去除大部分离子；然后再由混床去除水中的残留离子以及硬度并调整pH值 。 反渗透作为工艺中的主除盐单元，它能去除原水中98%的盐。由于是一种纯物理的的分离装置，加上纳米级以上的过滤功能，除了去除无机离子外，对微颗粒去除能力相当突出。反渗透方法可用于去除水中的浊度、色度、硬度、镭、铀等放射元素和三氯甲烷、石棉等致癌物质及各种无机离子；混床是将阴、阳离子交换树脂按一定比例混合，放在同一个交换器内的装置。水通过此交换器时，水中阴、阳离子同时与阴、阳树脂发生反应，达到补给水除盐的目的。 ③疏水系统 汽轮机主汽门、汽平衡管、轴封漏汽处的疏水集中至疏水膨胀箱后送入凝汽器，汽封加热器疏水经U形水封自流到凝汽器。 ④锅炉补充水系统 锅炉补给水来自本项目拟建化学水处理室的除盐水，直接补入除氧器。除盐水补水管道上设有调节阀，用来调节除氧器水位。 ⑤凝结水系统 汽轮机排汽经凝汽器冷却成凝结水后自凝汽器热井排出。排出的凝结水由1台流量为汽轮机最大凝结水量110%的凝结水泵升压，经汽封加热器加热后送入除氧器。 汽封加热器后设有凝结水再循环管路，以便在机组运行和启动时充水和调节凝汽器热井水位。汽封加热器设有小旁路，发生事故时可以将该设备切除，不影响整个系统正常运行。 ⑥循环冷却水系统 凝汽器、空冷器、冷油器、取样冷却器、泵的轴承等设备的冷却水均采用循环水，系统采用闭式水系统。水源来自循环水供水管，经滤水器过滤后向系统供水。冷却水回流至循环水回水管。 ⑦排污系统 每台锅炉设1套排污系统，锅炉的疏水、排污均接至排污扩容器，经扩容后最终排至硅石水洗浊水循环系统。 ⑧凝汽器抽真空系统 为保证汽轮机凝汽器运行时的真空度，电站的汽轮机组设有一个射水箱、2台射水抽气器，3台射水泵，射水泵二运一备，启动时三台泵同时运行。 ⑨排汽系统 本工程锅炉、汽轮机、汽封加热器、连排扩容器等设备的排汽均引出室外至人员不经常通行的地区直接排向大气。 ⑺给排水 ①供水 在宁夏大正伟业冶金有限责任公司厂区内，生产及生活用水均采用工业园区供水管网供水，并留有很大程度的富裕量。据此，本项目用水拟直接由厂区供水管网引接，可完全满足本项目用水需求。 本项目的生产人员全部由公司内部调剂，不增加新的生活用水和生活污水。本项目用水主要为生产用水，用水量为141m3/h，其中化学水处理系统用水量为5m3/h，循环冷却水系统补水量为136m3/h。 本项目水平衡见表7，水平衡图见图2。 ②排水 本项目废水排放量为5m3/h，其中化学水处理系统外排含盐水量为1.2m3/h，余热锅炉排水量为3.8m3/h，化学水处理系统外排含盐水主要污染因子为SS、全盐量，余热锅炉排水主要污染因子为SS。本项目废水均用于硅石冲洗和洒水降尘，不外排。 表7 本项目水平衡一览表 类别; 规模; 总用水量（m3/h）; 新鲜水用水量(m3/h); 新鲜水用水量(m3/a); 循环水量（m3/h）; 化学水产量(m3/h); 化学水用量(m3/h); 损耗(m3/h); 排水量(m3/h); 排水量(m3/a). 化学水处理系统用水; 5m3/h; 5; 5; 32500; 0; 3.8; -; -; 1.2; 7800. 余热锅炉; -; 18.8; 0; 0; 15; 3.8; 3.8; -; 3.8; 24700. 循环冷却水系统补水; 136m3/h; 6136; 136; 884000; 6000; 0; 0; 136; 0; 0. 总计; -; 6159.8; 141; 916500; 6015; 7.6; 3.8; 136; 5; 32500. 硅石冲洗及洒水降尘 5 含盐水1.2 3.8 15 5 化学水处理系统 发电机 汽轮机 余热锅炉 3.8 15 15 15 给水141 除氧器 凝汽器 损耗136 循环冷却水系统 136 设备冷却 循环水量6000 图2 项目水平衡图（单位：m3/h） ⑻供配电 本项目生产及生活用电由矿热炉高压配电室内35kV母线经升压变降压至10kV母线，再由厂用变压器降压提供。 本项目每年可向企业提供约11174.58万kWh的电力，扣除本项目用电后，每年可对厂内其他生产线供电约10392.36万kWh。发电机发出的电拟由低压配电室联络柜经电缆并入硅铁矿生产线内部电网运行。 ⑼项目平面布置合理性分析 ①项目用地为宁夏大正伟业冶金有限责任公司厂区内规划预留用地，不新增占地。本项目主厂房与循环水池位于现有厂区南侧，余热锅炉位于现有厂区8台硅铁矿热炉旁边。 ②余热锅炉位于硅铁炉旁边，主厂房位于5#硅铁矿热炉西侧，循环水池紧邻主厂房南侧。主厂房包括汽轮发电机房、电站控制室、高低压配电室、化学水处理车间，余热锅炉炉体均采取保温措施，采用立式U型布置。各车间及构筑物间布置合理，生产功能区明确。 ③本项目共架设两条管道，一条DN159的水管和一条DN219的蒸汽管道，两条管道均采用架空的架设方式，架于主厂房与余热锅炉间的运输道路旁侧上空。硅铁矿热炉与余热锅炉之间采用DN2300的管道连接。 通过对厂区整体布置及自然环境状况分析得出：项目本身无大气污染物排放，但本项目的建设对现有厂区排放污染物有消减作用。本项目建成运营时设备噪声对主厂房南侧和西南侧的办公楼和职工宿舍造成影响，故要求建设单位在主厂房南侧进行绿化。 综上所述，本项目总平面布置是合理的。 本项目所在厂区总平面布置图见附图3，本项目平面布置图见附图4。 ⑽劳动定员及工作制度 本项目利用8×25500KVA硅铁矿热炉烟气余热生产低温蒸汽进行发电建设1座20MW的余热电站；电站建成后，年发电量11174.58万kWh。由于宁夏大正伟业冶金有限责任公司机构较健全，本项目的一座余热电站是公司硅铁矿热炉生产线的一个车间，由原有机构统一管理。 本项目1×20MW 余热电站的生产岗位定员是按发电工艺的需要进行配置，采用岗位工，实行四班三运转工作制；工作制度为每人每周工作5天，每天工作8小时，年运行小时数为6500小时。 本项目不需新增劳动定员，可从厂区其他岗位进行人员调整，电站定员18人，其中生产工人16 人，管理人员和技术人员2 人。 ⑾项目投资及环保投资估算 本项目总投资13053.4万元，其中环保投资112万元，占总投资的0.86%。环保投资估算见表8。 表8 环保投资一览表 阶段; 项目; 内容; 投资（万元）; 比例%. 施工期; 扬尘控制措施; 施工期围挡、洒水降尘等; 8; 7.1. 废水处理措施; 10m3沉淀池一座; 6; 5.4. 噪声防治措施; 围挡、临时隔声墙等; 8; 7.1. 固体废物处置措施; 建筑垃圾集中清运、处置; 8; 7.1. 扬尘治理措施; 兰炭、硅石堆场建设全封闭式堆场; 12; 10.7. 运行期; 噪声治理; 汽轮机、发电机、各类泵机、冷却塔等采取减振、隔声、消声措施; 50; 44.6. 其他; 循环水池防渗处理，渗透系数≤10－7cm/s; 20; 18.0. 合计; 112; 100. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、与本项目有关的现有工程污染物排放情况及治理措施 根据“《宁夏中卫市楚雄冶炼有限责任公司2×25500KVA硅铁矿热炉项目》竣工环境保护验收监测报告和《中卫市银鑫冶金有限责任公司2×25500KVA硅铁矿热炉项目》竣工环境保护验收监测报告”可知，现有工程污染物排放及治理情况如下： ⑴废气 宁夏大正伟业冶金有限责任公司与本项目有关的现有工程（4×25500kVA）原楚雄1#、2#硅铁矿热炉和原银鑫3#、4#硅铁矿热炉产生烟气量分别为194882Nm3/h、180393Nm3/h、202138Nm3/h、200007Nm3/h，烟气排放总量为777420 Nm3/h。现有工程产生废气经过旋风+布袋除尘器（除尘效率97.6~97.8%）处理后经25m排气筒排放。 烟尘：1#、2#、3#、4#硅铁矿热炉烟气中烟尘产生浓度分别为1717.2mg/m3、1597.8mg/m3、1847.9mg/m3、1845.7mg/m3，产生量分别为2650.5t/a、2282.8t/a、2958.4t/a、2923.7t/a；出炉烟气进入排气筒前经旋风+布袋除尘器（除尘效率97.6~97.8%）后，测得4个烟道处烟尘排放浓度分别为40.5mg/m3、37.7mg/m3、41.3mg/m3、42.0mg/m3，排放量分别为62.5t/a、53.9t/a、66.1t/a、66.5t/a。原环评报告及验收报告中颗粒物排放浓度均执行并满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9087-1996）二级标准，但自2015年1月1日起，要求现有企业颗粒物执行《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中表5规定的大气污染物排放标准，按照2015年1月1日起对颗粒物排放浓度的要求，宁夏大正伟业冶金有限责任公司已运行生产的4×25500kVA硅铁炉颗粒物排放浓度满足标准要求。 SO2：1#、2#、3#、4#硅铁矿热炉烟气中SO2产生浓度分别为19.4mg/m3、18.1mg/m3、24.3mg/m3、23.8mg/m3，产生量分别为29.9t/a、25.9t/a、38.9t/a、37.7t/a；出炉烟气进入排气筒前经旋风+布袋除尘器后，测得4个烟道处SO2排放浓度分别为19.4mg/m3、18.1mg/m3、24.3mg/m3、23.8mg/m3，排放量分别为29.9t/a、25.9t/a、38.9t/a、37.7t/a。SO2排放符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9087-1996）二级标准。 NOx：1#、2#、3#、4#硅铁矿热炉烟气中NOx产生浓度分别为18.7mg/m3、20.9mg/m3、28.6mg/m3、29.2mg/m3，排放量分别为28.9t/a、29.9t/a、45.8t/a、46.3t/a；出炉烟气进入排气筒前经旋风+布袋除尘器后，测得4个烟道处NOx排放浓度分别为18.7mg/m3、20.9mg/m3、28.6mg/m3、29.2mg/m3，排放量分别为28.9t/a、29.9t/a、45.8t/a、46.3t/a。NOx排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB9087-1996）二级标准。 无组织排放：原楚雄和银鑫2×25500kVA硅铁矿热炉项目厂界无组织排放颗粒物浓度值分别为0.16~0.92mg/m3、0.18~0.86mg/m3之间，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值。 ⑵废水 与本项目有关的现有工程无生产废水产生。现有工程生活污水产生量为2.96m3/h，现经原有楚雄和银鑫2座化粪池收集后用于厂区绿化及降尘，但是不能满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“绿化标准”。 宁夏大正伟业冶金有限责任公司现正在建设生活污水处理设施，预计于2015年6月底建成运行，建成后生活污水经原有楚雄和银鑫2座化粪池收集后经管道进入生活污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“绿化标准”后用于厂区绿化及降尘，不外排。 ⑶噪声 ①根据2013年7月2日与本项目有关的现有厂区验收意见可知，项目厂界周围昼间、夜间均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。项目远离学校、住户等敏感点，对周围环境影响较小。 ②根据2015年3月25~26日本项目噪声监测报告可知，本项目所设8个监测点位昼间噪声值为45.3~48.3dB(A)，夜间噪声值为41.5~45.0dB(A)，昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。 ⑷固体废物 与本项目有关的现有工程产生的固体废物主要有冶炼渣、硅铁矿热炉除尘系统收集的微硅粉以及少量生活垃圾。冶炼渣产生量为7400t/a，全部出售作为铸造原料；微硅粉产生量为11121.2t/a，经加密后全部外售；生活垃圾产生量为100t/a，由园区环卫部门集中收集后统一处置。 2、与本项目有关的现有工程内容简述 ⑴施工期 本工程施工营地布设在宁夏大正伟业冶金有限责任公司现有厂区内，施工期依托现有工程的给排水设施、供电以及固体废物处理系统。 ⑵运营期 本项目运营期依托现有工程的给水、排水、供电系统。 3、与本项目有关的现有工程存在主要环境问题、拟采取整改措施 ⑴存在问题 根据“《宁夏中卫市楚雄冶炼有限责任公司2×25500KVA硅铁矿热炉项目》和《中卫市银鑫冶金有限责任公司2×25500KVA硅铁矿热炉项目》竣工环境保护验收监测报告”以及现场踏勘得出，与本项目有关的现有工程存在以下问题： ①现有工程未按原环评将兰炭、硅石堆场建设成全封闭式堆场； ②现有工程仅建设了2座化粪池收集生活污水，生活污水不能满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中“城市绿化”标准。 ⑵整改措施 本次环评提出： ①本项目建设的同时给兰炭、硅石堆场建设全封闭式堆场； ②建设生活污水处理设施，使污水处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中“城市绿化”标准后用于厂区绿化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、地质、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 宁夏大正伟业冶金有限责任公司系并购原宁夏中卫市楚雄冶炼有限责任公司和原中卫市银鑫冶金有限责任公司成立。两个厂址均位于宁夏中卫工业园区，原楚雄地处北纬37°25′14.81″，东经105°27′14.72″；原银鑫地处北纬37°25′12.45″，东经105°27′37.51″。本项目位于宁夏大正伟业冶金有限责任公司硅铁矿热炉厂区空地内。 2、地形地貌 本项目厂址位于宁夏中卫工业园区，场区地势经人工整平后总体相对平坦，局部地势较低，后经人工回填至现有自然地面。最大回填深度2.50 米。地貌上属于香山山前冲-洪积扇前缘。 3、气候气象 中卫市属中温带干旱大陆性高原气候区，气候干燥，雨雪稀少，日照充分，蒸发强烈，风大沙多，夏季炎热而短促，冬季寒冷而漫长，冷热变化急剧，年温差大，日温差大，属典型的大陆性气候。根据中卫气象站1971~2000年30年的气象资料见下表： 表9 气象条件表 平均气压; 878.5hPa. 极端最低气温; -29.2℃. 平均气温; 8.8℃. 极端最高气温; 37.6℃. 年降水量; 179.6mm. 年蒸发量; 1829.6mm. 最大日降水量; 56.2 mm. 最大冻土深度; 66cm. 平均风速; 2.2 m/s. 最大风速; 20.3 m/s. 平均相对湿度; 57%. 静风频率; 32%. 主导风向; E. 雷暴日数; 14.8d. 大风日数; 9.4d. 日照时数; 2921.3h. 4、水文地质 场地位于卫宁平原中部，隶属宁夏新华夏构造体系，受贺兰山断褶带东缘山前断裂及黄河大断裂的控制。由于第四系沉积厚度较深，区域地质条件相对稳定的，所以是良好的建筑物拟建场地。 5、地表水系 中卫市地形由西向东、由南向北倾斜。境内海拔高度在2955米～1100米之间。地貌类型分为沙漠、黄河冲击平原、台地、山地和盆地五个较大的地貌单元。中卫境内有黄河及其支流长流水、清水河三条主要河流。黄河沿市域西北侧自西南向东北流过，境内流程约182公里，距市区约2公里，年平均流量1039.8立方米/秒，平均过境水量328.14亿立方米，清水河北流注入黄河。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划分及人口 根据《宁夏统计年鉴（2014）》，中卫市辖沙坡头区、中宁县、海原县，共计20个镇、20个乡、28个居委会、444个村委会，土地面积17441.6平方公里，总人口1133273人，其中沙坡头区403664人，中宁县322054人，海原县407555人。 2、矿藏资源 中卫境内矿产资源种类多，储量丰富，有煤、石膏、陶土、白云岩、石油、金、铜、铝、锌等30多种，石膏储量达70亿t，居全国第二位，煤炭资源最为丰富，分布面积近200平方公里，总储量12亿t。水资源条件优越，黄河流经全市182公里，水能蕴藏量达200多万千瓦，是水能发电的良好地段，沙坡头水利枢纽工程和大柳树水利枢纽工程建成后，中卫将成为西北地区重要的水电基地。 3、土地利用类型的分布特征 中卫市土地类型分为沙漠、黄河冲积平原、台地、山地和盆地五个较大的地貌单元。其中西北部腾格里沙漠边缘卫宁北山面积12万公顷，占全市土地总面积的8.1%，中部卫宁黄河冲积平原10万公顷，占全市土地总面积的6.8%，位于山区与黄河南岸之间的台地6万公顷，占全市土地面积的4.1%，南部陇中山地与黄土丘陵面积119.55万公顷，占全市土地面积的81%。海原县所处区域属山区。土地利用以面积山坡开发种植为主，无成片农业、林业基地。土地利用方式落后。卫宁黄河冲积平原是中卫市工农业生产基地，主要粮食种植种类有水稻、小麦、玉米、大豆，经济作物种类有设施蔬菜、硒砂瓜、马铃薯、小茴香，主要树种有美利纸业集团30万亩杨木速生林，经果林有苹果、枣、梨等。土地利用率高，是宁夏主要农业生产区之一。 4、交通和通讯 中营高速公路（中宁—营盘水）从城市南侧穿过，可连接gz25（丹东—银川—兰州—拉萨）、gz35（青岛—银川）、gz45（连云港—武威—霍尔果斯）三条国道主干线，109国道、101、201省道和中营、中郝、中固3条高速公路在境内纵横交错，铁路大桥和2座公路大桥贯通黄河南北，境内乡村道路四通八达，全市公路总里程达3800公里，形成了公路、铁路纵横交错的交通网络。正在建设的西气东输工程（新疆—甘肃武威—宁夏中卫—陕西靖边—上海）的输气管道以及2020年前后拟建的俄罗斯、中亚国家到中国的输气管道都从中卫通过，因此中卫市作为联系西北与华北及其它地区的交通枢纽，地位非常重要。此外，根据国家《“十五”西部开发总体规划》，重点建设四条经济带，实施“以线串点，以点带面”的重点开发战略。中卫市位于西陇海—兰新线经济带与呼包—包兰—兰青经济带的交汇处，地处西部开发的重点区域，受到银川、兰州、宝鸡、西安等大城市的辐射，宏观区位条件良好。 5、生态与旅游 中卫历史悠久。3万多年前就有人类在这里繁衍生息，春秋时期为羌族和戎族的杂居地，秦并六国后将中卫纳入版图，自此有10代王朝设郡建县。因其东连陕晋，西通甘新，北抵内蒙，南达川滇，是“丝绸之路”边陲要塞；前有黄河之险，后接贺兰之固，扼守宁夏西大门，自古为西北地区兵家必争之重镇。 中卫自古倡儒兴学、崇文重道。集沙、山、河、园于一体的国家4A级旅游景区沙坡头、险幽奇绝、以丹霞地貌著称的寺口子旅游区、一碗泉旧石器遗址、古代岩画、中卫高庙、双龙山石窟、海原“环球大震”遗址等多处古迹名胜，既是独具特色的旅游资源，又展示着中卫灿烂的古代文明和深厚的文化底蕴，为中卫赢得了“塞上文化明珠”的美誉。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据宁夏泽瑞隆环保技术有限公司于2015年3月25~31日对《宁夏大正伟业冶金有限责任公司硅铁矿热炉1×20MW烟气余热发电项目》环境质量现状检测报告（监测报告见附件7）。 ⑴监测点位 本项目采用的监测点位见表10。 表10 环境空气现状监测点位一览表 序号; 点位名称; 方位、距离; 监测项目. 1#; 参照点--喜沟村六队; NW，2.1km; SO2、NO2、PM10、TSP. 2#; 背景点—拟建余热发电站址中心; -. 3#; 关心点--草台四队; SSE，0.9km. ⑵监测因子 SO2、NO2、PM10、TSP。 ⑶监测时间及频率 监测时间为2015年3月25~31日，连续7天。SO2、NO2每天监测日平均浓度及4个1小时平均浓度（采样时间为每天的02:00、08:00、14:00、20:00时），PM10、TSP每天监测日平均浓度；污染物日平均浓度、1小时平均浓度的采样时间符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中数据统计的有效性规定，即SO2、NO2日平均浓度为每天至少有18小时的采样时间，SO2、NO21小时平均浓度为每小时至少有45min的采样时间；PM10、TSP日平均浓度每天至少有12小时的采样时间。 ⑷监测分析方法 监测及分析方法依照《环境监测分析方法》及《空气和废气监测分析方法》（第四版）中相关方法进行，具体见表11。 表11 环境空气现状监测项目及分析方法 项目; 分析方法; 最低检出限（mg/m3）; 方法来源. SO2; 甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法; 0.007（小时值） 0.004（日均值）; HJ482-2009. NO2; 盐酸萘乙二胺分光光度法; 0.009（小时值） 0.003（日均值）; HJ479-2009. PM10; 重量法; 0.001; HJ618-2011. TSP; 重量法; 0.001; GB/T15432-1995. ⑸监测结果 监测结果详见表12。 表12 监测结果统计表 单位：mg/m3 监测 因子; 监测 点位 编号; 1小时平均浓度; 日平均浓度. 浓度 范围; 超标数; 超标率 （%）; 最大超标倍数; 浓度 范围; 超标数; 超标率 （%）; 最大超标倍数. SO2; 1#; 0.008~0.045; 0; 0; 0; 0.009~0.023; 0; 0; 0. 2#; 0.009~0.037; 0; 0; 0; 0.006~0.015; 0; 0; 0. 3#; 0.009~0.056; 0; 0; 0; 0.009~0.017; 0; 0; 0. NO2; 1#; 0.008~0.058; 0; 0; 0; 0.010~0.018; 0; 0; 0. 2#; 0.011~0.042; 0; 0; 0; 0.009~0.019; 0; 0; 0. 3#; 0.014~0.050; 0; 0; 0; 0.014~0.022; 0; 0; 0. PM10; 1#; -; -; -; -; 0.132~0.220; 6; 85.71; 0.47. 2#; -; -; -; -; 0.158~0.210; 7; 100; 0.40. 3#; -; -; -; -; 0.257~0.320; 7; 100; 1.13. TSP; 1#; -; -; -; -; 0.228~0.334; 4; 57.14; 0.11. 2#; -; -; -; -; 0.205~0.357; 2; 28.57; 0.19. 3#; -; -; -; -; 0.496~0.542; 7; 100; 0.81. 由上表可知：项目区域SO21小时平均浓度值范围为0.008～0.056mg/m3，NO21小时平均浓度值范围为0.008～0.058mg/m3；SO2日均浓度值范围为0.006～0.023mg/m3，NO2日均浓度值范围为0.009～0.022mg/m3，PM10日均浓度值范围为0.132～0.320mg/m3；TSP日均浓度值范围为0.205～0.542mg/m3。除了PM10、TSP超标外，SO2、NO2小时值和日均值均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准及其修改单要求。PM10、TSP超标的主要原因是由于当地干旱、沙尘天气以及本项目所在厂区现有工程原料堆场产生的扬尘、厂区内其他烟粉尘排放等所致。 2、地表水环境质量现状 本次地表水环境质量现状评价采用《2013年宁夏回族自治区环境质量报告书》中黄河干流宁夏段--中卫下河沿断面监测数据。 ⑴监测断面 黄河干流宁夏段--中卫下河沿断面。 ⑵监测因子 pH、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、汞、铅、挥发酚、石油类、化学需氧量、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物，共21项。 ⑶监测时间及频率 每月1~10日监测一次。 ⑷监测结果 监测结果详见表13。 表13 地表水水质监测结果 单位：除pH外，均为mg/L 监测项目; 样品数; 监测结果; GB3838-2002Ⅲ类标准. 最大值; 最小值; 平均值; 超标率（%）. pH; 12; 8.70; 7.51; 7.51~8.70; 0; 6~9. 溶解氧; 12; 11.7; 7.1; 9.2; 0; ≥5. 高锰酸盐指数; 12; 4.6; 1.9; 2.5; 0; ≤6. 生化需氧量; 12; 3.6; 1.0; 2.2; 0; ≤4. 氨氮; 12; 0.272; 0.208; 0.245; 0; 1≤.0. 汞; 12; 0.00003; 0.000003; 0.000005; 0; ≤0.0001. 铅; 12; 0.002; 0.002; 0.002; 0; ≤0.05. 挥发酚; 12; 0.002; 0.0005; 0.001; 0; ≤0.005. 石油类; 12; 0.01; 0.01; 0.01; 0; ≤0.05. 化学需氧量; 12; 17; 3; 10; 0; ≤20. 总磷; 12; 0.09; 0.05; 0.077; 0; ≤0.2. 铜; 12; 0.003; 0.003; 0.003; 0; ≤1.0. 锌; 12; 0.004; 0.004; 0.004; 0; ≤1. 氟化物; 12; 0.35; 0.29; 0.32; 0; ≤1. 硒; 12; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0; ≤0.01. 砷; 12; 0.0026; 0.0019; 0.0023; 0; ≤0.05. 镉; 12; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0; ≤0.005. 六价铬; 12; 0.002; 0.002; 0.002; 0; ≤0.05. 氰化物; 12; 0.002; 0.002; 0.002; 0; ≤0.2. 阴离子表面活性剂; 12; 0.025; 0.025; 0.025; 0; ≤0.2. 硫化物; 12; 0.010; 0.010; 0.010; 0; ≤0.2. 由上表可知：黄河干流宁夏段--中卫下河沿断面21个监测项目的标准指数均小于1，其水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水质量较好。 3、声环境质量现状 根据宁夏泽瑞隆环保技术有限公司于2015年3月25~31日对《宁夏大正伟业冶金有限责任公司硅铁矿热炉1×20MW烟气余热发电项目》环境质量现状检测报告（监测报告见附件7）。 本项目厂界噪声监测点位见图3。 图3 本项目厂界噪声监测点位图 监测结果详见表14。 表14 项目厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 采样地; 点位编号; 监测结果; 标准值. 2015年3月25日; 2015年3月26日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 1#; 48.1; 43.3; 47.9; 44.8; ≤65; ≤55. 2#; 46.8; 44.5; 47.3; 43.7. 南厂界; 3#; 47.9; 45.0; 48.2; 44.8. 4#; 48.2; 44.1; 47.7; 44.6. 西厂界; 5#; 45.8; 42.0; 46.3; 42.5. 6#; 45.3; 41.5; 46.0; 42.1. 北厂界; 7#; 46.5; 42.2; 46.7; 42.5. 8#; 48.3; 43.2; 47.5; 43.6. 由上表可知：本项目区域昼间、夜间噪声均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求，区域声环境质量较好。 4、生态环境质量现状 本项目建于宁夏大正伟业冶金有限责任公司硅铁矿热炉厂区空地内，生态环境受人类活动影响，全部为人工的植被，无珍稀保护动植物，生态环境质量一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价区域内没有国家、省、市重点保护文物、自然保护区、濒危珍稀动植物和风景旅游区等重点保护对象。项目无废水外排，根据性质及周围环境特征，确定厂区周围的居民区为大气环境保护对象，厂界声环境为声环境保护对象。 环境保护对象及其保护目标见表15。 表15 环境保护对象及其保护目标一览表 项目; 保护对象; 相对方位; 距厂界最近距离（m）; 功能及规模; 保护级别. 大气环境; 喜沟六队; NW; 1100; 居住，30户; 《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单中二级标准. 丹阳村; W; 750; 居住，25户. 草台三队; S; 1300; 居住，30户. 草台四队; SSE; 900; 居住，50户. 西坡村; N; 2300; 居住，35户. 噪声; 厂界声 环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | ⑴环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单中二级标准。 表16 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; SO2; TSP; NO2; PM10. 浓度限值; 年平均; 0.06; 0.20; 0.08; 0.10. 日平均; 0.15; 0.30; 0.12; 0.15. 一小时平均; 0.50; 0.24. ⑵项目区域厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表17 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. ⑶地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表18 地表水环境质量标准 单位：mg/L(pH除外) 序号; 项目; 标准值; 序号; 项目; 标准值. 1; pH; 6~9; 12; 铜; 1.0. 2; 溶解氧; 5; 13; 锌; 1. 3; 高锰酸盐指数; 6; 14; 氟化物; 1. 4; 生化需氧量; 4; 15; 硒; 0.01. 5; 氨氮; 1.0; 16; 砷; 0.05. 6; 汞; 0.0001; 17; 镉; 0.005. 7; 铅; 0.05; 18; 六价铬; 0.05. 8; 挥发酚; 0.005; 19; 氰化物; 0.2. 9; 石油类; 0.05; 20; 阴离子表面活性剂; 0.2. 10; 化学需氧量; 20; 21; 硫化物; 0.2. 11; 总磷; 0.2. ⑷地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 表19 地下水质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 序号; 项目; 标准值; 序号; 项目; 标准值. 1; pH; 6.5~8.5; 13; 亚硝酸盐氮; 0.02. 2; 总硬度; 450; 14; 氨氮; 0.2. 3; 硫酸盐; 250; 15; 氟化物; 1.0. 4; 氯化物; 250; 16; 氰化物; 0.05. 5; 铁; 0.3; 17; 汞; 0.001. 6; 锰; 0.1; 18; 砷; 0.05. 7; 铜; 1.0; 19; 硒; 0.01. 8; 锌; 1.0; 20; 镉; 0.01. 9; 挥发酚; 0.002; 21; 六价铬; 0.05. 10; 阴离子合成洗涤剂; 0.3; 22; 铅; 0.05. 11; 高锰酸盐指数; 3.0; 23; 总大肠菌群（个/L）; 3.0. 12; 硝酸盐氮; 20. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | ⑴SO2排放标准执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准。 表20 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） 单位：mg/m3 污染物; 炉窑类别; 标准级别; 排放浓度. SO2; 有色金属冶炼; 二; 850. 烟（粉）尘; 有色金属熔炼炉; 二; 100. ⑵氮氧化物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）二级标准。 表21 《大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996） 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值（mg/m3）. 氮氧化物; 420; 0.91; 0.15. 颗粒物; 150; 4.1; 5.0. ⑶原环评报告及验收监测报告中颗粒物排放浓度均执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9087-1996）二级标准，但自2015年1月1日起，现有企业颗粒物执行《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中表5规定的大气污染物排放标准，因此，本环评中颗粒物排放浓度执行《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中新建企业标准中表5限值要求。 表22 《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012） 单位：mg/m3 污染物; 生产工艺或设施; 限值; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 半封闭炉、敞口炉、精炼炉; 50; 车间或生产设 施排气筒. 其他设施; 30. ⑷施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 表23 《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011） 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. ⑸营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表24 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A) 时段 声环境功能类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. ⑹固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据 “十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划规定，结合建设项目的污染源及污染物排放特征，本项目不会增加污染物，并具有一定的降尘作用。最终确定本项目建成后总量控制指标： NOx、SO2均不变。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺流程及污染环节简述 本项目施工期包括基础工程、主体工程、设备安装调试和竣工验收等，因此施工期的主要污染因素有噪声、扬尘、废水及建筑垃圾等。 工程施工工艺流程图见图4。 图4 工程施工工艺流程及产污环节示意图 项目施工期在基础工程和主体工程阶段主要产生扬尘、汽车尾气、施工废水、生活污水、机械设备噪声、车辆噪声以及建筑垃圾、生活垃圾等。在设备安装调试阶段主要产生设备噪声。 2、营运期工艺流程及污染环节简述 工作原理：利用硅铁矿热炉在生产过程中产生大量中低温烟气的热量与软化水进行热交换形成汽水化合物，汽水化合物加温加压后形成饱和蒸汽，饱和蒸汽进入汽轮机，将热量转化成机械能，再将机械能转化成电能进行发电。 硅铁矿热炉生产线产生的中低温烟气经本项目架设的DN2300的管道运送至余热锅炉，中低温烟气经余热锅炉省煤器段通过热交换降低烟气温度，再通过除尘系统除尘后经烟囱排放。本工段降低了烟气温度和烟尘量，其中温度由450℃降至150℃，烟尘收集效率为6%。 经过化学水处理系统处理后的软化水，通过DN159管道运送至余热锅炉省煤器段通过热交换使水温上升，加热至饱和温度后进入汽包，汽包内的汽水化合物经下降管送至汽水分离器，产生的饱和蒸汽经中压过热器过热至压力为1.6MPa，温度为270℃的蒸汽，过热蒸汽经主蒸汽母管通过DN219的管道送入汽轮机厂房进行发电，乏汽通过冷凝器冷凝成水，经凝结水泵送入真空除氧器除氧后进入余热锅炉循环使用；上述汽水分离器分离出的水进入冷凝器冷凝后通过冷却塔、循环水池和循环水泵循环使用。 本项目总体工艺流程图见图5，详细工艺流程见附图5。 图5 本项目工艺流程及产污环节图 ⑴化学水处理系统 本项目化学水处理采用一级除盐反渗透系统。 化学水工艺：新鲜水经过清水泵提升至清水箱后，向清水箱中投加聚凝剂（聚合氯化铝PAC），吸附水中带负电的胶体及悬浮物，再经过多介质过滤器过滤后，加入专用阻垢剂（盐酸），除去清水箱上的污垢和铁锈，之后通过5um精密过滤器过滤后经高压泵打至反渗透装置，制得可用的软化水供锅炉使用。 经化学水处理系统处理后的出水水质：总硬度：≤0.03mmol/L；浊度：≤5FTU；pH（25℃）：7.0~9.0；含铁（Fe）：≤0.3mg/L；含油量：≤2mg/L；电导率（25℃）：≤5.5×102uS/cm；Cl-：≤1.1×进水（Cl-）。 ⑵余热锅炉 本项目共设置8台余热锅炉。一台硅铁炉对应一台余热锅炉。 进入余热锅炉的软水和过热蒸汽通过省煤器进行热交换，使水温上升，气温下降，形成汽水化合物进入汽包，汽包内的汽水化合物经下降管送至汽水分离器，产生的饱和蒸汽经中压过热器使水蒸气达到一定温度和压力后经主蒸汽母管送入汽轮机厂房进行发电；汽水分离器分离出的水进入冷凝器冷凝后通过机械通风冷却塔、循环水池和循环水泵循环使用。 ⑶汽轮机 本项目设置一台20MW的凝汽式汽轮机进行发电。 过热蒸气进入汽轮机后将蒸汽热量转化为机械能，利用机械能冲转汽轮机转动，使汽轮机带动发电机发电（机械能转化为电能）。做功后的乏汽通过冷凝器冷凝成水，经凝结水泵送入真空除氧器除氧后进入余热锅炉循环使用，形成完整的热力循环系统。 ⑷循环冷却水系统 本项目循环冷却水系统为冷凝器冷凝后的水经过冷却塔冷却后进入循环水池，循环水池中的水经过循环水泵后通入至冷凝器循环使用的循环冷却水系统。

主要污染工序： 1、施工期 ⑴废气 本项目施工过程中废气主要来源于土方开挖和施工机械、运输车辆所产生的扬尘和尾气等。 ⑵废水 本项目施工期产生废水的主要类型为生活污水和施工废水。 生活用水量按40L/人·d计，施工期人数为50人，则用水量为2m3/d，以水的消耗率为20%计，则生活污水排放量约1.6m3/d，主要污染物为COD、SS、BOD5等。生活污水依托现有工程中化粪池收集。 施工废水主要是混凝土养护废水以及设备工具清洗水等，主要含SS和石油类等。施工废水其产生量较小，按0.6m3/d计，以水的消耗率为20%计，则施工废水排放量约0.48m3/d。建筑施工废水排放量较少，沉淀后回用。 ⑶噪声 本项目施工期运输车辆和各种施工机械如打桩机、挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，其声压级为80～100dB（A）之间。 ⑷固体废物 本项目施工期的固体废物主要有施工人员产生的生活垃圾、各种建筑垃圾等。 生活垃圾以人均每天产生0.35kg计算，则施工期产生的生活垃圾约17.5kg/d，集中收集后由环卫部门统一清运。 建筑垃圾：据类比调查，一般施工期间建筑垃圾发生量约为10kg/m2，本工程建筑总面积6940m2，则工程施工期间建筑垃圾发生量为69.4t。集中收集后，将可回收利用部分回收利用，不可回收利用的送至管理部门指定地点处置。 2、营运期 ⑴废气 本项目利用硅铁矿热炉排出的烟气通过余热锅炉进行余热发电，项目本身无废气产生及排放。现有工程产生的烟气通过本项目余热锅炉后烟气量不发生变化，但对烟气中的烟粉尘有6%的沉降效果，可使烟气中的烟粉尘排放浓度有所降低。根据企业提供的“1#、2#、3#、4#四台硅铁炉根据《宁夏中卫市楚雄冶炼有限责任公司2×25500KVA硅铁矿热炉项目》竣工环境保护验收监测报告及其批复和《中卫市银鑫冶金有限责任公司2×25500KVA硅铁矿热炉项目》竣工环境保护验收监测报告及其批复；5#、6#、7#、8#四台硅铁炉根据《宁夏中卫市楚雄冶炼有限责任公司4×25500KVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目》环境影响报告书及其批复和《中卫市银鑫冶金有限责任公司4×25500KVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目》环境影响报告书及其批复”知，厂区现有工程烟气产生量为1554840m3/h，烟粉尘产生浓度为1752.15mg/m3，烟粉尘产生总量为21630.8t/a，经本项目余热锅炉余热利用后（除尘收集效率为6%），原有烟粉尘产生浓度由1752.15mg/m3降至1647.02mg/m3，产生量由21630.8t/a降至20332.95t/a，烟气再经旋风+布袋除尘器（效率为97.7%），排气筒处烟粉尘排放浓度为37.9mg/m3，排放量为466.7t/a，除尘后经25m排气筒排放。烟粉尘排放浓度满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中新建企业标准中表5限值要求。 硅铁矿热炉烟粉尘排放情况见表25。 表25 硅铁炉烟尘排放情况一览表 根据企业提供的“1#、2#、3#、4#四台硅铁炉根据《宁夏中卫市楚雄冶炼有限责任公司2×25500KVA硅铁矿热炉项目》竣工环境保护验收监测报告及其批复和《中卫市银鑫冶金有限责任公司2×25500KVA硅铁矿热炉项目》竣工环境保护验收监测报告及其批复；5#、6#、7#、8#四台硅铁炉根据《宁夏中卫市楚雄冶炼有限责任公司4×25500KVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目》环境影响报告书及其批复和《中卫市银鑫冶金有限责任公司4×25500KVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目》环境影响报告书及其批复”知，厂区现有工程烟气进入排气筒后烟粉尘排放浓度为40.4mg/m3（497.5t/a）；建设余热锅炉后，排气筒处烟粉尘排放浓度为37.9mg/m3（466.7t/a）。 污染源; 排放因子; 烟尘产生情况; 处理措施; 效率%; 烟尘沉降后; 处理措施及效率; 效 率 %; 烟尘排放情况. 产生浓度mg/m3; 产生量 t/a; 沉降后浓度mg/m3; 沉降后量 t/a; 排放浓度mg/m3; 排放量 t/a. 烟囱; 烟粉尘; 1752.15; 21630.8; 经余热锅炉降尘; 6; 1647.02; 20332.95; 旋风+布袋除尘器; 97.7; 37.9; 466.7. 建设余热锅炉前后烟粉尘排放情况见表26。 表26 建设余热锅炉前后烟尘排放情况一览表 据上表可知，本次余热锅炉的建设是烟粉尘量由原来的497.5t/a降至466.7t/a，减排量为30.8t/a。 污染源; 排放因子; 建设余热锅炉前; 建设余热锅炉后; 减排量t/a. 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 标准限值mg/m3; 达标情况; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 标准限值mg/m3; 达标情况. 排气筒; 烟粉尘; 40.4; 497.5; 50; 达标; 37.9; 466.7; 50; 达标; 30.8. 合计; /; 497.5; /; /; /; 466.7; /; /; 30.8. ⑵废水 本项目工作人员为厂内调派，全厂生活用水量和排水量不增加；本项目废水主要为生产废水，废水排放量为5m3/h，主要为化学水处理系统外排含盐水、余热锅炉排水。化学水处理系统外排含盐水主要污染因子为SS、全盐量，余热锅炉排水主要污染因子为SS。生产废水用于硅石冲洗和洒水降尘，不外排。 本项目废水产生及排放情况见表27。 表27 废水产生及排放情况一览表 名称; 废水量 m3/a; 污染 因子; 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 处理 措施; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放去向. 化学水处理系统外排含盐水; 7800; TDS; 1500; 11.70; 硅石冲洗和洒水降尘. SS; 20; 0.16. 余热锅炉排水; 24700; SS; 20; 0.49. ⑶噪声 本项目主要噪声源包括凝汽式汽轮机、发电机组、锅炉给水泵、循环冷却水泵和冷却塔，其声压级为80～110dB（A）之间。本项目主要设备噪声污染源及源强见表28。 表28 工程主要设备噪声源强 序号; 名称; 噪声源; 数量(台); 噪声水平dB（A）; 运行状况; 治理措施; 治理后噪声水平dB（A）. 1; 余热发电系统; 凝汽式汽轮机; 1; 95; 连续; 封闭厂房、减噪机座、加装消声器、墙体围护防噪; ＜70. 2; 发电机组; 1; 90; 连续; ＜65. 3; 锅炉给水泵; 2; 110; 连续; ＜80. 4; 循环冷却水泵; 2; 90; 连续; ＜60. 5; 冷却塔; 1; 80; 连续; ＜60. ⑷固废 本项目固体废物主要为微硅粉，微硅粉属于一般固废，集中收集后外售。 根据企业提供的本项目可行性研究报告提供的数据，具有6%的烟粉尘沉降效果。沉降量为30.8t/a（本项目余热发电是利用现有工程矿热炉生产过程中产生的烟气及其热量进行发电，因此本项目的烟粉尘实际为现有工程的硅铁炉产生，该产生量为现有工程硅铁炉烟粉尘的转移量，本项目实际不产生烟粉尘）。沉降的烟粉尘由余热锅炉排渣口排出。 3、“三本帐”核算 1#、2#、3#、4#四台硅铁炉根据《宁夏中卫市楚雄冶炼有限责任公司2×25500KVA硅铁矿热炉项目》竣工环境保护验收监测报告及其批复和《中卫市银鑫冶金有限责任公司2×25500KVA硅铁矿热炉项目》竣工环境保护验收监测报告及其批复；5#、6#、7#、8#四台硅铁炉根据《宁夏中卫市楚雄冶炼有限责任公司4×25500KVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目》环境影响报告书及其批复和《中卫市银鑫冶金有限责任公司4×25500KVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目》环境影响报告书及其批复。本项目建设前后企业污染物变化情况详见表29。 表29 本项目建设完成后企业污染物变化情况 类别; 污染源; 现有工程排放量; 本工程排放量; “以新带老”削减量; 总体工程排放量; 增减量变化. 废气; 烟尘; 烟气量（Nm3/h）; 1554840; 0; 0; 1554840; 0. 烟粉尘（t/a）; 497.5; -30.8; 0; 466.7; -30.8. SO2（t/a）; 263.5; 0; 0; 263.5; 0. NOx（t/a）; 300.5; 0; 0; 300.5; 0. 废水; 废水量 （万m3/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 固体废物; 冶炼渣（t/a）; 14800; 0; 0; 14800; 0. 微硅粉（t/a）; 18830; 30.8; 0; 18860.8; +30.8. 生活垃圾（t/a）; 100; 0; 0; 100; 0.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 烟气 | 烟气量 | 1554840m3/a | 1554840m3/a |
|  |  | 烟粉尘 | 40.4mg/m3，498t/a | 37.9mg/m3，466.7t/a |
|  |  | SO2 | 21.4mg/m3，263.5t/a | 21.4mg/m3，263.5t/a |
|  |  | NOx | 24.4mg/m3，300.5t/a | 24.4mg/m3，300.5t/a |
| 水 污染物 | 化学水处理系统外排含盐水 | 废水量 | 7800m3/a | 0 |
|  |  | TDS | 1500mg/L；11.7t/a |  |
|  |  | SS | 20mg/L；0.16t/a |  |
|  | 锅炉排水 | 废水量 | 24700m3/a |  |
|  |  | SS | 20mg/L；0.49t/a |  |
| 固体 废物 | 生产区 | 微硅粉 | 30.8t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为凝汽式汽轮机、发电机组、锅炉给水泵、循环冷却水泵和冷却塔，其声压级为80～110dB（A）之间。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目利用宁夏大正伟业冶金有限责任公司硅铁矿热炉厂区内原有空地建设，不新增占地，不会对生态环境产生影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期影响环境的因素主要为新建厂房基础挖掘、建材运输和堆存等过程中产生的施工扬尘；施工机械作业及设备安装过程中产生的施工噪声；施工人员产生的生活污水、生活垃圾；场地清理产生的建筑垃圾等。上述影响均为短期影响，将随着工程的竣工而消除。 1、大气环境影响分析及减缓措施 ⑴大气环境影响分析 本项目施工期对大气环境产生的影响主要来自厂区建筑材料装卸、堆放产生的扬尘；交通运输等引起的扬尘；建筑施工中开挖土方、打桩、平整土地产生的扬尘；施工设备、汽车等产生的废气等。施工过程在设备和汽车产生的废气主要为燃油尾气，属于间歇性排放源，并且排放量小，所以对环境影响很小。施工期主要的大气环境影响污染物为扬尘，施工扬尘的污染程度与风速、扬尘粒径、扬尘含湿量等因素有关，其中风速对扬尘的污染程度影响最大。风速增大，产生的含尘量呈正比或级数增加，扬尘污染范围也相应扩大。因此，必须通过加强管理，并采取适当防护措施来减少施工过程中的扬尘污染。 ⑵减缓措施 ①加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，降低废气排放，减轻燃油施工机械排放的废气对环境空气的影响； ②运输车辆应加篷布遮盖，严禁超重、超高装载，运输车辆进入施工场地应低速、限速行驶，以减少产尘量；使用商品混凝土或散装水泥，对产生扬尘的施工作业点设洒水装置，抑制扬尘散发和运输中的二次扬尘； ③减少砂石等材料在施工现场的堆放数量，并对施工现场设置围挡，及时清理多余土方，每天及时清扫掉落地面的尘土等措施，减少扬尘污染； ④在运输车辆进出厂区时及时清扫车身、轮胎上的泥土，防止造成运输过程中的二次污染； ⑤对厂区运输路面进行硬化处理，对厂区内定期洒水，减少扬尘污染； ⑥合理安排工程进度，交叉作业，缩短施工时间。 本项目在施工过程中只要采取切实可行的污染防治措施及科学的管理办法，可使施工扬尘影响降低至较低水平。施工期对大气环境影响只是局部的、短暂的，属可接受程度。 2、声环境影响分析及减缓措施 ⑴声环境影响分析 本项目建设过程中涉及的施工机械种类和数目较多，噪声源复杂且声级各异，所涉及的机械设备主要有装载机、搅拌机、运输车辆等。在不同施工阶段所使用的机械不同，其产生的噪声强度也不同，故难以对其进行定量的预测。因此，本次评价以《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定为分析标准，分析施工阶段噪声环境影响，标准值详见表30。 表30 不同施工阶段场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会相互叠加，根据类比调查，叠加后的噪声值增加约3~8dB(A)，一般不超过10 dB(A)。 常用建筑施工机械的声压级及距施工机械不同距离处的噪声级见表31。 表31 距主要施工机械不同距离处的噪声级 单位：dB(A) 设备名称; 离施工机械的距离（m）. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 推土机; 86; 76; 71; 63; 61; 53; 49; 45; 41. 挖掘机; 90; 82; 75; 67; 65; 57; 53; 49; 45. 装载机; 80; 70; 65; 57; 55; 47; 43; 39; 35. 打桩机; 98; 90; 69; 61; 59; 51; 47; 43; 39. 搅拌机; 91; 81; 76; 58; 55; 50; 46; 42; 38. 吊车; 85; 75; 70; 62; 58; 53; 49; 45; 41. 振捣棒; 83; 73; 68; 60; 57; 52; 48; 44; 40. 对照分析表30和表31可知，本项目施工期间，在昼间与施工场地距离40m 的地方可符合规定的噪声排放标准；在夜间与施工场地距离150m的地方可符合规定的噪声排放标准。据现场调查，本项目厂址位于中卫市工业园区内，厂址周围无居民、学校等环境保护目标，因此，本项目施工期噪声对周围环境影响较小。 ⑵减缓措施 ①选择低噪声施工机械，控制施工噪声、运输车辆鸣笛等； ②合理安排施工时间，制定施工计划； ③尽可能缩短施工时间，提高工程施工效率； ④对相对固定的机械设备尽量采取入棚操作。 3、水环境影响分析及减缓措施 本项目施工期产生废水的主要类型为生活污水和施工废水。 生活用水量按40L/人·d计，施工期人数为50人，则用水量为2m3/d，以水的消耗率为20%计，则生活污水排放量约1.6m3/d，主要污染物为COD、SS、BOD5等。生活污水依托现有工程中化粪池收集。 施工废水主要是混凝土养护废水以及设备工具清洗水等，主要含SS和石油类等。施工废水其产生量较小，按0.6m3/d计，以水的消耗率为20%计，则施工废水排放量约0.48m3/d。建筑施工废水排放量较少，经沉淀池沉淀后回用。 因此，本项目施工期对地表水环境影响很小。 4、固体废物影响分析及减缓措施 本项目施工期产生的固体废物主要来源于开挖土方、建筑施工中的废物如砂石、石灰、混凝土、废砖等。这些固体废物露天堆放，颗粒较小的废料可随大风飘散，造成局部范围内大气污染，也可随降雨产生的地面径流进入水体，使水中悬浮物增加。因此，施工期的固体废物应进行分类集中堆放，能回收利用的部分，例如木制（铁制）材料等，由回收商进行收购，重复利用，不能回收利用的部分运至指定的建筑垃圾堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃，并及时采取相应的处理或处置措施，避免其在外环境中长期堆放对水体或环境空气的影响。 另外，施工期产生的生活垃圾按施工人员50人，每人产生生活垃圾0.35kg/d计，施工期产生生活垃圾量为17.3kg/d。施工人员产生的生活垃圾与厂区工作人员产生的生活垃圾一同交由园区环卫部门集中收集后统一处置。 在采取以上措施后，本项目施工期固体废物对环境不会造成大的影响，施工结束后施工固体废物影响即终止。 5、生态环境影响分析 本项目利用宁夏大正伟业冶金有限责任公司硅铁矿热炉厂区内原有空地建设，不新增占地，不会对生态环境产生影响。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目利用矿热炉排出的烟气余热通过余热锅炉进行余热发电，项目本身无废气产生及排放。现有工程产生的烟气通过本项目余热锅炉后烟气量不发生变化，但对烟气中的烟粉尘有6%的沉降效果，可使烟气中的烟粉尘排放浓度有所降低。本项目烟气经过余热锅炉沉降后，再经旋风+布袋除尘器（大于97.7%）处理后，排气筒处烟粉尘排放浓度由40.4mg/m3降至37.9mg/m3。烟气经旋风+布袋除尘器（效率97.7%）除尘后经25m排气筒排放，烟粉尘排放浓度满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中新建企业标准标准限值要求。 因此，本项目不会对区域环境空气造成污染。 2、水环境影响分析及减缓措施 ⑴水环境影响分析 本项目产生的废水量为5m3/h，主要为化学水处理系统外排含盐水和锅炉排水。本项目废水均用于硅石冲洗和洒水降尘，不外排。 根据《宁夏中卫市楚雄冶炼有限责任公司4×25500KVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目》环境影响报告书及其批复和《中卫市银鑫冶金有限责任公司4×25500KVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目》环境影响报告书及其批复，硅石总用量为272000t/a，用于硅石冲洗用水量约为15m3/h，其中新鲜水量为10m3/h。本项目废水产生量为5 m3/h，作为硅石冲洗用水，不仅可以达到废水回用，而且可以节约新鲜水用量。避免了对周围水环境的影响。 因此，本项目的实施不会对地表水环境产生污染影响，亦不会对该区域地下水环境产生不利影响。 ⑵减缓措施 为防止污染物进入地下水环境，一方面要防止土壤污染，另一方面设法阻断污染物与地下水的联系。因此，采取以下防渗措施： ①加强日常的维护和管理，防止废水的跑、冒、滴、漏以及非正常排放； ②厂区地面除绿化用地外全部进行水泥硬化处理； ③生产车间地基用三合土夯实，上层铺10～15cm的水泥进行硬化，防渗层渗透系数小于10-7cm/s； ④循环水池地基用三合土夯实，上层铺10～15cm的水泥进行硬化，池壁采用水泥材料，防渗层渗透系数小于10-7cm/s。 3、声环境影响预测及减缓措施 ⑴声环境影响预测 本项目运营期主要噪声源包括凝汽式汽轮机、发电机组、锅炉给水泵、循环冷却水泵和冷却塔，经类比调查，其声压级为80~110 dB(A)之间。为说明项目投产后对周围声环境的影响程度，本次评价以现有厂界噪声值预测分析本项目投产后对厂界声环境的影响程度。 ①预测模式的确定 采用《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式进行计算。本次评价预测模式如下： A．室外声压级计算：室内声级首先依据类比实测数据获得室内声级，然后接下式计算室外声级L2。 L2=L1-TL-6 式中：L1——室内某倍频带的声压级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 LA(r)=L2-(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 式中：LA(r)——距声源r处的A声级； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量； Abar——声屏障引起的A声级衰减量； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量； Agr——地面效应引起的A声级衰减量； Amisc——其他多方面效应引起的A声级衰减量。 a几何发散 不考虑噪声源的指向性，其几何发散计算式为： L(r)=L(ro)-20lg(r/ro)-8 式中：L(r)，L(ro)分别是r，r。处的声级； 20lg(r/ro)为几何发散衰减量，即Adiv。 b声屏障引起的A声级衰减量 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如墙、建筑物、土坡等都是声屏障，声屏障的存在使声波不能直达预测点，从而引起声能量的较大衰减。发生在厂房内的噪声与围护结构紧密接触，对于噪声的传播来说，整个厂房实际上起着一个大隔声罩的作用，一定材质的厂房其隔声系数可以查表获得，然后根据理论公式计算出来。由于厂房墙壁的隔声量随所处的条件不同而不同，所以此方法误差较大，在本次预测中，利用以往的工作成果并参考类比监测结果，确定以20～25dB(A)作为厂房围护的隔声量。 c空气吸收引起衰减 空气吸收声波而引起声衰减与声波频率、大气压、温度、湿度有关，被空气吸收的衰减值可由下式计算。 Aatm=α(r-ro)/100 式中：r——预测点距声源的距离，m； ro——参考位置的距离，m； α——每100m空气的吸声系数。 d地面效应引起衰减 地面效应引起的衰减量与地面的类型（坚实地面、疏松地面和混合地面）有关，声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的衰减可用下式计算。 Agr=4.8-（2hm/r）[17+（300/r）] 式中：r——预测点距声源的距离，m； hm——传播途径的平均离地高度，m。 B．某点的声压级叠加计算： Leqg=10lg（1/T∑ti100.1LAi） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算得时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ②噪声源参数的确定 根据设计部门所提供的参数及类比调查的结果， 本项目各噪声设备源强情况具体见表32。 表32 各设备噪声源强情况一览表 序号; 声源设备; 数量; 单台噪声值dB（A）; 排放规律; 治理措施; 治理后外放噪声dB（A）. 1; 凝气式汽轮机; 1; 95; 连续; 置于室内，设减振装置; 70. 2; 发电机组; 1; 90; 连续; 65. 3; 锅炉给水泵; 2; 110; 连续; 80. 4; 循环冷却水泵; 3; 90; 连续; 60. 5; 冷却塔; 3; 80; 连续; 选低噪声型冷却塔、设消声器; 60. 采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行计算，预测结果列于表33。 表33 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 评价点; 时段; 背景值; 本项目 贡献值; 预测值; 标准值; 变化值. 东厂界; 昼间; 48.1; 22.5; 48.2; 65; +0.1. 夜间; 44.8; 45.0; 55; +0.2. 南厂界; 昼间; 48.2; 39.2; 48.7; 65; +0.5. 夜间; 45.0; 46.0; 55; +1.0. 西厂界; 昼间; 46.3; 29.0; 46.4; 65; +0.1. 夜间; 42.5; 42.7; 55; +0.2. 北厂界; 昼间; 48.3; 35.4; 48.5; 65; +0.1. 夜间; 43.6; 44.2; 55; +0.6. 由表33可知，本项目实施后，新增噪声源对四周厂界噪声贡献值在22.5～39.2dB(A)之间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，与现有项目叠加后其预测值昼间在46.4～48.7dB(A)之间，较原工程增加值在0.1~0.5dB(A)；夜间在42.7～46.0dB(A)之间，较原工程增加值在0.2～1.0dB(A)之间，其噪声值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准要求，故对周边声环境产生影响很小。 ⑵减缓措施 本项目采取以下降噪措施： ①选取环保低噪声设备； ②对于机械噪声，采取基础减震以及在车间内壁安装吸声材料降低机械噪声的措施； ③对于动力性噪声，在设备上加装消声器，通过消声处理降低动力噪声的措施； ④对泵类与管道连接处采取软连接，减轻管道因共振而产生的噪声，厂房隔音以及设置隔声墙、绿化等降噪措施； 4、固体废物影响分析 本项目固体废物主要为微硅粉，微硅粉属于一般固废，集中收集后外售。根据企业提供的本项目可行性研究报告提供的数据，约6%的烟粉尘在余热锅炉内沉降，沉降量为30.8t/a。沉降的烟粉尘由余热锅炉排渣口排出。 本项目固体废物均得到妥善处置，不外排，对环境无影响。 5、本项目对烟气降尘作用分析 硅铁矿热炉除尘系统采用旋风除尘器+布袋除尘器，烟气净化系统运行时，含尘烟气由矮烟罩通过风管引至余热锅炉，当余热锅炉故障时热烟气进入空冷器，将烟温从450℃冷却至220℃，然后进入旋风除尘器，将烟气中的大颗粒粉尘除掉，以防烧坏布袋和提高硅粉的品味，再由引风机压入布袋除尘器过滤，含尘烟气经玻纤覆膜滤料过滤后，有6%的烟气转变为清灰粉尘进入除尘回收系统，其余回到布袋除尘器处理，通过除尘器两侧百叶窗，25m高烟囱排出。 余热锅炉和空冷器之间采用阀门进行切换，两者之间互为备用的关系。为保证袋式除尘器的安全运行，在风机入口前管道上设自动混风阀，此阀与除尘器入口温度测点联锁，当温度大于250℃时阀门自动开启，混入冷风降低烟气温度，以确保除尘器安全运行。 本项目的运行可实现部分烟尘转化为固体废物，经估算，进入除尘回收系统收集的粉尘约为30.8t/a，沉降的烟粉尘由余热锅炉排渣口排出，其主要成分为微硅粉，属于一般固废，集中收集后外售。因此，本项目具有一定的烟气降尘作用，并在一定程度上减轻烟尘对大气环境的影响。 6、清洁生产分析 清洁生产是将整体预防的环境战略持续用于生产过程、产品和服务中，以期增加生产效率，并减少对社会和环境的风险。其实质是生产过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过生产全过程的控制和资源能源的合理配置，最大限度地把原料转变为产品，实现经济和环境的协调发展。 本项目是利用8×25500KVA硅铁矿热炉烟气余热生产低温蒸汽进行发电，充分利用了余热资源，部分代替来自电网的以化石燃料为能源的供电量，经过折算，每年由余热发电中回收的能源净值相当于35758.65吨标煤，节能效果十分显著，是资源综合利用的合理化体现，相当于每年向大气环境减排86178.35吨CO2（根据国家发改委CDM 方法论对供电煤耗统计数字计算，相当于每吨标准煤产生2.41吨CO2），从而起到减少温室气体排放作用。项目建成后，全年向公司多供电量约 11174.58万kwh，这不仅能补充电力，节约购电费用，同时还可作为硅铁厂的一个新的供电点，提高了生产用电的安全可靠性。 低压蒸汽余热发电工程建成投产后，可回收利用低压蒸汽来生产电力，提高了企业热能利用率，节约了大量能源，优化了能源结构的配置，避免了环境的热污染。工程所发电力全在企业内部消耗，缓解了生产用电的供需矛盾，降低企业成本，对硅铁厂的经济效益和安全生产，对所在地区的环境保护和经济持续发展都起着重要作用。因此宁夏大正伟业冶金有限责任公司硅铁矿热炉1×20MW烟气余热发电项目的建设具有明显的环境效益及经济效益。 此外，本项目通过采取建筑物设置保温层，减少热量损失、节约用电等方式减少能源的措施，可降低本项目能耗值，项目投产后建立环境管理体系，并严格执行“三同时”，可达到国内同行业清洁生产先进水平，符合清洁生产要求。 7、环境效益分析 本项目是一个利废（充分利用烟气余热）、环保（大量减排大气污染物）、节能（进一步降低生产电耗）具有三重效果的项目，符合建设节约型社会的“减量化，再利用，资源化”原则。 ⑴环境效益分析 - 本项目采用余热发电，建设规模为20MW，本项目每年可向企业提供约11174.58万kWh的电力。与同等电量火电厂相比，按照火电标准煤耗每度电耗标准煤320g计算，项目建成投运每年可节约标准煤约35758.65t。则每年可减少烟尘排放量约45.59t(煤灰份取15%，飞灰份额85%，综合除尘效率取99%)，每年可减少SO2排放量约45.77t(煤全硫分取0.8%，可燃硫占80%，脱硫效率取90%)，每年可减少NO2排放量约61.00t（产生量按8.53kg/t标准煤计，脱硝效率取80%），每年可减少CO2排放量约86178.35t(产生量按2.41t/t标准煤计)。因此，本项目的运行可减轻环境污染，有效地保护环境，发挥了良好的节能减排作用；同时，对低碳经济、减少温室效应起到了积极的作用。 ⑵经济效益分析 本项目建成后，公司每年可节约用电11174.58万kWh，电价为415元/MWh（含税），则公司每年可节约生产成本4637.45万元。铁合金工业是一个高能耗的产业，能源供应的紧缺和价格的上涨，使企业的正常生产和经济效益已不同程度受到影响。因此本工程的投产有助于保证企业的正常运转，并减轻社会的供电压力，经济效益明显。 从节约煤炭资源和环境保护角度来分析，本项目的建设具有较为明显的经济效益及环境效益。 8、选址合理性分析 本项目是在宁夏大正伟业冶金有限责任公司硅铁矿热炉厂区空地建设配套的余热发电系统，用地均为厂内原有用地，不新增厂外用地。四周道路已形成，交通方便，工程地址条件较好，厂址周围没有风景区及其环境敏感点，符合公司的发展规划，选址是合理的。 9、产业政策及规划符合性分析 ⑴项目为其他电力生产，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2011年3月27日第9号令公布和2013年2月16日第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正）：本项目属于“鼓励类”中第三十八环境保护与资源节约综合利用中第15条“三废”综合利用及治理工程。因此本项目的建设符合国家产业政策。 ⑵本项目符合可持续发展战略要求，有利于资源节约和综合利用。根据国家发展和改革委员会节能中长期专项规划，本项目属于规划中重点工程的余热余利用工程。因此符合国家产业政策。 ⑶根据“十二五”十大重点节能工程实施意见的通知，本项目属于余热余压利用工程有色冶金行业中推广回收其他装置余热用于锅炉及发电，本项目利用余热锅炉产生蒸汽进行发电，符合十大重点节能工程实施意见的通知的要求。因此本项目的建设符合国家产业政策及相关规划。 10、建设项目环境保护“三同时”验收 本项目环境保护“三同时”验收内容见表34。 表34 建设项目环境保护“三同时”验收内容一览表 类别; 治理对象; 治理设施; 排放浓度(源强); 处理 效率; 治理 效果; 排放标准. 废水; 冷却水; 循环水池1座; 循环使用; —; —; —. 固废; 微硅粉; 全部外售; 回收利用; 100%; 不外排; —. 噪声; 生产设备; 选用低噪声设备，室内封闭设置、基础减震; 降声效果20-30 dB（A）; 达标; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 其他; 循环水池防渗处理，渗透系数≤10－7cm/s.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 硅铁矿热炉 | 烟粉尘 | 余热锅炉降尘效率为6%、旋风+布袋除尘器（除尘效率97.7%） | 满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中新建企业标准中表5限值要求 |
| 水污染物 | 厂区 | 生产废水 | 硅石冲洗及洒水降尘 | / |
| 固废 | 生产区 | 微硅粉 | 加强管理，不能露天堆放 | / |
| 噪声 | 本项目拟选低噪声设备，对汽轮机、发电机设减振基础、厂房隔声；各种泵机厂房内布置，设减震基础；冷却塔选低噪声型冷却塔、设消声器。上述噪声控制措施均是简单易行的降噪措施，可综合降噪20～30dB（A）左右，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目利用宁夏大正伟业冶金有限责任公司硅铁矿热炉厂区空地建设，不新增占地，不会对生态环境产生影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论： 1、工程概况结论 本项目位于宁夏大正伟业冶金有限责任公司硅铁矿厂区空地内，项目占地面积3820m2，总建筑面积6940m2，总投资13053.4万元。本项目利用宁夏大正伟业冶金有限责任公司现有厂区的8×25500kVA硅铁矿热炉生产过程中产生的烟气余热进行发电，新建1套20MW低参数饱和蒸汽汽轮发电机组、8台余热锅炉与相应的配套公用设施。 2、产业政策符合性结论 ⑴项目为其他电力生产，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2011年3月27日第9号令公布和2013年2月16日第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正）：本项目属于“鼓励类”中第三十八环境保护与资源节约综合利用中第15条“三废”综合利用及治理工程。因此本项目的建设符合国家产业政策。 ⑵本项目符合可持续发展战略要求，有利于资源节约和综合利用。根据国家发展和改革委员会节能中长期专项规划，本项目属于规划中重点工程的余热余利用工程。因此符合国家产业政策。 ⑶根据“十二五”十大重点节能工程实施意见的通知，本项目属于余热余压利用工程有色冶金行业中推广回收其他装置余热用于锅炉及发电，本项目利用余热锅炉产生蒸汽进行发电，符合十大重点节能工程实施意见的通知的要求。因此本项目的建设符合国家产业政策及相关规划。 3、选址合理性结论 本项目是在宁夏大正伟业冶金有限责任公司硅铁矿热炉厂区空地建设配套的余热发电系统，用地均为厂内原有用地，不新增厂外用地。四周道路已形成，交通方便，工程地址条件较好，厂址周围没有风景区及其环境敏感点，符合公司的发展规划，选址是合理的。 - 平面布置合理性结论 ⑴项目用地为宁夏大正伟业冶金有限责任公司厂区内规划预留用地，不新增占地。本项目主厂房与循环水池位于现有厂区南侧，余热锅炉位于现有厂区8台硅铁矿热炉旁边。 ⑵余热锅炉位于硅铁炉旁边，主厂房位于5#硅铁矿热炉西侧，循环水池紧邻主厂房南侧。主厂房包括汽轮发电机房、电站控制室、高低压配电室、化学水处理车间，余热锅炉炉体均采取保温措施，采用立式U型布置。各车间及构筑物间布置合理，生产功能区明确。 ⑶本项目共架设两条管道，一条DN159的水管和一条DN219的蒸汽管道，两条管道均采用架空的架设方式，架于主厂房与余热锅炉间的运输道路旁侧上空。硅铁矿热炉与余热锅炉之间采用DN2300的管道连接。 通过对厂区整体布置及自然环境状况分析得出：项目本身无大气污染物排放，但本项目的建设对现有厂区排放污染物有消减作用。本项目建成运营时设备噪声对主厂房南侧和西南侧的办公楼和职工宿舍造成影响，故要求建设单位在主厂房南侧进行绿化。 综上所述，本项目总平面布置是合理的。 - 环境质量现状结论 ⑴环境空气 项目区域SO2小时平均浓度值范围为0.008～0.056mg/m3，NO2小时平均浓度值范围为0.008～0.058mg/m3；SO2日均浓度值范围为0.006～0.023mg/m3，NO2日均浓度值范围为0.009～0.022mg/m3，PM10日均浓度值范围为0.132～0.320mg/m3；TSP日均浓度值范围为0.205～0.542mg/m3。除了PM10、TSP超标外，SO2、NO2小时值和日均值均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准及其修改单要求。PM10、TSP超标主要原因是由于当地干旱及沙尘天气以及本项目所在厂区现有工程原料堆场产生的扬尘、厂区内其他烟粉尘排放等所致。 ⑵地表水环境 黄河干流宁夏段--中卫下河沿断面21个监测项目的标准指数均小于1，其水质均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水质量较好。 ⑶声环境 项目区域昼间、夜间噪声能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。 6、施工期环境影响分析结论 ⑴环境空气 本项目施工阶段的大气污染源主要为施工扬尘和施工机械尾气，采取洒水降尘、加强施工管理，加强设备管理等措施降低扬尘量，以降低其对环境的影响。 ⑵水环境 本项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水及建筑施工废水。生活污水依托现有工程化粪池处理；建筑施工废水排放量较少，经沉淀池沉淀后回用。 ⑶噪声 本项目施工期噪声主要来源于土建及设备安装噪声和运输汽车噪声。噪声声压级在80~100dB（A）范围内。采取设置临时声屏障、采用低噪声设备，控制作业时间等措施减轻施工期环境噪声的影响。 ⑷固体废物 施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾运送至管理部门指定地点，不得随意倾倒；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 7、运营期环境影响分析结论 ⑴环境空气 本工程是利用矿热炉排出的烟气通过余热锅炉进行余热发电，项目本身无废气产生及排放。现有工程产生的烟气通过本项目余热锅炉后烟气量不发生变化，但对烟气中的烟粉尘有6%的沉降效果，可使烟气中的烟粉尘排放浓度有所降低。烟气经旋风+布袋除尘器（综合效率97.7%），烟粉尘减排量为30.8t/a，除尘后经25m排气筒排放，烟粉尘排放浓度满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）中新建企业标准限值要求。 ⑵水环境 本项目生产废水主要包括化学水处理系统外排含盐水、余热锅炉排水。生产废水均用于硅石冲洗和洒水降尘，不外排。 采取以上污染治理措施后，本项目产生的废水对水环境影响轻微。 ⑶噪声 项目噪声主要为凝汽式汽轮机、发电机组、锅炉给水泵、循环冷却水泵和冷却塔等工作时产生噪声。本项目发电系统厂房采用封闭式厂房、对设备加装减噪机座、加装消声器、墙体设围护防噪和厂区种植树木等措施后项目产生的噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。 因此，本项目营运期产生的噪声对周边环境影响轻微。 ⑷固体废物 本项目固体废物主要为微硅粉，微硅粉属于一般固废，集中收集后外售。 综上所述，本项目营运期产生的废气、废水、噪声及固废对环境影响较小。 8、清洁生产分析结论 本项目是利用硅铁矿热炉烟气余热生产低温蒸汽进行发电，充分利用了余热资源，部分代替来自电网的以化石燃料为能源的供电量，是资源综合利用的合理化体现，从而起到减少温室气体排放作用。本项目通过采取建筑物设置保温层，减少热量损失、节约用电等方式减少能源的措施，可降低本项目能耗值，项目投产后建立环境管理体系，并严格执行“三同时”，可达到国内同行业清洁生产先进水平，符合清洁生产要求。 9、环境效益分析结论 本项目采用余热发电，建设规模为20MW，本项目每年可向企业提供约11174.58万kWh的电力。与同等电量火电厂相比，按照火电标准煤耗每度电耗标准煤320g计算，项目建成投运每年可节约标准煤约35758.65t。则每年可减少烟尘排放量约45.59t，每年可减少SO2排放量约45.77t，每年可减少NO2排放量约61.00t，每年可减少CO2排放量约86178.35t。因此，本项目的运行可减轻环境污染，有效地保护环境，发挥了良好的节能减排作用；同时，对低碳经济、减少温室效应起到了积极的作用。 本项目炉气综合利用措施的施行每年可节约4637.45万元，环保效益显著，减少了排污，保护了环境，较好地体现了环保投资的环保效益。 从节约煤炭资源和环境保护角度来分析，本项目的建设具有较为明显的经济效益及环境效益。 10、结论 综上所述，随着经济建设的发展，环境负荷越来越高。本项目建成投产后，冶炼炉废气余热被回收后转化为电能，大幅度降低依托工程生产的综合能耗，同时可大幅度降低生产成本。烟气余热建设纯中、低温余热发电技术是成熟的，其既符合国家的产业政策，又符合我国机械装备水平情况，适于在大型硅铁炉上应用。综上所述，本项目从污染防治措施技术可靠、经济合理，对于改善环境有积极作用三方面分析，厂址建设是可行的。 建议： l、加强动态监测，确保汽轮机、发电机正常运行，以便尽量减少富余蒸汽放空排放。 2、定期对除尘系统进行检修。 3、强化工程区的绿化，以起到美化环境，隔音降噪的效果。 4、为了能使本新建工程产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 5、定期对余热锅炉进行检查，做好余热锅炉防腐工作。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环境影响评价委托书 附件2 可行性研究报告审查意见 附件3 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目所在行政区划图 附图2 项目地理位置图 附图3 厂区总平面布置图 附图4 项目平面布置图 附图5 项目工艺流程图 二、如果本报告不能说明项目立生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。