
上海航天机电宁东二期50MWp光伏电站项目
环境影响报告表

建设单位：宁夏宁东太科光伏电力有限公司
评价单位：宁夏特莱斯环保科技有限公司
二Ｏ一五年六月  银川
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	上海航天机电宁东二期50MWp光伏电站项目

	建设单位
	宁夏宁东太科光伏电力有限公司

	法人代表
	吴昊
	联系人
	郭虎峰

	通讯地址
	宁夏回族自治区银川市

	联系电话
	15809685539
	传真
	021-64898715
	邮政编码
	201108

	建设地点
	宁夏回族自治区银川市宁东清水营村附近

	立项审批部门
	宁夏回族自治区
发展和改革委员会
	批准文号
	宁发改备案
[2014]51号

	建设性质
	新建(改扩建(技改(
	行业类别及代码
	D4415太阳能发电

	占地面积

(平方米)
	1149193
	绿化面积

(平方米)
	800

	总投资
(万元)
	46850
	其中：环保投资(万元)
	265.8
	环保投资
占比%
	0.57

	评价经费
(万元)
	
	预期投产日期
	


交流输出电压范

		V

	三相270

		
	2.6
	输出频率范围

	Hz

	50~60
	
	2.7
	功率因数

	/
	>0.99
	
	2.8

	工作环境温度范围

	゜C

	-25～+55
	
	2.9

	数量

	台

	100
	
	3．35kV箱式升压变压器（1000/kVA-35/0.315-0.315型）


	3.1

	台数

	台

	50
	
	3.2

	额定容量

	kVA

	1000
	
	3.3

	额定电压(高压/低压)
	kV

	35/0.315
	
	4．升压站主变压器

	4.1
	台数

	台

	1
	
	4.2
	额定容量

	kVA

	100000
	
	4.3
	额定电压(高压/低压)
	kV

	110/35
	

	6、主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标见表6。

表6  本项目主要经济技术指标一览表

序号
项  目
单位
数量
1

总占地面积
hm2
114.9193
2
装机容量
MWp
50
3
年上网电量
万kW·h

6767.87
4
静态总投资

万元

46850

5

动态总投资

万元

48219.48

6
投资回收期
年
9.73
7

内部收益率
%

9.84

8
寿命期
年
25
7、项目总投资及环保投资

本项目静态总投资46850万元，其中环保投资为265.8万元，占总投资比例的0.57%。环保投资详见表7。

表7  项目环保投资一览表
序号
工程名称

内容
投资费用
（万元）

比例
1
水土保持措施
水土流失防治、临时占地植被恢复措施等
210

77.04%

2
施工期污水处理设施

10m3施工简易沉淀池1座
3

1.10%

3
施工期固废处理处置
主要用于施工期生活垃圾和建筑垃圾收集和处置

1.2

0.44%

4
施工期扬尘防治

施工期运输车辆篷布遮盖、施工场地洒水抑尘、施工期设围挡
23

8.44%

5

升压站事故集油井

新建70.9m3的事故集油井一座

20.6

7.56%

6

站区绿化
升压站区内绿化面积800m2
8

2.99%

总计
/
265.8

100%
8、公用工程

8.1给排水

(1)给水

施工期供水采用水车站外运送方式解决；运营期不新增劳动定员，不新增生活用水。光伏板清洗用水引自清水营村自来水管网，清洁周期为6次/a，每次用水50m3，总用水量为300m3/a。

(2)排水

本项目不新增劳动定员，无新增生活污水。光伏组件清洗废水产生量为240m3/a，直接排放地表自然蒸发。

8.2 供电
施工期供电从站外10kV线路引一回电源至站内变压器，站用变容量为315kVA。项目投运后沿用变压器给生产、生活用房及附近各用电设备提供电源。
9、平面布置

9.1 站区总平面布置

上海航天机电宁东二期50MWp光伏电站项目总体建设规划为50MWp。总占地面积约为114.9193hm2。共建设50个1MWp太阳能电池子方阵，每个1MWp太阳能电池子方阵由太阳能电池组串、汇流设备、逆变设备及升压设备构成。
(1)太阳能电池阵列：本项目采用光伏发电方阵布置方式，电池组件采用245Wp多晶硅电池组件，固定阵列采用最佳倾角为36°固定安装在支架上。50MWp太阳能电池阵列由50个1MWp多晶硅子方阵组成，每个子方阵均由若干路太阳能电池组串并联而成。

(2)逆变器室及箱变：每个子方阵设一座逆变器室，35kV箱式变压器设置于逆变器室旁，均布设于每个子方阵的中间部位，共50座。每座逆变器室建筑面积为52.13m2。

(3)光伏板区设纵横方向道路，逆变器室均位于道路的路边，电池组件间的空地为横向道路，形成一个场内道路系统，便于较大设备的运输，满足日常巡查和检修的要求。站内道路路面为碎石路面，站内道路路面宽度均为4m。电站围墙沿电池阵列占地范围设置。电站对外仅设置一个站区出入口，出入口处设电站大门。

本项目站区平面布置见图3，升压站总平面布置图见图4。
9.2 总平面布置合理性

通过对电站场址区交通条件、地形、地貌及太阳能资源情况的实地踏勘与分析得出：电站采用规则多边形布置，以提高土地利用率；功能分区明确，方便运行管理。本电站布置紧凑，占地面积小，土地利用率高，电缆和场内道路长度相对较小，有利于降低工程造价、降低场内线损。本项目采用太阳能光伏发电方阵布置方式，具有电池板布局整齐美观、厂区分区明确、运行和检修吹扫方便等优点。电站以每1MWp容量电池板为一个方阵可降低工程造价、便于运行管理，同时使电池板布局整齐美观。经遮挡分析，一期工程建设的综合楼、方阵逆变器室均不会对电池阵列产生阴影遮挡。本项目电站站址地形较平缓、开阔，局部略有起伏，可减少阵列单元间布置间距，降低大风影响。因此，本项目的总平面布置是合理的。
10、项目占地

本项目规划占地面积114.9193hm2(含国土资源厅批复的0.9hm2建设用地)，全部为永久占地，其中0.7605hm2为农用地，其他属于未利用地中的天然牧草地，局部为荒漠。站址区域海拔高程为1350m，植被覆盖率25%左右。临时占地为施工材料临时堆场2个，均布置在永久占地范围内，不另占用土地，临时占地面积3000m2。
表8  工程占地情况表

序号
项目
永久占地(hm2)

临时占地(hm2)

合计(hm2)

一
光伏板区
114.37
0.3
114.67
1

电池阵列
27.77
0.3
28.07
2

逆变器室及箱变
0.2385
/
0.2385
3

检修道路
4.04
/
4.04
4

电池组件之间的空地
82.3215
/
82.3215
二
输电线路
0.02
0
0.02
三
110kV升压站
0.5293
0
0.5293
合计
114.9193
0.3
114.9193
12、土石方工程

本项目土石方工程量不大，总挖方8.38万m3，挖方全部用于回填和道路施工，挖填方保持平衡，无弃方产生。本项目土石方平衡见表9。

表9  本项目土石方挖填一览表

建设区域
挖方量(万m3)
填方量(万m3)
弃方量(万m3)
太阳能光伏阵列

2.14

2.14
0
逆变器室及箱变

0.10
0.10
0

电缆沟

4.55
4.55
0

检修道路

1.58
1.58
0

小计

8.37

84.37
0
输电线路
0.01
0.01
0
合计
8.38
8.38
0
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5  土石方平衡框图（单位：万m3）

13、工作制度及劳动定员

本项目升压站为无人值守，投入运行后，不新增劳动定员，依托一期工程工作人员进行运行管理。电站全年运行时数365天，白天工作，夜间值守。
14、施工总进度

本项目计划总工期为4个月，工期总目标：光伏电站全部设备按照调试完成，全部光伏阵列并网发电。本项目于2014年9月开工建设，2014年12月停止施工建设。截至2014年12月，项目土建施工已完成，电池板安装工程完成70%。
15、施工组织及施工方式
15.1 施工人员

本项目高峰期施工人员60人。

15.2 施工场地

本项目主要施工工程量为太阳能电池基础工程及太阳能电池钢支架安装工程。施工按发电单元进行，安装该发电单元时，施工场地布置在相邻发电单元，以此类推。在本项目光伏板区内临近公路南侧设置施工材料临时堆场2个，共3000m2。
15.3 施工方式
本项目施工工程主要包括光伏组件支架基础施工、光伏阵列安装、电力电缆敷设、逆变器房建设及巡检道路等。采取机械为主，人工为辅的施工方式，施工期，施工营地及其它活动均在项目区内部，适时调整尽量减少对项目区以外土地的扰动。
本项目在施工阶段的电缆沟和其他土石方开挖和回填过程中，均按照表土分层开挖、分层回填的方式，土方堆放区域使用了篷布进行遮盖，避免了大风天气造成的扬尘污染。
本项目土建施工已完毕，光伏板安装已完成70%，待光伏板全部安装完毕，设备安装调试结束后，进行施工场地的建筑垃圾进行清理，并对施工临时占地(施工材料堆放场等)区域进行植被恢复。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况。



建设项目所在地自然环境社会环境简况


标准月日照

	(h)

	166.67
	192.73
	228.35
	245.52
	269.17
	278.80

	月份

	1月

	2月

	3月

	4月

	5月

	6月


	标准月辐射量（MJ/m2）

	683.70
	610.31
	488.12
	414.98
	312.63
	264.83

	标准月日照数(h)

	267.68
	242.70
	212.58
	226.60
	193.32
	153.20



年平均流量(m3/

	)

	多年平均径流量(万m3）

	最大洪峰流量(m3/s)


	边沟
	21

	56

	1-3

	0.5

	/

	138



	5、工程地质
场址区地层以第四系松散堆积物为主，局部分布有第三系、白垩系泥岩、砂岩。第四系地层主要由风积的黄土、黄土状粉质粘土层组成，地层由上至下依次描述如下：

①粉土(Q4eol)：浅黄色，干燥～稍湿，结构松散，以风成次生黄土及粉土为主，含植物根系和腐殖质，地表广泛分布，黄土梁、峁、丘顶部厚度较薄，一般几十厘米不等，主要为耕地或荒山的表层土。

②马兰黄土(Q3eol)：浅黄色，稍湿，可塑，土质均匀，不具有层理结构，大孔发育，含有植物根系腐败后形成的空洞和虫孔，发育有钙质斑点和结核，主要以粉土为主，为较典型的黄土。

③粉质粘土(Q2pl)：红褐色，稍湿，可塑，土质均匀，发育有钙质结核，最大粒径3cm，土体新鲜面上可见铁锰质斑点，主要以粉质粘土为主，为土层不整合接触面，对照区域资料判断为一古土壤层。

④离石黄土(Q2l)：黄色～黄褐色，稍湿，可塑偏硬，土质均匀，不具有层理结构，土体新鲜面上有铁锰质斑点，有少量气孔发育，主要以粉土为主，该层主要分布在梁、峁的中部。

⑤泥质粉砂岩(E)：褐红、紫红色，强~中等风化，水平层理发育，节理裂隙发育，结构较完整，泥质胶结，主要分布于场区中部。

⑥砂砾岩(K1h):紫红色，强~中等风化，水平层理较发育，节理裂隙较发育，结构较完整，主要分布于场区中部偏东区域。
6、水文地质
该地区地表水系不发育，地下水埋深大。场区黄土塬、梁、峁土层厚度大于50m，由于黄土大多具有垂直的沟孔和孔隙，地表水容易渗透到底部，地下水一般赋存于下伏的基岩地层，水位埋深大于50m。因此可不考虑地下水对基础的影响。

中部部分泥质粉砂岩、砂砾岩出露地区，以碎屑岩类孔隙裂隙水为主，富水程度弱。根据临近工程建设经验，地下水对混凝土结构的腐蚀性等级为弱腐蚀性，地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋为弱腐蚀性。具体的腐蚀性评价需在下一阶段取样分析确定。

7、土壤、植被

本项目所在区域土壤类型主要是灰钙土和风沙土，灰钙土是在干旱气候和荒漠草原植被下形成的地带性土壤，腐殖质积累很低，有机质含量仅为0.5%-0.8%。风沙土分为流动风沙土、半固定风沙土和固定风沙土三种。

项目区植被类型为荒漠草原植被，主要植物种有短花针茅、猫头刺、牛心朴子、刺旋花、牛枝子等，植被覆盖率25%左右。根据现场踏勘及走访，项目区内未发现珍稀、濒危或国家及自治区级保护植物物种。
8、动物

本项目所在区域目前动物群除一些常见的鸟类、鼠类(如：田鼠、黄鼠、野兔、乌鸦、喜鹊等)和昆虫类外，无大型野生动物，根据现场踏堪及走访，项目所在区域未发现珍稀、濒危及国家级和自治区级保护动物及其栖息地和繁殖地。
9、地震

根据国家地震局1：400万《中国地震动峰值加速度区划图》及《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001）资料，场区东部50年超越概率10％的地震动峰值加速度为0.05g，地震基本烈度为Ⅵ度；场区西部50年超越概率10％的地震动峰值加速度为0.10g，地震基本烈度为Ⅶ度；地震动反应谱特征周期均为0.45s。

综合上述地质构造、断裂活动、地震活动等特征表明，场址位于区域地质相对稳定区域，适宜建设。

10、矿产及文物
根据搜资和现场踏勘情况，项目站址区地下蕴藏煤矿，属于宁东煤田鸳鸯湖矿区清水营井田，项目场址西南角一侧与清水营煤矿区部分重叠，压覆宁夏神华煤业集团有限责任公司清水营煤矿的部分煤炭资源。压覆区内最浅的二煤层埋深500~700m，最深的十八煤层埋深700~900m。针对这一情况，建设单位已与宁夏神华煤业集团有限责任公司签署了其内容包含有堆放统一在采矿权范围建设光伏发电项目的协议书，同时，宁夏回族自治区国土资源厅以“宁国土资（压覆）字〔2014〕155号”文下发了《关于上海航天宁东二期50兆瓦光伏并网发电项目压覆矿产资源状况的复函》，同意建设单位对重叠区不作为压覆处理，将来因煤炭开采造成塌陷等引起的相关损失及责任由建设单位自行承担。建设单位应按国家相关安全规定和要求进行光伏电站的生产建设。具体文件要求见附件6。
经现场踏勘和询问文物管理部门，场址区内无重要文物分布，仅北侧局部分布明长城小型烽火台遗址，距离本项目最近距离约340m。根据《中华人民共和国文物保护法》、《长城保护条例》、《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国文物保护法>办法》和《关于公布横山堡、明长城等十二处市级重点文物保护单位保护范围的通知》（灵政发[2000]141号）的相关要求，明长城的保护范围为长城两侧各20m，建设控制地带为保护范围外延30m，即墙体两侧50m为建设控制地带。


	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)
1、项目区位概况
宁东能源化工基地（以下简称宁东基地）是国务院批准的国家重点开发区、国家重要的大型煤炭生产基地、“西电东送”火电基地、煤化工产业基地和循环经济示范区，是宁东、鄂尔多斯、榆林能源“金三角”的重要一级，也是宁夏能源聚集区，规划区总面积3484km2，现已探明煤炭资源地质储量386亿t，约占宁夏总探明储量的84%，具有煤、水、土要素集聚、靠近区域中心城市等组合优势。
本项目位于宁东清水营煤矿北侧进行建设。

2、宁东能源化工基地社会经济发展现状

自2003年以来，在党中央、国务院的亲切关怀和国家有关部委的大力支持及宁夏党委、政府的正确领导下，宁东基地的开发建设取得了令人瞩目的成就，形成了煤炭、电力、煤化工三大主导产业，一个现代化的能源化工基地初具规模，已成为宁夏经济发展的重要引擎。先后引进了神华、中石化、国电、华电、宝丰、宝塔等一批大型国有和民营企业，建成投产了一批大型高效现代化和数字化矿井，世界首个100万千瓦超超临界空冷电站、世界第一个±660千伏电压等级直流输电工程、世界首套年产50万t煤制烯烃装置等重大项目，开工建设了全球单套装置规模最大的400万t煤炭间接液化、100万t煤化工副产品深加工制烯烃、宁东至浙江±800千伏特高压直流输电工程、宝塔石化120万tPTA等一批重大项目。截止目前，累计完成投资达到3110亿元，工业经济总量占宁夏的30%，形成煤炭产能7720万t、火电装机容量891万千瓦、新能源装机容量307万千瓦、外送电能力400万千瓦、煤化工产能1357万t（其中烯烃产能160万t，成为全国最大的煤基烯烃生产基地）、石油炼化产能160万t、电解铝产能57万t、铝型材产能30万t、金属镁产能6.4万t。

3、社会经济发展前景

当前和今后一段时期，宁东基地将坚持煤炭资源清洁高效利用，走绿色低碳、差异化、循环发展的路子，着力从 “技术新、产品优、能耗低、环保好、链条长、价值高”促进产业优化升级，强力实施“项目带动、环保优先、科技创新、循环发展、高端集群、开放合作”六大战略，高水平建设国家重要的大型煤炭生产基地、“西电东送”火电基地和现代煤化工产业基地，推动现代煤化工与石油化工融合发展，构建产业高端集群，努力将宁东基地建成为国家现代能源化工基地。
规划到2020年，累计完成固定资产投资达到6000亿元以上、工业总产值达到5500亿元、工业增加值达到1500亿元、财政总收入达到400亿元，打造千亿元园区3个、百亿元园区4个，培育千亿元企业3个、百亿元企业7个，产业工人达到15万人，实现“再造一个宁夏经济总量”的目标。围绕上述目标，重点发展煤炭、电力、现代煤化工产业板块。

（1）煤炭产业板块。以建设安全高效生产矿井为目标，加快推进在建和规划矿井的建设进度，不断提升机械化、自动化、信息化装备水平及集约化开采水平，扩大煤炭生产规模，为电力和煤化工产业发展提供可靠的原料保障。规划到2020年，煤炭生产能力达到14570万t，煤炭就地转化率达到100%。

（2）电力产业板块。采用60万千瓦及以上的大容量、高参数超超临界间接空冷机组，建成宁东至浙江±800千伏特高压直流输电工程及配套电源项目，规划到2020年，火电装机容量达到2200万千瓦，外送能力达到1200万千瓦。大力发展风电和光伏发电产业，规划到2020年，新能源装机容量达到500万千瓦，其中风电300万千瓦，光伏发电200万千瓦。

（3）现代煤化工产业板块。按照园区化、集约化、集群化发展模式，推动技术、管理和商业模式创新，实施工程公用一体化建设，做大做强现代煤化工产业，重点建设煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制芳烃和煤制乙二醇等项目，打造中国“烯烃之都”，规划到2020年，现代煤化工产能达到2400万t以上，其中煤制油800万t、烯烃1000万t、煤制气40亿立方米；依托烯烃（芳烃）等原料优势，引进国际国内化工龙头企业，延伸发展丙烯、乙烯和C4综合利用三大下游产业，形成通用树脂、有机原料、高性能合成橡胶、工程塑料及特种树脂和专用化学品五大类高端产品集群，规划到2020年，煤化工下游产品达到500万t。加快推动现代煤化工与石油化工融合发展，以现代煤化工乙二醇为主，改造提升现有500万t炼油装置能力，重点建设PX、PTA项目，延伸发展聚酯、长丝、短纤维、切片等下游产品，为宁夏生态纺织园区提供化纤纺织原料，为宁夏生态纺织示范区混纺面料、涤纶面料、服装及家纺织品等产品提供原料。

2014年，全年完成固定资产投资520.6亿元，增长13.2%，是历年来投资规模最大的一年；工业总产值770亿元，增长18.5%；工业增加值286.1亿元，增长16%，其中煤化工行业比重占33%，首次超过煤炭行业，产业优化升级成效显著；地方财政收入29.4亿元，增长15.3%，其中管委会本级一般预算收入10.38亿元，增长15.3%；城镇居民人均可支配收入24320元，增长8.5%；招商引资实际到位资金210.3亿元，增长10%。建成投产了一批煤炭、电力和煤化工项目，煤炭产能达到7720万t、火电装机容量达到891万千瓦、新能源装机容量达到307万千瓦、煤化工产能达到1357万t（烯烃产能160万t）；400万t煤炭间接液化、100万t煤化工副产深加工制烯烃和100万t煤泥综合利用制甲醇等项目按计划顺利实施；开工建设了宁东至浙江±800千伏特高压直流输电工程、120万t PTA等项目；成功引进了沙比克、欧德油储、三一重工和中国国际能源集团等一批龙头企业，德国巴斯夫也已决定在中国（宁夏）投资建设煤化工项目，与航天集团和美国空气化工公司等企业达成公用工程一体化项目气化岛、空分岛合作协议。

3、交通运输

宁东能源化工基地是我国西气东输、西电东送、煤化工产品东运的重要枢纽地带。外部交通运输便利。宁东基地距银川河东机场35km，包(头)兰(州)铁路位于宁东基地以西70km处。宝(鸡)中(卫)铁路、太中(银)铁路正线从宁东基地以南通过。宁东基地现有公路主要有：G35青银高速、银古辅道(横山堡~跑马泉)、国道307、国道211、省道302、省道203及羊枣路、鸳冯路、下白路、十马路、狼南路、磁马路、惠安堡至大水坑等专用线。已经构成了四通八达的综合交通网络。

4、矿产资源

宁东煤田位于灵武市、盐池和同心县境内，南北长约130km，东西宽约50km，含煤面积约2000km2，探明储量约273亿t，占宁夏煤炭探明资源量的87%。远景预测资源量1394亿t。宁东煤田分为灵武、鸳鸯湖、横城、马家滩、积家井、萌城、韦州七个矿区和石沟驿一个独立井田。宁东煤田主要煤种为不粘结煤，具有分布广、煤质优良、低灰（平均13%）、低硫（平均0.57%）、低磷（0.006～0.035%）、中高发热量（20～22MJ）、高化学活性等特点，是优质的动力用煤和化工原料用煤。
宁东煤田属整装煤田，地质结构简单，埋藏浅，保护较好，基本没有私挖乱采现象。开采条件优越，多数矿区以缓倾斜——倾斜的中厚、特厚煤层为主，煤层赋存条件良好；矿区总体地质构造简单，瓦斯含量较低，煤炭资源丰富可靠，适宜机械化开采，建设大型、中型现代化矿井。




环境质量状况

		/

	/

	/

	/

	/


	横山堡断面

	8.12
	25.5
	3
	0.21
	ND

	0.0044
	0.025


≤
	.2

	≤0.005

	≤0.05



0.9

		1.275

	0.75

	0.21

	/

	0.88

	0.5

	
	超标倍数

	/

	0.275

	/

	/

	/

	/

	/



	根据表14可知边沟施家窑断面及横山堡断面pH值、BOD5、氨氮、硫化物、挥发酚、石油类监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。COD不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，超标的原因主要是边沟沿线居民排放生活污水所致。
3、声环境质量现状

项目区周边环境空旷，2km范围内无工业企业等噪声源分布，仅南侧为304乡道，但车流量较小，受公路交通噪声影响不大，声环境质量为自然形态，受人为影响较小。

根据现场踏勘，本次环境空气质量现状评价选取站区边界东、西、南、北各4个监测点，于2014年11月12日～11月13日进行监测(连续监测2天，昼、夜间各一次)，监测单位：宁夏维尔康环境检测有限公司。具体监测点位详见图6。监测结果见表15。

表15  站区边界噪声监测结果统计表             单位：dB(A)
监测时间

点位名称及编号
昼间
夜间
11月12日
11月13日
11月12日
11月13日
北厂界

1#

43.3
43.2
38.7
37.1
西厂界

2#

42.7
42.0
39.5
36.6
南厂界

3#

46.6
46.3
38.1
37.8
东厂界

4#

43.2
43.4
36.8
39.2
《声环境质量标准》(GB3096-2008)

2类标准

60
50
60
50
监测结果表明，项目所在区域噪声监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值的要求，声环境质量良好。

4、电磁环境现状评价

本项目电磁环境现状评价引用《上海航天机电宁东清水营330kV输变电工程环境影响评价报告书》中的监测数据，监测时间为2014年12月24日，监测单位为宁夏回族自治区核与辐射安全局。清水营330kV变电站位于本项目西侧边界约500m处。

表16  工频电场、工频磁场现状监测结果统计
监测

点位

点位描述

测量高度
（m）

电场强度（kV/m）

磁感应强度
（mT）

1

拟建清水营330kV变电站站址中心

1.5

3.36×10-4
1.40×10-5
2

拟建线路路径（距清水营330kV变电站500m处）

1.5

1.24×10-3
1.50×10-5
3

拟建线路路径（宁清公路侧）
1.5

1.57×10-3
3.91×10-5
4

拟建线路路径
1.5

4.15×10-4
1.50×10-5
5

蒋家南330kV进出线端
1.5

4.57×10-2
5.24×10-4
根据类比工频电场、工频磁场现状监测结果可知，项目所在区域工频电场强度为3.36×10-4～4.57×10-2kV/m，工频磁感应强度为1.40×10-5～5.24×10-4mT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）推荐的公众曝露控制限值：工频电场强度200/f（4000V/m）、工频磁感应强度5/f（100µT），故拟建项目所在区域电磁环境现状满足标准要求。
5、生态环境

5.1 植被

项目区植被类型为荒漠草原植被，以旱生化的植物种类为特征，其中，猫头刺、骆驼蒿、短花针茅等是该区域最有代表性的植物。近年来，随着自治区实施封山禁牧，该区域天然草场植被得到了有效恢复，林草覆盖率达25%。人工植被主要是柠条、刺槐、国槐、新疆杨等。

5.2 野生动物资源

通过现场踏勘和向工程所在地相关部门的调查和走访，本工程沿线地区没有自然保护区，也无受保护的野生动物集中栖息地。调查结果表明，项目所在区域未发现珍稀野生动物，常见的野生动物有野兔、鼠、麻雀等常见种类。

5.3 水土流失现状

项目区地处中温带干旱气候区，盛行西北风，降水稀少，植被稀疏，生态系统脆弱。水土流失形式为风力侵蚀与水力侵蚀并存，以风力侵蚀为主，水力侵蚀为辅。多年平均风蚀模数为2000t/km2•a，多年平均水蚀模数为1200t/km2•a，综合土壤侵蚀模数在3200t/km2•a左右，属水土流失中度侵蚀区。

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》、《宁夏回族自治区人民政府关于划分水土流失重点防治区和限期退耕陡坡耕地的公告》，项目区属省级水土流失重点监督区，土壤流失容许量为1000t/km2•a。该区域人为活动对水土流失的影响主要是乱牧行为和部分开发建设项目在建设过程中水土保持措施没有按照设计标准全部落实到位，从而加剧了区域的水土流失。
我单位接到建设单位委托后，在2014年8月29日对本项目进行了现场踏勘工作，项目区生态环境现状见图7所示。
[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


图7  项目区生态环境现状


	主要环境保护目标(列出名单及保护级别):

1、区域环境概况

本项目位于宁夏回族自治区宁东能源化工基地清水营村附近，南侧紧邻304乡道，西南距宁东镇中心约13km，北距宁夏（宁东）与内蒙古（鄂托克前旗）省界约610m，南距青银高速约3.5km。项目区内土地利用现状类型属于未利用地中的天然牧草地，局部为荒漠。本项目北侧340m处为明长城遗址。项目区外环境关系见图8。

2、主要环境保护目标
按国家环保部第2号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感区的界定原则，根据现场踏勘，本项目建设区域2km范围内不涉及自然保护区、野生动植物及其栖息地、饮用水水源地等环境敏感区域，项目区北侧340m处有明长城遗址，西南侧700m处有清水营村。根据明长城的相关法律法规和保护要求，确定明长城的保护范围为长城两侧各20m，建设控制地带为保护范围外延30m，即墙体两侧50m为建设控制地带。

确定项目周围主要环境敏感保护目标见表17。
表17  项目环境保护目标一览表

环境要素
目标名称

方位/距离

功能

规模

环境保护要求
大气环境、

声环境
清水营村
SW，700m
居住区
25户，约80人
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

明长城遗址
N，340m

历史遗迹
宁蒙边界，项目区附近长度约3km
遵守《中华人民共和国文物保护法》、《长城保护条例》和《宁夏回族自治区文物保护条例》的相关要求，保护范围为长城两侧各20m，建设控制地带为墙体两侧50m为建设控制地带
生态环境
植被、野生动物

项目区内及边界外200m范围内
/

约138hm2
施工结束后对临时占地进行植被恢复，不产生新增水土流失



评价适用标准


≤2

		
	4

	BOD5
	≤4

	
	5

	溶解性固体
	-
	
	6

	挥发酚
	≤0.005
	
	7

	石油类
	≤0.05
	

	(4)电磁环境质量标准

依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众暴露控制限值”规定，为控制本项目工频电场、工频磁场所致公众暴露，环境中电场强度控制限值为4kV/m，磁感应强度控制限值为100μT。
(5)《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）
(6)《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）
	

	污
染
物
排
放
标
准
	(1)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准；

表21  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A)
                 时段

声环境功能区类别

昼间

夜间

2
60
50
(2)《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；

表22  《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)    单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

(3)危险废物临时贮存污染控制标准

本项目运营期间更换的废旧免维护铅酸蓄电池、变压器事故时排出的废油均属于危险废物，其临时贮存点、设计要求及运行管理应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求。

	总
量
控
制
标
准
	无


建设项目工程分析

	工艺流程简述

1、施工工艺流程
截至2014年12月底，本项目光伏板区已全部施工完毕，电池板安装工程完成70%。
本项目施工流程主要为：光伏组件安装、逆变器和箱变安装、管理区的建设、电缆敷设五个部分。


[image: image2.emf]光伏组件安装

升压站的建设

投入运营

逆变器 、 箱

变安装

电缆敷设

扬尘 、 噪声 、 汽车尾气 、 生活

污水 、 生活垃圾 、 植被破坏 、

水土流失

场地平整


图9  本项目施工工艺流程及产污环节图

2、光伏发电工艺流程

本项目为利用太阳能光伏发电，是利用技术成熟的多晶硅电池板组件进行发电。本项目发电工艺流程可见图10所示。

太阳能光伏发电主要由光伏阵列、逆变器和箱式变电站三部分组成。
光伏阵列主要是利用光伏组件进行发电。其发电原理主要是利用“光伏效应”进行发电。

[image: image3.emf]电

580V DC

逆变器 35kV箱变 接入 110kV升压站 光伏组件

光

电

270V AC

电

35kV AC


图10  本项目发电工艺流程图
“光伏效应”为“光生伏特效应”的简称，指光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。首先是由光子（光波）转化为电子、光能量转化为电能量的过程；其次是形成电压过程，就会形成电流的回路。

本项目拟采取多晶硅光伏组件，光伏组件共设置204600块，单块多晶硅光伏组件最大输出功率为245Wp，工作电压35kV，组成50个光伏方阵。设计光伏阵列固定安装朝向正南，倾角36°。

3、施工期污染工序
由于本项目施工期基本结束，现对施工期产生的污染物和采取的相应措施进行分析，并在后续章节进行施工期环境影响回顾性分析。

3.1 大气污染源
(1)扬尘：施工期间，扬尘的产生主要来自于挖方、填方、弃土以及水泥、砂石、土、建材等运输、筑路机械铺设路面等施工作业，主要特征污染物为TSP。施工扬尘呈多点或面源性质，为无组织排放，在时间和空间上均较零散，本项目在施工期间采取了场地定期洒水、砂石、土方等施工材料堆放区采用篷布遮盖，基础施工时段未选择在大风季节和雨季。

(2)施工机械废气和运输车辆尾气：包括各类运输车辆以及挖掘机等施工机械产生的废气，主要特征污染物为THC化合物、CO、NOx等。施工期间产生机械废气和车辆尾气的污染源较分散，且为线源，污染物排放具有暂时性、局部性。施工单位在施工期间对施工车辆和机械进行定期保养，并选择符合尾气排放标准的车辆和机械，严格控制了污染物的排放量。

3.2 水污染源
主要水污染源有施工人员产生的生活污水和施工废水。

施工期间，本项目高峰期施工人员60人，施工人员生活用水量按40L/人·d计，项目累计施工时间120天，整个施工期生活污水排放总量为230.4m3（按用水量的80%计）。
3.3 噪声污染源
本项目土建过程中施工机械如平路机、挖掘机等产生的噪声污染，源强为80～90dB(A)之间。

3.4 固体废物
施工期固废主要来自于施工人员产生的生活垃圾及建筑垃圾等。项目施工期日均施工人员约为60人，生活垃圾量按0.5kg/人•d计，生活垃圾产生量约为30kg/d，施工累计时间120天，施工期生活垃圾排放量约3.6t；施工期产生的建筑垃圾约15t，主要是废弃的建筑材料；本项目施工期挖填方保持平衡，无弃方产生。

3.5 生态环境

土方开挖、填筑、机械碾压等施工活动占用土地、破坏区域土壤、植被，改变原有地貌，增加水土流失等。施工期现已进行至尾声，待设备安装调试结束后，施工单位开始清理现场工作。具体分析详见生态影响专题评价。
4、营运期污染工序

4.1废水

本项目废水主要有光伏组件冲洗废水及生活污水。
(1)光伏组件冲洗水

本项目光伏组件由于在长时间工作过程中光伏组件表面会落上灰尘，由于光伏组件主要为吸收阳光转化为电能的作用，在表面有极其微弱的电磁场，对灰尘有一定的吸附性。主要通过透光率直接影响了整个系统的效率，故要根据实际情况对光伏组件的镜面进行清洗。本项目拟采用机械清洗方式，使用空压机清洗和喷水相结合，配备4辆清洗车，一般清洗周期为2个月，不使用清洁剂。光伏组件清洗用水为300m3/a，清洗废水产生量240m3/a，主要污染物为SS，沿光伏板下落至地表自然蒸发。
(2)生活污水

本项目运营期站区管理依托一期工程现有的管理人员，升压站为无人值守，因此不新增劳动定员，无新增生活污水。

4.2 固体废物

本项目运营期站区管理依托一期工程现有的管理人员，不新增生活垃圾。因此，产生的固体废物主要为更换的废旧免维护铅酸蓄电池、废变压器油和废旧光伏组件。
(1)废旧免维护铅酸蓄电池
本项目升压站备用电源使用的免维护铅酸蓄电池，达到服务年限后需更换。替换下的废旧免维护铅酸蓄电池属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，主要危险特性为毒性。免维护铅酸蓄电池的使用寿命为15~20年，报废后集中更换所有电池共计50个，先集中收集并依托一期工程建设的危险废物暂存间暂存，并由有危废处置资质单位回收处置。
(2)变压器废油

110kV升压站变压器事故时产生的废油属于危险废物，类别代码：HW08废矿物油，主要危险特性为毒性和易燃性。本项目升压站主变下方设置了20.1m3事故油坑，并单独建设70.9m3事故油集井一座，用于储存变压器事故排放出的废油。事故时产生的废油由有危废处置资质单位回收处置。
(3)废旧光伏组件

项目共使用的光伏电池组件使用寿命为25年，每25年整体更换一次光伏组件。待项目服务期满后，将废旧光伏组件直接由生产厂家回收。在运行过程中出现故障损耗的光伏组件产生量较少，暂存于一期工程建设的危废暂存间内，定期由生产厂家回收。

4.3 噪声

本项目运营期噪声源主要为110kV升压站内变压器运行噪声和方阵逆变器所产生的噪声。
本项目产生噪声较大的箱变以及逆变器等均分布于配电室，配电室布置于光伏板中央，预计升压站内变压器和逆变器产生的噪声源强在70~85dB(A)之间。
4.4 生态影响

本项目运营期对生态环境的影响有限，主要表现为逆变器室、升压站永久占地对土地利用的影响和站区对野生动物的阻隔作用等。
4.5 噪光影响

噪光影响主要表现在昼间太阳能电池组件表面阳光反射的强光线干扰周围人群的正常生活、工作和学习等活动，使人感到厌烦，进而对人体心理和生理健康产生一定影响。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容
类型
	排放源
	污染物
名称
	处理前产生浓度
及产生量(单位)
	排放浓度
及排放量(单位)

	大气
污染
物
	/
	/
	/
	/
	/

	水
污
染
物
	生产区
	光伏组件清洗废水
	SS
	240m3/a
	0

	固
体
废
弃
物
	光伏板区
	废旧光伏组件
	/
	0

	
	
	废旧免维护铅酸蓄电池
	/
	0

	
	升压站
	变压器废油
	/
	0

	噪
声
	生产区
	产生的噪声主要来自于升压站变压器、逆变器噪声，噪声源强为70~85dB(A)，昼间小于60dB(A)，夜间不运行

	其他
	施工期对区域生态环境的影响主要表现为对土壤扰动后，地表植被破坏，可能造成水土流失；施工噪声对当地野生动物栖息环境的影响。本项目建设对生态环境的影响详见生态影响专题评价。


环境影响分析
	施工期环境影响简要回顾分析：
本项目施工人员共计60人，累计施工时间为120天，大风和雨季不施工。施工期临时搭建工棚、仓库、生产生活建筑等。

1、环境空气影响分析

施工期对环境的空气影响主要来自施工扬尘，施工期扬尘主要来自于挖方、填方、弃土以及水泥、砂石、土、建材等运输、筑路机械铺设路面等施工作业。根据有关资料，施工扬尘主要是运输车辆行驶形成的，约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。本项目所在地气候干燥，多大风天气，扬尘影响范围预计在200m左右，随着风速的增加，扬尘量及影响范围将有所扩大。此外，施工中开挖的土石方及砼的砂石料等，若堆放时覆盖不当或装卸运输时散落，也都会造成扬尘污染。施工期间扬尘污染会对环境空气产生一定的影响。

为了最大限度减少扬尘污染，施工单位在施工期间采取了以下措施减轻了扬尘的污染：

(1)水泥、砂石料等材料轻装轻卸，运输砂石料、水泥等易产生扬尘的车辆限速慢行并覆盖蓬布进行有效遮掩；

(2)施工时采用了商品混凝土，不具备使用商混的工段，将所用的砂石料设置集中堆放场进行堆放并使用篷布遮盖；

(3)施工现场定期安排了洒水降尘，并在干燥天气条件时增加了洒水频次。施工期未选择在大风天气进行；

(4)施工现场施工期间采取了分区作业，分片进行施工，减少了起尘面积，从而降低了施工区域的扬尘量，大风天气停止施工并将施工料场内的物料遮盖篷布，避免了风力起尘；

(5)对土石方施工完成的区域进行地表压实，通过压实降低了施工场地扬尘的产生；

(6)限制运输车辆的行驶速度，场地内行驶速度限制在15km/h以内；

(7)光伏组件安装过程中分片施工，在减少作业面同时，有效的减少了扬尘产生；

施工期采取以上相应的措施后，有效的控制了扬尘的产生，保证周围环境空气不受到较大影响。此外，由于项目施工期持续时间短，施工结束后，影响也随之消失。
2、水环境影响分析
施工期废水主要来自项目施工人员的生活污水以及施工废水。
针对施工期产生的各类废水，建设单位采取了以下水污染防治措施：

（1）施工人员产生的洗漱废水在施工场地就地泼洒自然蒸发；

（2）产生的粪便依托一期工程化粪池收集；

（3）施工废水采用沉淀池沉淀后用于施工场地洒水抑尘，不外排。

由于本项目施工人员依托一期工程建设的化粪池收集生活污水，施工期间每天产生的生活污水量为1.92m3，化粪池容积为12m3，只要增加化粪池的清理频率，即可满足本项目施工期间的要求。

在采取以上措施后，避免了施工期对地表水体造成的污染影响，同时，施工结束后其影响也就随之消除。

3、施工期噪声环境影响分析

本项目的施工机械主要有挖掘机、吊装机械等。在不同施工期所使用的机械不同，施工点较为分散。因此，本次评价根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)的技术要求，采取导则上的推荐模式进行预测分析。
本项目施工期使用各类机械设备噪声级见表23。

表23  距主要施工机械不同距离处的噪声级            单位:dB(A)

序号
噪声源
高度（m）
数量（台）
位置

排放规律
治理前设备1m处平均声级dB(A)
1
吊装机械
1.0
1
升压站施工点

间歇
86
2
挖掘机
0.5
7
升压站、综合楼、逆变器室施工点

间歇
88
3.1 预测模式

(1)声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：


[image: image4.wmf]0.1

1

10lg(10)

Ai

L

eqgi

i

Lt

T

=

å


式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

(2)户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

[image: image5.emf]
在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

3.2 预测步骤

(1)建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。

(2)根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级(LAi)或等效感觉噪声级(LEPN)。

3.3 预测结果

在预测时，考虑了声源的衰减、空气和地面吸收的衰减。本项目施工仅限于昼间，夜间不施工，只对施工期昼间噪声影响进行预测评价。噪声源对各预测点的影响预测结果见表24。
表24  厂界噪声预测结果                   单位:dB(A)
预测点位

背景值(昼间)
贡献值
标准值（昼间）
北厂界

1#

43.3
36.2

60

西厂界

2#

42.4

35.1

南厂界

3#

46.5
38.1
东厂界

4#

43.3
36.5
各类施工机械正常运行情况下，施工期厂界昼夜噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，对周围的声环境影响较小。

除上述施工机械外，施工车辆产生的噪声影响也较为显著，且属于流动声源，产生的噪声为非稳态噪声，因此，在施工期必须对施工车辆进行严格管理，避免了声对周围环境产生较大影响。

在施工期间已采取了以下噪声防治措施：

(1)选择低噪声施工机械，控制施工噪声、运输车辆鸣笛等；

(2)合理安排施工时间，制定施工计划，避免高噪设备同时施工，基础开挖等产噪较大的施工活动，均选择在白天进行；

(3)施工期间，建设单位会同施工单位做好了周边居民工作，并通过张贴公示或广播等形式告知周围居民施工期限等信息；

(4)合理规划施工运输车辆行走路线和时间，施工车辆未穿村或远离村庄，减小了运输车辆噪声对居民产生的影响。

施工过程中，相关单位应严格履行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的相关要求，并认真落实环评提出的以上措施，使本项目施工过程中噪声对环境的影响降至最低。

经过现场调查和走访得知，本项目在施工阶段产生的噪声未对清水营村居民的生活产生影响，没有居民投诉现象。

4、固体废物环境影响分析

施工期的固体废物主要包括施工人员产生的生活垃圾及施工过程中产生的建筑垃圾。

4.1 生活垃圾

施工期共产生生活垃圾3.6t。施工期生活垃圾收集后由宁东镇环卫部门统一清运处置。
施工现场没有乱丢生活垃圾的现象，产生的生活垃圾日产日清。
4.2 建筑垃圾

本项目施工期共产生建筑垃圾约15t。建筑垃圾多为无机物，其中大部分对水、大气环境直接影响不大，主要是废弃的建筑材料，如废旧钢材及边角料、包装物等，其影响主要体现在景观方面。建设垃圾统一收集运送至管理部门指定地点处置。

施工中采取了以下措施：
(1)废弃在施工现场的金属及时回收；

(2)对施工现场的建筑垃圾及时清理，并暂存于指定地点，用篷布遮盖，送至管理部门指定的地点堆放；
(3)建筑垃圾堆存点不单独占用项目区以外的土地，施工结束后应尽快清理施工现场。

因此，只要加强管理，采取有效的治理措施，施工期间产生的固体废物对周围环境影响较小。

综上所述，施工期对环境的影响范围小、影响距离有限、持续时间短，影响时间随施工期结束而消失，没有产生累积效应，加之本项目建设规模较小，建设单位在整个施工期注重环境保护，强化了施工组织管理，优化施工工艺，做到了精心安排、科学施工，施工期未对周围环境产生显著影响。
5、生态环境影响分析

本项目施工过程中进行了太阳能光伏阵列单元的施工、电缆铺设的施工、逆变器室施工、升压站施工和综合楼施工等工程，不仅在场地平整时需要动用土石方，还有施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现为对土壤扰动后，地表植被破坏，可能造成水土流失影响。具体详细内容见生态环境影响专题评价。

6、对明长城遗址的影响分析

本项目北侧边界距离明长城约340m，若施工期不采取保护措施，施工活动和施工人员会对明长城遗址产生不利影响。
根据《中华人民共和国文物保护法》、《长城保护条例》和《宁夏回族自治区文物保护条例》的相关要求，保护范围为长城遗址向外20m以内区域。
针对明长城遗址的保护，建设单位在施工期采取了以下措施对其加以保护：

(1)建设单位在施工期间对施工人员进行了相关法律、法规的宣传教育，让施工人员认识到文物保护法律责任和义务；

(2)严格划定了施工范围，为项目边界向外50m以内区域，禁止施工人员擅自离开施工范围，禁止对明长城遗址进行破坏；

(3)施工材料运输车辆的行车线路避开了北侧明长城遗址区域；

本项目施工期间未涉及产生振动的大型机械设备，不产生振动影响。因此，采取以上措施后，避免了对明长城遗址的影响。经现场踏勘调查可知，施工期间未对明长城遗址造成不良影响。

	运营期环境影响分析：

本项目为利用洁净太阳能发电项目，不会产生与常规火电相同的废气、废水、废渣和噪声等污染。
1、大气环境影响分析
本项目运营期无废气产生。
2、水环境影响分析

本项目主要污水有光伏组件冲洗废水以及工作人员所产生的生活污水。

2.1 光伏组件冲洗废水

本项目所在地气候干燥，空气中颗粒物容易附着于光伏组件上影响光电的转化效率。可采用定期对光伏组件进行冲洗以降低影响。

清洗废水预计每年产生总量为240m3，由于清洗水产生地点较分散，不容易收集，加之清洗水为清洁水，不含任何清洁剂。清洗废水中的主要污染物为SS，无其他难降解有机污染物，清洗废水排放至地表自然蒸发。本项目对水环境影响很小。
2.2 生活污水

本项目运营期站区管理依托一期工程现有的管理人员，不新增劳动定员，不新增生活污水。
通过采取以上的处理措施后，产生的废污水不会对地表水环境产生影响。
3、声环境影响分析

本项目的主要噪声源为变压器，其噪声特性属于低频噪声，噪声值约为68.0dB(A)。

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》工业噪声预测模式，则预测计算模式为：

L（r）=L（r0）-20lg（r/r0）

上式中：

L（r）—点声源在预测点产生的距声源r处的倍频程声压级，

L（r0）—参考位置r0处的倍频程声压级，

r—预测点距声源的距离，

r0—参考位置距声源的距离，

预测点总的声压级为：
Lp=10lg
[image: image6.wmf]å

=

n

i

1

10

0.1Li

本期工程主变运行噪声贡献值的预测结果表:25。

表25  本期工程主变运行噪声贡献值            单位：dB（A）
方位

南墙

北墙

东墙

西墙

噪声贡献值

36.0

36.3

39.4

37.7

由表25可知：本期工程主变运行噪声贡献值，昼间和夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值。

由于光伏电站夜间不工作，故不会对夜间声环境造成不良影响。加之项目区人烟稀少，因此项目产生的噪声对声环境无明显的影响。
4、固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物主要为更换的废旧免维护蓄电池及变压器事故废油和废旧光伏组件。

4.1 废旧免维护铅酸蓄电池
本项目升压站备用电源使用的免维护铅酸蓄电池，达到服务年限后需更换。替换下的废旧免维护铅酸蓄电池属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，主要危险特性为毒性。收集并依托一期工程建设的危险废物暂存间内暂存，定期由有处置资质的单位回收处置。
4.2 废变压器油

110kV升压站变压器事故时产生的废油属于危险废物，类别代码：HW08废矿物油，主要危险特性为毒性和易燃性。本项目升压站主变下方设置20.1m3事故油坑，并单独建设70.9m3事故油集井一座，用于临时贮存变压器事故排放出的废油。产生的废油必须及时由有危险废物处置资质的单位回收安全处置。
废旧免维护蓄电池和变压器废油均属于危险废物，其临时贮存、转运等过程中应严格执行《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物转移联单管理办法》（原国家环境保护总局第5号令）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定。危险废物运输五联单制度具体内容汇总如下：

(1)危险废物产生单位每转移一车，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。

(2)危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

(3)危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。

(4)危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。

接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。

(5)危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。

(6)联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。

环境保护行政主管部门认为有必要延长联单保存期限的，产生单位、运输单位和接受单位应当按照要求延期保存联单。
本项目事故油坑和集油井的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，其基础必须采取防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数＜10-7cm/s），或2mm后高密度氯乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数＜10-10cm/s。

4.3 废旧光伏组件

项目服务期满后，将废旧光伏组件直接由生产厂家回收。在运行过程中出现故障损坏的光伏组件产生量较少，暂存于一期工程建设的危废暂存间内，定期由生产厂家回收。

在项目正常运行时，废旧免维护铅酸蓄电池和废旧光伏组件产生量很少，免维护铅酸蓄电池的更换时间也比较集中，更换后直接由生产厂家回收。因此，本项目依托一期工程的危废暂存间可行。

4.4 服务期满后环境影响分析

本项目服务期满后，对废旧设备等应分类处置。对于废光伏组件由生产厂家回收利用；对于钢制材料的废旧设备，可直接回收废旧钢材收购点；对于废变压器油，由有处置资质的单位回收处置。不会对环境产生二次污染影响。

本项目服务期满后，应及时对场地进行清理、平整，最终达到与周围地貌景观相协调。建筑垃圾禁止乱弃环境，在固定地点集中收集后，及时清理至指定的建筑垃圾填埋场。
5、生态环境影响分析

本项目运营期对生态环境的影响有限，主要表现为光伏阵列单元、逆变器室、升压站永久占地对土地利用的影响和站区对野生动物的阻隔作用等。营运后，随着自然植被的恢复，施工时的人为干扰消失，一部分外迁动物又会回归到原地，特别是一些小型动物会较快的在此重新出现。此外，由于本项目永久占地仅限于部分构筑物占地，占地面积相对较小，对区域的野生动物阻隔影响不大，不会对野生动物及其生境产生影响。此外，项目投运后，随着站区内的绿化逐渐完善，可改善原有的植被现状，对区域生态环境影响较小。具体内容见生态环境影响专题评价。

6、电磁环境影响分析

本项目110kV升压站建成运行后，对环境的污染主要是工频电场、工频磁场。

升压站内将安装数量较多的各类送、变电设备，各设备产生的电磁场会发生交错和叠加，用计算方法来描述其周围环境的电磁场分布较繁锁，因此根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)的规定，采用类比监测方法预测升压站运行对其周围电磁环境的影响。本项目拟建110kV升压站电压等级、规模与已运行的太阳山110kV升压站现有工程相近(表26对本项目拟建110kV升压站与太阳山110kV升压站主要技术指标进行了比较)，故选取太阳山110kV升压站工频电场强度、工频磁场强度、无线电干扰实际测量结果，类比分析预测本项目110kV升压站运行后工频电场、工频磁场、无线电干扰的环境影响范围和程度。类比监测资料为太阳山110kV升压站现状监测报告，监测单位为宁夏辐射环境监督站。

表26  本项目拟建110kV升压站与太阳山110kV升压站主要技术指标比较

主要技术指标

本项目拟建110kV升压站

太阳山110kV升压站

电压等级

110/35kV

110/35kV

主变压器容量

本期1×100MVA

现状2×100MVA

电气设备布置

户外布置方式

户外布置方式
进出线规模

本期110kV进出线1回；35kV进线6回

现状110kV进出线2回

进出线方式

110kV出线采用架空出线，35kV进线采用电缆进线

110kV进出线采用架空出线，35kV采用电缆进线

升压站内高压电气设备产生工频电磁场。本项目110kV升压站二次设备室为钢筋混凝土结构的建筑物，可以屏蔽高压电气设备产生的电磁影响，带电体周围良好的接地措施、高压设备合理布置进一步减弱了电磁强度。类比测量结果见表27。

表27  太阳山110kV升压站工频电磁场强度监测结果
点位描述

测量高度(m)

工频磁场强度H(mT)
工频电场强度E(kV/m)
升压站围墙南5m

1.5

6.48×10-3
1.79×10-4
升压站围墙西5m

1.5

3.84×10-2
4.41×10-4
升压站围墙北5m

1.5

2.10×10-2
1.40×10-4
升压站围墙东5m

1.5

7.25×10-2
5.43×10-4
升压站围墙东10m

1.5

5.21×10-2
4.49×10-4
升压站围墙东15m

1.5

4.02×10-2
4.33×10-4
升压站围墙东20m

1.5

3.41×10-2
3.69×10-4
升压站围墙东25m

1.5

3.26×10-2
3.54×10-4
升压站围墙东30m

1.5

3.05×10-2
3.45×10-4
升压站围墙东35m

1.5

2.88×10-2
3.37×10-4
升压站围墙东40m

1.5

2.76×10-2
3.15×10-4
升压站围墙东45m

1.5

2.73×10-2
3.02×10-4
升压站围墙东50m

1.5

2.69×10-2
2.94×10-4
标准值

-

0.1

4.0

从表27可以看出，太阳山110kV升压站的工频电场强度、工频磁场强度最大值分别为7.25×10-2kV/m、5.43×10-4mT，所有测点值均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众暴露控制限值”规定的电场强度控制限值4kV/m，磁感应强度控制限值100μT。
7、噪光影响及防治措施

营运期光伏电板通过反射太阳光可能会对周围人群及行驶的车辆造成影响。本项目太阳能电池板涂有减反射涂层，光伏板对光的吸收效率为96%，仅有4%的光反射；电池板表面敷设有减反射膜，为毛面有机玻璃，增加了光的漫反射，最大限度地降低了光的定向反射，降低了营运期光伏电板反射太阳光对人群及行驶的车辆的影响。经现场踏勘，项目边界200m范围内无居民居住。因此，在采取以上措施后，可减轻噪光影响，降低对清水营村环境保护目标的影响。
环境效益分析

1、环境效益

本项目装机容量为50MWp，年平均上网发电量约6767.87万kWh。按照常规火电煤耗（标准煤）320g/kWh计算，项目建设投运预计每年可节约标准煤2.17万t，每年可减少烟尘排放量约27.67t(煤灰份15%，飞灰85%，除尘效率99%计)，减排SO2约27.78t(煤含硫0.8%，脱硫效率90%计)，减排NOx约37t(产生量按8.53kg/t标准煤，脱硝效率80%计)，减排CO2约5.2万t(产生量按2.41t/t标准煤计)。可见本项目的建设可减少大气污染，改善生态环境，有利于环境和资源保护，环境和社会效益显著。
2、社会效益

光伏电站项目属于利用清洁能源发电项目，符合国家相关产业政策和可持续发展战略。光伏电站在产生能源的同时，极少的消耗其他资源和能源，相对于传统的燃煤电厂，减少了化石能源的消耗，减少了烟尘、SO2和NOx等有害气体的排放，对我区节能减排、发展低碳经济起到了积极的推动作用，对减缓温室效应也起到了促进作用。

本项目运行以后，可一定程度的改善宁东电网的构成，由传统型电能转化为清洁的电能，同时对该地区太阳能进行了资源化，对该区域开发新能源起到了积极的意义。

同时，本项目投入运营后，可带动当地以及相关专业的一部分人就业，同时通过推行太阳能发电，可极大的降低水电和火电的开发对环境的影响，同时增加了该区域电力的供应，从而带动区域内的其他相关产业的发展。
3、经济效益

本项目建成投运后，年发电量可达到6767.87万kWh。按上网电价为0.8元/kWh计算，光伏电站可为企业创造收入5414万元/年。本项目的建设，为宁夏地区的电力需求做出积极的贡献，实现环境、社会、经济效益的统一。

项目与产业政策、相关规划的符合性及选址合理性分析

1、产业政策符合性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本)》（2013年修正）中的第一类鼓励类中的“五、新能源”中的“1、太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”。

因此，项目建设符合国家产业政策。
2、规划符合性分析

项目符合国家发展改革委于2013年1月1日发布的《能源发展“十二五”规划》中“加快发展风能等其他可再生能源”的要求。

本项目符合国家发改委编制的《可再生能源中长期发展规划》中提出的：“未来我国将提高可再生能源在消费能源结构中的比重，从目前的7.5%逐年提高，到2010达到10%，2020年达到16%，太阳能发电达到30万千瓦”的指导思想。
本项目符合《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中“鼓励扩大太阳能发电规模，重点利用沙漠、戈壁等集中建设规模化光伏电站。加快推进硅材料—光伏电池—光伏发电产业链建设，将宁夏建成我国重要的风能、太阳能光伏产品生产基地，使新能源产业成为我区重要的经济增长点”的规划要求。

本项目建设50MWp太阳能光伏电站，所在区域为压覆矿产区土地，土地类型为荒草地，符合《自治区人民政府关于加快发展新能源产业的若干意见》相关要求。

项目的建设符合《关于加快自治区太阳能光伏发电项目前期工作的通知》(宁发改能源[2009]335号)、《自治区人民政府关于加快发展新能源产业的若干意见》(宁政发[2009]75号)、《宁夏回族自治区促进新能源产业发展的若干政策规定》(宁政发[2009]130号)等的相关要求。
根据《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》（宁政发[2011]103号）：风电和太阳能光伏发电项目建设用地，在符合土地利用总体规划的前提下，优先使用荒山、荒滩、荒漠等难以利用以及不适宜农业、生态、工业开发的土地，尽量不占或少占耕地。鼓励太阳能光伏发电企业利用屋顶或具有压覆矿产备采区的土地建设太阳能光伏发电项目。本项目建设用地为未利用地中的天然牧草地，局部为荒漠，属于难以利用或不适宜农业、生态、工业开发的土地。
太阳能光伏发电（晶体硅式电池组件）项目建设用地面积由电池组件占地、生产区用地、生活区用地和电场外永久性道路用地四部分组成。其中：电池组件占地、生产区用地和生活区用地面积以及场区用地总面积控制指标必须符合下表规定（10MWp计算）：
表28  宁政发[2011]103号文件关于光伏电站项目用地要求

发 电 设 备

用 地 标 准（hm2）

安装

方式

单个组件占地面积（m2）

发电场用地面积

生产区

用地面积

生活区

用地面积

用地指标

用地

总面积

其中：电池

组件占地

场区用地

总面积

其中：建设

用地面积

固定式

1.3

19.41

8.65

2.5

2.0

23.9-25.9

13.1-15.1

跟踪式

31.0

34.47

11.14

2.5

2.0

38.9-41.9

15.6-18.6

1.“用地指标”中的“场区用地总面积”包括建设用地面积和电池组件之间的空地面积两部分，其中建设用地面积包括电池组件占地、生产区用地和生活区用地。

2.“生产区用地面积”包括升压站、配电室、控制室等生产用地和场区内的永久性道路用地。

3.“生活区用地面积”包括办公、住宿、食堂、活动场所、库房等附属设施。

表29  本项目每10MWp占地一览表

发 电 设 备

用 地 标 准（hm2）

安装方式

发电场用地面积

生产区

用地面积

生活区

用地面积

用地指标

用地

总面积

其中：电池

组件占地

场区用地

总面积

其中：建设

用地面积

固定式

6.4
5.554
0.8557
0
22.98
6.5196
通过表28与表29的对比，本项目用地符合宁政发[2011]103号文件用地要求。
3、项目选址合理性分析

3.1 太阳能资源建站合理性分析

宁夏是我国太阳能资源最丰富的地区之一，也是我国太阳辐射的高能区之一，太阳辐射量年均在4950MJ/m2~6100MJ/m2之间，年均日照小时数在2250h~3100h之间，在开发利用太阳能方面有着得天独厚的优越条件—地势海拔高、阴雨天气少、日照时间长、辐射强度高、大气透明度好。

本项目建设地址位于宁东能源化工基地清水营村境内，根据银川气象站近30年（1978～2007年）逐年太阳辐射总量进行统计，工程代表年太阳总辐射量为5928.16MJ/m2，年日照时数为2677.32h，属于太阳能资源“最丰富区”，资源丰富程度为“资源最丰富”。项目所在区域空气洁净，透明度好，云雨少，晴日多，在本地区建设太阳能光伏电站，可供收集的能量大，受阴雨天气影响小，可保证发电稳定。
3.2 项目占地区域的合理性分析

拟建项目位于神华宁夏煤业集团有限责任公司清水营煤矿采矿权范围内。

经本项目建设单位和神华宁夏煤业集团有限责任公司协商，已签订了相关光伏电站建设的协议书，同意在清水营煤矿开采范围内投资建设本次光伏电站项目(详细内容请见附件)。在光伏电站运营期间，一旦由于煤矿开采导致了地表塌陷等问题，建设单位和神华宁夏煤业集团有限责任公司双方应经过协商并积极采取有效预防措施，以避免环境污染事故的产生。

同时，宁夏回族自治区国土资源厅以“宁国土资（压覆）字〔2014〕155号”文下发了《关于上海航天宁东二期50兆瓦光伏并网发电项目压覆矿产资源状况的复函》，同意建设单位对重叠区不作为压覆处理，将来因煤炭开采造成塌陷等引起的相关损失及责任由建设单位自行承担。
3.3 环境保护角度选址合理分析

本项目站址区域属于未利用地中的天然牧草地，局部为荒地，植被稀疏，植被覆盖率较低，土地贫瘠，风大沙多。项目的建设虽然占用了部分土地，但建成后，在站区及周围进行同等面积的植被恢复，可使区域生态环境得到改善。

由于光伏发电采用的能源为洁净的太阳能资源，不使用煤炭等化石燃料，亦不会产生废水、烟尘、SO2、NOx、噪声、灰渣等污染物，不使用冷却水，一次性投资，长期受益，是改善宁东区域环境质量、调整宁东基地能源结构的环保项目。

本项目选址避开了明长城遗址的保护范围和建设控制地带，距离建设控制地带边界为290m。施工期间采取划定施工界限等保护措施后，避免了对明长城的影响。
对项目区域的太阳能资源、地质条件稳定性、环境保护的合理性等因素综合分析后可以得出，本项目选址合理。
3.4 区域环境功能区划一致性分析

本期项目位于宁东能源化工基地清水营矿区，建设性质符合《宁东能源化工基地总体规划》的要求；《宁夏回族自治区土地利用总体规划》和《宁东能源化工基地总体规划》中项目所在地的土地利用规划为工业用地，与本项目土地使用性质一致。
项目建成后，对区内空气无影响，符合环境空气质量二类功能区要求。由分析可知，项目建成后厂界声环境能达到《工业企业厂界环境噪声排放环境标准》中的2类标准，符合声环境2类功能区。

本项目太阳能光伏发电的生产过程是将当地的太阳能转变为电能的过程，在整个工艺流程中，不产生与常规火电相同的废气、废水、噪声等污染物。通过环境影响分析，项目投产后对大气环境、水环境和声环境的影响也较小，不会改变区域环境功能类别，符合区域环境功能区划要求。
大力开发太阳能发电技术，对推动太阳能发电实现产业化，改善宁夏的能源结构，增加再生能源的比例起到重要作用。本项目的建设，可减少有害物质的排放，减轻环境污染。

综上所述，本项目建设是可行的。

环境监测管理
1、环境管理

本项目投入营运后，建议安排人员实施环境管理工作，主要负责环保设施的操作、维护和保养，做好运行记录，建立相关档案，具体如下：

(1)依照国家环境保护法律法规以及公司的规章制度制定本项目环境保护管理规章制度并由公司主管部门负责监督执行；

(2)对主要的环保措施和环保设施的落实和运行情况进行详细记录，同时制定专项规章制度以保证环保设施的正常运行，当环保设施运行不正常时应及时上报主管人员。

2、竣工验收监测

项目实施以前，实施单位应指派专人负责环境保护的实施，并遵照环境影响报告所提出的防治措施制定环境保护计划，负责项目试生产期间环境保护措施的落实，试生产过程中，应向环境保护行政主管部门提出验收申请，经验收合格后，方可进行正式生产。根据环评提出的措施，对本项目环境保护验收提出以下建议。

表30  竣工环保验收一览表

验收项目

建设内容

验收标准

噪声

项目试运行期间应对各种条件下的产生的噪声进行监测

厂界处可达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准限值

变压器事故废油
设置事故集油井一座容积为70.9m3，用于暂存变压器事故排放的废油
变压器废油属于危险废物，应先向当地主管环境保护部门进行申报登记，环保部门同意后按照危废相关规定处置，由有危险废物处置资质的单位进行回收、运输和处置。

生态保护措施

采取相应的生态保护措施及水土保持方案

光伏组件基础为混凝土钻孔灌注柱，光伏发电站内地表进行绿化；站区周围用进行植被恢复，盖度应与周边草场相一致




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染

物
	/
	/
	/
	/
	/

	水

污

染

物
	生产区
	光伏组件清洗废水
	SS
	冲洗废水直接排放地表自然蒸发
	不外排

	固

体

废

弃

物
	光伏板区
	废旧光伏组件
	运行过程中出现故障损坏的暂存于一期工程建设的危废暂存间内，最终由生产厂家回收；服务期满后产生的直接由生产厂家回收
	妥善处置

	
	
	废旧免维护蓄电池
	收集至一期工程危险废物暂存间内，定期由有处置资质的单位回收处置
	

	
	升压站
	变压器废油
	排入事故集油井后由有处置资质的单位回收处置
	

	噪

声
	主要为升压变压器噪声，采取变压器布置与站区中央，逆变器安装于室内。站区边界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准

	生态保护措施及预期效果：

本项目投入运营后，采取了工程措施、植物措施等各种措施相结合的综合措施，通过植被恢复、当地适生草籽撒播等可使周边植被覆盖率增高，在一定程度上增加了局部绿化率。

具体生态影响见生态影响专题评价。


结论与建议

	1、项目概况

宁夏宁东太科光伏电力有限公司拟在宁夏宁东能源化工基地清水营村附近建设上海航天机电宁东二期50MWp光伏电站项目，建设地点南侧紧邻304乡道，西南距宁东镇中心约13km，北距宁夏（宁东）与内蒙古（鄂托克前旗）省界约610m，南距青银高速约3.5km。总占地面积约为114.9193hm2。
本项目规划总装机容量为50MWp，年平均上网电量约6767.87万kWh，寿命期为25年。共建设50个1MWp光伏发电子系统。项目静态总投资46850万元，其中环保投资为265.8万元，占总投资比例的0.57%。

2、产业政策符合性

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本)（修正）》(2013年2月16日国家发改委第21号令)中的第一类鼓励类中的“五、新能源”中的“1、太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”。

因此，项目建设符合国家产业政策。

3、规划符合性

本项目符合《能源发展“十二五”规划》、《可再生能源中长期发展规划》、《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》等相关规划的要求。

4、选址合理性分析

通过对项目区域的太阳能资源、选址的环境合理性等因素综合分析后得出，本项目选址合理。
5、环境功能区划相符性

本期项目位于宁东能源化工基地清水营矿区，建设性质符合《宁东能源化工基地总体规划》的要求；《宁夏回族自治区土地利用总体规划》和《宁东能源化工基地总体规划》中项目所在地的土地利用规划为工业用地，与本项目土地使用性质一致。通过环境影响分析，项目投产后对大气环境、水环境和声环境的影响也较小，不会改变区域环境功能类别，符合区域环境功能区划要求。
6、环境质量现状评价结论

由环境空气质量监测结果和边沟水质监测结果可知，蒋家窑监测点SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5日平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；边沟施家窑及横山堡断面监测项目中，pH值、BOD5、氨氮、硫化物、挥发酚、石油类监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。COD不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，超标的原因主要是边沟沿线居民排放生活污水所致。
根据声环境现状监测结果表明，项目所在区域噪声监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值的要求。

7、环境影响影响分析结论
7.1 施工期环境影响分析结论

根据施工期环境影响回顾性评价得出，由于施工期持续时间较短，且建设单位对于各环境污染源都进行了相应较为合理的防治措施，整个施工期对环境的影响将很小。
施工期的主要影响体现在施工过程对生态的影响。项目的建设对当地的生态环境带来了一定影响，在采取减少临时用地及对地表扰动等环境保护措施后，减缓了项目建设对生态环境的破坏，有助于当地生态环境的恢复，虽然不能完全消除影响，但已将项目对生态环境的影响降到最低，使当地的生态系统可以较快恢复到原有水平。

7.1 运营期环境影响分析结论

(1)水环境影响分析结论
本项目主要污水为光伏组件冲洗废水和生活污水。光伏组件冲洗废水直接排至地表自然蒸发；本项目运营期站区管理依托一期工程现有的管理人员，不新增劳动定员，不新增生活污水。本项目的建设对区域水环境影响较小。

(2)声环境影响分析结论
项目噪声主要有来自各类设备噪声通过采取相应隔声减噪措施，届时厂界环境噪声不会超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）以及《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区昼间噪声限值。整体而言，项目的对周围声环境的影响较小。
(3)固体废物环境影响分析结论
本项目的固体废物主要为更换的废旧免维护铅酸蓄电池、废变压器油和废旧光伏组件。更换的废旧免维护铅酸蓄电池和变压器废油属于危险废物，更换的废旧免维护铅酸蓄电池产生后暂存于一期工程建设的危险废物暂存间内，变压器事故时排放的废油排入事故油坑和事故集油井内暂存。以上危险废物应先向当地主管环境保护部门进行申报登记，环保部门同意后按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移五联单，由有危险废物处置资质的单位进行回收处置。
经采取相应环保措施后，本项目的建设对周围环境影响较小。
(4)环境效益分析结论

本项目装机容量为50MWp，年平均上网发电量约6767.87万kWh。按照常规火电煤耗（标准煤）320g/kWh计算，项目建设投运预计每年可节约标准煤2.17万t，每年可减少烟尘排放量约27.67t(煤灰份15%，飞灰85%，除尘效率99%计)，减排SO2约27.78t(煤含硫0.8%，脱硫效率90%计)，减排NOx约37t(产生量按8.53kg/t标准煤，脱硝效率80%计)，减排CO2约5.2万t(产生量按2.41t/t标准煤计)。可见本项目的建设可减少大气污染，改善生态环境，有利于环境和资源保护，环境和社会效益显著。
8、总体结论

1、本项目产生的各项污染物通过合理的处置处理措施后均能够实现达标以及无害化排放。
2、本项目建设符合国家产业政策，为《产业结构调整指导目录(2011年本修正)》中鼓励类建设项目，并且建成后不会改变区域环境功能类别，同时符合国家相应的政策，选址合理可行。
3、本项目投产后具有一定的环境效益和社会效益，对当地的经济发展有着深远的意义。
总体而言，项目的建设符合相关法律法规的要求，其环境影响较小，在落实环境影响评价文件提出的各项污染防治措施后，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。
9、建议

(1)建议项目开发建设在满足场区光伏阵列布置及场区总体布局要求的前提下，尽可能节约用地；
(2)施工期间，建设单位应会同施工单位做好环境管理监控方案的制定、对施工人员进行环境保护相关的宣传教育，文明施工；
(3)建议施工单位要配合当地水行政主管部门，做好本工程的各项水土保持措施的实施和管理工作；

(4)本项目110kV升压站及送出线路应按照宁夏核与辐射安全局电磁辐射类项目的环境管理单独办理相关环评手续。


	注      释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  立项批准文件

附件2  其它与环评有关的行政管理文件

附图1  项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)

附图3  项目平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1.大气环境影响专项评价

2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

3.生态影响专项评价

4.声影响专项评价

5.土壤影响专项评价

6.固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。



挖方8.38





填方8.38





太阳能电池阵列





2.14





2.14





电缆沟





4.55





4.55





检修道路





1.58





1.58





输电线路





太阳能电池阵列





电缆沟





检修道路








光伏板区





0.01





输电线路





0.01





逆变器室及箱变





0.10





0.10





逆变器室及箱变








PAGE  

_1495018770.vsd
�

光伏组件安装


升压站的建设


投入运营


逆变器、箱变安装


电缆敷设


扬尘、噪声、汽车尾气、生活污水、生活垃圾、植被破坏、水土流失


场地平整



_1495432267.vsd
电
580V DC


逆变器


35kV箱变


接入110kV升压站


光伏组件


光


电
270V AC


电
35kV AC



_1234567905.unknown

_1234567890.unknown

